Popayán, 29 de Noviembre de 2005.

# Ingeniero:

JUAN MANUEL QUIÑONES PINZÓN

Vicerrector Administrativo

Universidad del Cauca

Popayán

Cordial saludo.

Presentamos el informe de verificación y calificación de la propuesta para LA INVITACIÓN A COTIZAR No. 019 DE 2005 CONSTRUCCION E INSTALACION DE SEIS (6) TORRES DE TELECOMUNICACIONES DE 30 mts, DOS (2) TORRES DE TELECOMUNICACIONES DE 15 mts, CUATRO (4) SISTEMAS DE PANELES SOLARES TIPO V Y UN (1) SISTEMA DE PANELES SOLARES TIPO W.

A la mencionada invitación a cotizar se presentaron los proponentes ARMANDO ESCOBAR ROJAS, FEDERMÁN COMUNICACIONES y CONSORCIO ANDINO.

De los tres proponentes, se procede a verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos de los proponentes ARMANDO ESCOBAR ROJAS Y CONSORCIO ANDINO, dado que FERDERMAN COMUNICACIONES no cumple con los requisitos financieros exigidos.

Con respecto a las dos propuestas se hacen las siguientes observaciones:

- Después de verificar el certificado de inscripción, clasificación y calificación de la cámara de comercio tanto del proponente ARMANDO ESCOBAR ROJAS como de los integrantes de CONSORCIO ANDINO, los dos proponentes se encuentran clasificados dentro de los grupos 10408 y 10406 cumpliendo con lo que se establece en el numeral 4.1.1 de los términos de referencia de la invitación a cotizar.

- La experiencia acreditada tanta por ARMANDO ESCOBAR ROJAS como por CONSORCIO ANDINO cumple con lo establecido en el numeral 4.1.5 de los términos de referencia de la invitación a cotizar.

- Tanto el proponente ARMANDO ESCOBAR ROJAS como CONSORCIO ANDINO presentan en sus respectivas propuestas la memoria de cálculo, juego de planos, detalles de construcción y modelo constructivo de los sistemas de tierra requeridos en el numeral 2.2 de los pliegos de la invitación a cotizar.

- La propuesta presentada por ARMANDO ESCOBAR ROJAS, no entregó marca ni especificaciones técnicas de fabricante para el caso del panel solar, incumpliendo lo establecido en el numeral 4.1.4 de los términos de la invitación y dejando en duda si se trata de un panel monocristalino o policristalino, así como tampoco se especifica la capacidad de corriente del panel; por lo cual no se puede determinar si cumple o no con lo establecido en el numera 2.2 literales c y d de los pliegos de la invitación a cotizar.

- En la propuesta de ARMANDO ESCOBAR ROJAS, para el caso del Inversor de Onda Senoidal se especifica la marca y las características genéricas, no se adjunta especificaciones técnicas de fabricante (especificaciones detalladas) incumpliendo con lo establecido en el numeral 4.1.4 de los pliegos de la invitación, las características citadas “Inversor marca Xantrex, 12Vdc, 120Vac, 175 Watts” por si solas no permiten determinar si cumplen con las especificaciones técnicas exigidas en los pliegos de la invitación a cotizar, numeral 2.2 literales c y d.

- Después de consultar los catálogos del Fabricante Xantrex se puede notar que todos los inversores “marca Xantrex, 12Vdc, 120Vac, 175 Watts”  corresponden a inversores de Onda Senoidal Modificada, en los términos de la invitación a cotizar, numeral 2.2 literales c y d se especifica el que el Inversor debe ser de Onda Senodial Pura; por lo tanto la propuesta presentada por ARMANDO ESCOBAR ROJAS NO CUMPLE con los requisitos técnicos de la presente invitación a cotizar.

- El proponente CONSORCIO ANDINO CUMPLE todos los requisitos técnicos de la presente invitación a cotizar.

Agradecemos su atención,

GUSTAVO RAMIREZ					ANDRÉS DE LOS REYES

Coordinador (E) Grupo de Ingeniería Telemática.		Ing. Civil Unicauca

# Text boxes

### Universidad del Cauca

Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones

Departamento de Telemática

Campus de Tulcán, Popayán, Colombia

http://dtm.unicauca.edu.co