## Hoja1
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PRESUESTO OFICIAL INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS ADECAUCION CASA ROSADA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
I- PRESUPUESTO VOZ Y DATOS
Siguientes valores que se anexan y se presentan para elaborar el presupuesto de inversión en las obras que se adelantarán en la sede de la Casa Rosada
| Descripción | Cantidades
| puntos cableados | 85
| AP red inalambrica | 5
| Equipos de red | 4
| Fibra optica mts | 490
| Accesorios instalación fibra optica | 1
| Patch cord en bandeja ODF | 2
| Fusión de 8 hilos de fibra | 8
| Bandeja 30x5x3 por 3 mts | 105
| Mano de obra instalación bandeja | 1
| centros de cableado | 2
| Herrajes | 4
Obras Civiles fuera de las sedes
Tubería 3'' x 3 mts
Cajas de paso
| DETALLE | Valor
| Cableado | 21600000
| Bandeja | 12798092
| Equipos de red cableada | 21976200
| Equipos de red inalambrica | 6020400
| centros de cableado | 1311606
| Fibra optica y accesorios | 9241377
| Herrajes | 791913
| patchcord | 4054054
| TOTAL OBRA | 77793642
| AIU 25% | 19448411
| COSTO INDIRECTO +COSTO DIRECTO | 97242053
| IVA 16% SOBRE LA UTILIDAD 5% | 622349
| TOTAL VOZ Y DATOS | 97864402
II- PRESUPUESTO ELECTRICO
ÍTEM | ACTIVIDAD | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
A. ILUMINACIÓN Y TOMAS
0 | Desmonte de lamparas e instalaciones electricas existentes | un | 1 | 3000000 | 3000000
1 | Salida de ILUMINACIÓN 110 Voltios en conduit PVC Ø 1/2’’ con accesorios. Conductores N° 12 AWG –THHN –THWN y un conductor N° 12 AWG –THHN –THWN /Cu (verde) línea a tierra, cajas octogonales (cajas 4’’x4’’ donde se requiera). | un | 18 | 141963 | 2555334
2 | Salidas para INTERRUPTOR SENCILLO. Incluye interruptor 15 Amp. Levitón debidamente instalado. Ductos conduit PVC Ø ½’’ con accesorios. Conductores N° 12 AWG –THHN –THWN /Cu. Línea a tierra en conductor N°. 14 AWG –THHN –THWN /Cu (verde) cajas PVC 2x4’’ (4x4’’ donde se requiera). | un | 7 | 70928 | 496496
3 | Salidas para INTERRUPTOR DOBLE. Incluye interruptor doble 15 Amp. Levitón debidamente instalado. Ductos conduit PVC Ø 1/2’’ con accesorios. Conductores N° 12 AWG –THHN –THWN /Cu. Línea a tierra en conductor N°. 14 AWG –THHN –THWN /Cu (verde) cajas PVC 2x4’’ (4x4’’ donde se requiera). | un | 8 | 72427 | 579416
4 | Salidas para INTERRUPTOR CONMUTABLE. Incluye interruptor conmutable 15 Amp. Levitón debidamente instalado. Ductos conduit PVC Ø 1/2’’ con accesorios. Conductores N° 12 AWG –THHN –THWN /Cu. Línea a tierra en conductor N°. 12 AWG –THHN –THWN /Cu (verde) cajas PVC 2x4’’ (4x4’’ donde se requiera). | un | 2 | 75750 | 151500
5 | Salidas para TOMAS NORMALES dobles monofásicos con polo a tierra. Incluye toma 15 Amp. Levitón . Ductos conduit PVC Ø 1/2’’ con accesorios. Conductores N°. 12 AWG –THHN –THWN /Cu. Línea a tierra en conductor N°. 12 AWG –THHN –THWN /Cu (verde) cajas PVC 2x4’’ (4x4’’ donde se requiera).El toma debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece. | un | 66 | 110306 | 7280196
6 | Salidas para TOMAS REGULADOS dobles monofásicos con polo a tierra. Incluye toma 15 A GRADO HOSPITALARIO Levitón debidamente instalado. Ductos conduit PVC Ø 1/2’’ con accesorios. Conductores N°. 12 AWG –THHN –THWN /Cu. Línea a tierra en conductor N°. 12 AWG –THHN –THWN /Cu (verde) cajas PVC 2x4’’ (4x4’’ donde se requiera). | un | 46 | 114475 | 5265850
7 | Salida para TOMA LÁMPARA EMERGENCIA y/o LETRERO SALIDA con polo a tierra. Incluye toma 15 Amp. Levitón debidamente instalado. Ductos conduit PVC Ø 1/2’’ con accesorios. Conductores N°. 12 AWG –THHN –THWN /Cu. Línea a tierra en conductor N°. 12 AWG –THHN –THWN /Cu (verde) cajas PVC 2x4’’ (4x4’’ donde se requiera). | un | 20 | 110306 | 2206120
8 | Salidas para TOMA TRIFILAR. Incluye toma trifilar 50A/ 120v - 220v debidamente instalado. Ductos conduit PVC Ø 3/4’’ con accesorios. Conductores especificado en diseño AWG –THHN –THWN /Cu. Línea a tierra, cajas PVC 4x4’’.El toma debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece. | un | 1 | 216527 | 216527
9 | Suministro, transporte e instalación de luminaria de sobreponer tipo CCC 2x54W T5-065, Iluminaciones técnicas | un | 1 | 118000 | 118000
10 | Suministro, transporte e instalación de reflector 250W Metal halade | un | 2 | 63750 | 127500
11 | Suministro, transporte e instalación de aplique de muro/ LÁMPARA EMERGENCIA IT EXL 950, Iluminaciones técnicas | un | 1 | 85760 | 85760
12 | Suministro, transporte e instalación de aplique aviso emergencia "SALIDA" IT , Iluminaciones técnicas | un | 3 | 77640 | 232920
B. TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y ALIMENTADOR
13 | Suministro e instalación Tablero de Distribución Trifásico de 30 Ctos , con puerta, chapa con espacio para totalizador e interruptor general, incluye las protecciones termomagnéticas según diseño. NTQ-430-T-SQ Schneider | un | 1 | 2130250 | 2130250
14 | Suministro e instalación Tablero de Distribución Minipragma 3 filas Trifásico, 18 Ctos (TIL2). con puerta transparente para el sistema de TOMA REGULADO, incluye las protecciones termomagnéticas según diseño. Schneider | un | 1 | 602050 | 602050
15 | Alimentador eléctrico trifásico desde contador a TDG, 3#2 +1#2 +1#8T, 1Ø 2" PVC DB. | Mts | 40 | 61329 | 2453160
C. OTROS ELEMENTOS
16 | Suministro e instalación de UPS Trifásica 10 Kva, voltaje de entrada 214V, voltaje de salida 3x124-214V, marca APC. Incluye baterías internas. Puerto de comunicación. | un | 1 | 11203277 | 11203277
17 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado de 18.000 BTU tipo Split piso techo 1 consola piso techo, incluye condensadoras, 5 metros de tubería en cobre de 3/4, 5 metros de tubería en cobre de 3/8, 5 tiras de aislamiento térmico, 5 metros de cable encauchetado 3* 12- 10 metros de manguera siliconada de ½ para drenajes soportes en hierro para la condensadora, chasos, racores de 3/4 y 3/8, soldadura, gas refrigerante y calibración, todo incluído hasta su funcionamiento) | un | 1 | 6500000 | 6500000
D. SISTEMA PUESTA A TIERRA
18 | Suministro e instalación SISTEMA MALLA A TIERRA TIPO DELTA, 3 varillas de Cu Cu 2,4m, soldadura exotérmica 150g, cable Cu 1/0 desnudo, tratamiento de tierra y cajas de inspección en concreto 30x30 con su respectiva tapa, Todos los sistemas de puesta a tierra del edificio deben ir interconectados entre si, ademas se debe realizar y presentar los resultados de la medición de Resistencia a tierra y certificado de calibración del equipo empleado. | un | 1 | 2750449.5458 | 2750450
|  |  |  | COSTOS DIRECTOS | 47954806
|  |  |  | AUI | 11988702
|  |  | COSTO INDIRECTO +COSTO DIRECTO |  | 59943508
|  |  |  | IVA | 383638
| TOTAL PRESUPUESTO ELECTRICO |  |  | TOTAL | 60327146
| TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL |  |  |  | 158191548