## CANTIDADES
CONTRATO y/O
| UNIVERSIDAD DEL CAUCA |  | ORDEN SERVIC.
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS
2016-08-01
PRESUPUESTO REDES ELECTRICAS MEDIA Y BAJA TENSION- CABLEADO ESTRUCTURADO EDIFICIO TIC
PRESUPUESTO REDES ELECTRICAS MEDIA TENSION
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL
1.0 | MEDIA TENSION OPERADOR EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA
1.1 | Suministro e instalación Red media tensión trifasica en 3 No.1/0 ACSR | ML | 50
1.2 | Suministro e Instalación de estructura terminal bandera retención TSN235C en poste existente (Nodo de arranque). Sin crucetas. Incluir retiro retenida stop | UND | 1
1.3 | Suministro e Instalación de estructura terminal bandera retención TSN235C | UND | 1
1.4 | Suministro e instalación Poste concreto 12m x 510 kg | UND | 1
1.5 | Suministro e instalación Poste concreto 9m x 510 kg | UND | 1
1.6 | Suministro e instalación de templete para media tensión bandera RTB1 | UND | 1
1.7 | Trabajos en media tensión coordinando con el operador de red el apagon respectivo o cuadrilla de linea viva | GL | 1
1.8 | Suministro e Instalacion de conjunto para instalacion de juego de cortacircuitos monopolares de15 KV - juego de pararrrayos y demás accesorios para realizar la conexión de la red media tensión subterranea. | GL | 1
1.9 | Suministro e Instalacion de ducto galvanizado tipo pesado de 4" debidamente sujeto a poste con cinta bandit 5/8" | UND | 1
1.10 | Suministro y Construccion de camaras de inspeccion tipo C1 de 1.0x1.0x1.0m | UND | 1
1.11 | Suministro e instalación 2 ducto pvc de 4" entre poste terminal de media tensión y subestación. Incluye excavación, relleno compacto, cinta de señalación peligro. | ML | 20
1.12 | Suministro e instalación Acometida electrica trifasica en tres conductores XLPE MV-90 15 KV 90º Cobre. No.2 con nivel de aislamiento al 100%, cableado por ducto galvanizado adherido a poste y ducto subterraneo PVC de 4" | ML | 25
1.13 | Suministro e Instalación Celda con seccionador tripolar baja carga 17,5kv 630A. con posiciones de cerrado, abierto y puesta a tierra. Incluye 2 juegos de terminales premoldeados tipo interior y accesorios para su aterrizaje | UND | 1
1.14 | Suministro e instalación Acometida electrica trifasica en tres conductores XLPE MV-90 15 KV 90º Cobre. No.2 con nivel de aislamiento al 100%, cableado por ducto subterraneo PVC de 4" - interconexion celda media tension y bujes del transformador- incluye suministro e instalacion de juego de 3 codos elastomericos rompecarga para transformador de pedestal | ML | 15
MEDIA TENSION OPERADOR COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE
1.15 | Suministro e instalación Red media tensión trifasica en 3 No.1/0 ACSR | ML | 20
1.16 | Suministro e Instalación de estructura terminal Horizontal TSN215C | UND | 2
1.17 | Suministro e Instalación de estructura corrido Horizontal TSN211P | UND | 1
1.18 | Suministro e instalación Poste concreto 12m x 510 kg | UND | 2
1.19 | Trabajos en media tensión coordinando con el operador de red el apagon respectivo o cuadrilla de linea viva | GL | 1
1.2 | Suministro e Instalacion de conjunto para instalacion de juego de cortacircuitos monopolares de15 KV - juego de pararrrayos y demás accesorios para realizar la conexión de la red media tensión subterranea. | GL | 1
1.21 | Suministro e Instalacion de ducto galvanizado tipo pesado de 4" debidamente sujeto a poste con cinta bandit 5/8" | UND | 1
1.22 | Suministro y Construccion de camaras de inspeccion tipo C1 de 1.0x1.0x1.0m | UND | 1
1.23 | Suministro e instalación 2 ducto pvc de 4" entre poste terminal de media tensión y subestación. Incluye excavación, relleno compacto, cinta de señalación peligro. | ML | 18
1.24 | Suministro e instalación Acometida electrica trifasica en tres conductores XLPE MV-90 15 KV 90º Cobre. No.2 con nivel de aislamiento al 100%, cableado por ducto galvanizado adherido a poste y ducto subterraneo PVC de 4" | ML | 25
1.25 | Suministro e Instalación Celda con seccionador tripolar baja carga 17,5kv 630A. con posiciones de cerrado, abierto y puesta a tierra. Incluye 2 juegos de terminales premoldeados tipo interior y accesorios para su aterrizaje | UND | 1
1.26 | Suministro e Instalación equipo de medición indirecta que consta de 1 contador eléctronico trifasico con moden, 3 transfomadores de potencial 13200/120V y 3 de corriente 10-5 A tipo exterior caja para contador, ductos y cables de señal, herrajes para el montaje de los transformadores. | UND | 1
1.27 | Suministro e instalación Acometida electrica trifasica en tres conductores XLPE MV-90 15 KV 90º Cobre. No.2 con nivel de aislamiento al 100%, cableado por ducto subterraneo PVC de 4" - interconexion celda media tension y bujes del transformador- incluye suministro e instalacion de juego de 3 codos elastomericos rompecarga para transformador de pedestal | ML | 15
1.28 | Aprobacion del proyecto electrico ante el operador de red para conexión por media tension por 2 circuitos de subestaciones distintas- tramites de revision y aprobacion de diseño con base en planos suministrados en la licitacion | Glb | 1
TOTAL COSTOS DIRECTOS CONSTRUCCION RED MEDIA TENSION
PRESUPUESTO REDES ELECTRICAS BAJA TENSION, SISTEMA DE DETECCION DE INCENCIOS, SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS Y REDES DE VOZ Y DATOS
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL
2 | INSTALACION TRANSFORMADORES Y MALLA A TIERRA
2.1 | Instalacion de Transformador de potencia de 300 KVA trifasico tipo Pad Mounted 13200/208/120V | UND | 1
2.2 | Instalacion de Transformador de potencia de 150 KVA trifasico tipo Pad Mounted 13200/208/120V | UND | 1
2.3 | Instalación Sistema a malla tierra subestaciónes de 4x4 mts compuesta de 9 varillas de cobre de 2.4m x 5/8" y cable desnudo de cobre calibre 2/0- soldadura exotermica- tratamiento terreno | UND | 2
TOTAL SUBESTACION-MALLA A TIERRA Y PLANTA DE EMERGENCIA
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL
3 | SISTEMA DE APANTALLAMIENTO
3.1 | Suministro e Instalación Punta captadora de Aluminio de 3000x16mm | UND | 1
3.2 | Suministro e Instalación Punta captadora de Aluminio de 2000x16mm | UND | 5
3.3 | Suministro e Instalación Soporte para punta 16mm | UND | 12
3.4 | Suministro e Instalación Borne de conexión paralela cable-varilla | UND | 6
3.5 | Suministro e Instalación Conector conector en cruz acero galvanizado | UND | 36
3.6 | Suministro e Instalación Soporte anillo poliamida 30mm | UND | 150
3.7 | Suministro e Instalación Chazo expansión 3/8 x2" | UND | 150
3.8 | Suministro e Instalación Alambron de Aluminio 8mm | ML | 200
3.9 | Suministro e Instalación Grapa bimetalica Aluminio-cobre | UND | 6
3.10 | Suministro e Instalación Funda termoencoguible para aislar cable bajante | ML | 12
3.11 | Suministro e Instalación ducto galvanizado IMC de 1" x3m para protección mecánica del cable bajante. | UND | 6
3.12 | Suministro e Instalación grapa doble ala para fijación ducto galvanizado IMC de 1" x3m. Incluye chazos | UND | 18
3.13 | Suministro e Instalación caja para empalme tipo Dexon de 15x15x8 cm para intemperie y accesorios para fijación en pared. | UND | 6
3.14 | Suministro e Instalación cable de cobre desnudo calibre 1/0 AWG para anillo perimetral de tierra. | ML | 100
3.15 | Suministro e Instalación varilla Cu-Cu de 2,4m x 5/8". | UND | 6
3.16 | Suministro e Instalación soldadura thermoweld 115 gr | UND | 6
3.17 | Suministro e Instalación camara de registro de 30x30cm | UND | 6
3.18 | Instalacion sistema apantallamiento | Glb | 1
TOTAL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL
4 | ACOMETIDAS DE POTENCIA Y TABLEROS
4.1 | Suministro e instalacion de acometida en baja tension desde transformador de 300KVA a tablero general TGD1 con 16 conductores 250 mcm (4x3F,4xN) y un conductor 2/0 para tierra. Recorrido por piso en 3 ducto pvc de 4". Incluye excavación, relleno compacto, cinta de señañización de peligro. | Ml | 11
4.2 | Suministro e instalacion de acometida en baja tension desde transformador de 150KVA a tablero general TGD2 con 12 conductores 3/0 (3x3F,3xN) y un conductor 2/0 para tierra. Recorrido por piso en 3 ducto pvc de 4". Incluye excavación, relleno compacto, cinta de señalización peligro. | Ml | 11
4.3 | Suministro e Instalación Acometida desde TG1 hasta TN1 P1 en 3#6 + 1#6 + 1#8 Cu. Recorrido por ducto pvc de 1 1/2" y bandeja. | Ml | 35
4.4 | Suministro e Instalación Acometida desde TG1 hasta TN2 P2 3#6 + 1#6 + 1#8 Cu. Recorrido por ducto pvc de 1 1/2" y bandeja | Ml | 40
4.5 | Suministro e Instalación Acometida desde TG1 hasta TN3 en P3 3#2 + 1#2 + 1#6 Cu. Recorrido por ducto pvc de 1 1/2" y bandeja | Ml | 65
4.6 | Suministro e Instalación Acometida desde TG1 hasta TAA1 en Centro de Cableado P2, 3#2/0 + 1#4 + 1#4 Cu. Recorrido por ducto pvc y EMT de 2". | Ml | 40
4.7 | Suministro e Instalación Acometida desde TG1 hasta TAA2 en P2, 3#3/0 + 1#2 + 1#2 Cu. Recorrido por ducto pvc y EMT de 2" | Ml | 60
4.8 | Suministro e Instalación Acometida tablero TBT1 DATACENTER 3x3 #3/0 + 3#3/0 + 1#1/0 Cu | Ml | 70
4.9 | Suministro e Instalación Acometida tablero TBT2 DATACENTER 3x3 #3/0 + 3#3/0 + 1#1/0 Cu | Ml | 50
4.10 | Suministro e Instalación Acometida UPS 40 KVA 3#3/0 + 1#4/0 + 1#2 P2 cable multiflexible | Ml | 45
4.11 | Suministro e Instalación Acometida desde TRG en P2 hasta TR1 en piso 1 3#4 + 1#4 + 1#8 Cu | Ml | 20
4.12 | Suministro e Instalación Acometida desde TRG en P2 hasta TR2 en piso 2 3#6+1#6 + 1#8 Cu | Ml | 3
4.13 | Suministro e Instalación Acometida desde TRG en P2 hasta TR3 en piso 3 3#6+1#6 + 1#8 Cu | Ml | 35
4.14 | Suministro e Instalación Acometida UPS 15 KVA 3#8 + 1#6+ 1#10 Cu P3 cuarto de control | Ml | 10
4.15 | Suministro e Instalacion de celda de distribucion en Baja Tension tipo interior de 2.0x1.5x0.6m, que contiene totalizador general ajustable de 1000A. Analizador de red., Barrajes para fases, neutro y tierra, 2 interruptores termomagneticos de 200A, 2 interruptores termomagneticos de150A, 2 interruptores termomagneticos de 60A, 1 interruptor termomagnetico de 50A, 1 interruptor termomagnético de 30A, DPS clase B. Incluye transferencia automatica de 800A. con 2 interruptores termomagnéticos de 800A. ( Ver diagrama unifilar) | UNID | 1
4.16 | Suministro e Instalacion de celda de distribucion en Baja Tension tipo interior de 2.x1.0x0.6m, que contiene totalizador general ajustable de 500A. Analizador de red., Barrajes para fases, neutro y tierra, 1 interruptor termomagnético de 30A, DPS clase B. Incluye transferencia automatica de 500A. con 2 interruptores termomagnéticos de 500A. ( Ver diagrama unifilar) | UNID | 1
4.17 | Suministro e instalación Tablero de Bypass para UPS de 40 KVA en centro de cableado P2, incluye barraje y totalizador de 3x40, 3x50 y 3x60 Amp. Para TR!, 2 y 3, totalizadores input, output de 3x150 Amp, acrilicos de protección y marcación. TR2 incluido en celda | UNID | 1
4.18 | Suministro e Instalación Tablero TN1 3F 5H 36 Ctos, con espacio para totalizador ubicado en piso 1 bajo gradas - con tapa y chapa | UNID | 1
4.19 | Suministro e Instalación Tablero TN2 3F 5H 24 Ctos, con espacio para totalizador ubicado en piso 2 en centro de cableado - con tapa y chapa | UNID | 1
4.20 | Suministro e Instalación Tablero TN3 3F 5H 30 Ctos, con espacio para totalizador ubicado en piso 3 ubicado en cuarto de control- con tapa y chapa | UNID | 1
4.21 | Suministro e Instalación Tablero para aires acondiconados TAA1 3F 5H 30 Ctos, con especo para totalizador, ubicado en centro de cableado P2- con tapa y chapa | UNID | 1
4.22 | Suministro e Instalación Tablero para aires acondiconados TAA2 3F 5H 30 Ctos, con especo para totalizador, ubicado en P2- con tapa y chapa | UNID | 1
4.23 | Suministro e Instalación Tablero Regulado TR1 para minibreaker 3F 5H 18 Ctos, ubicado en P1- con tapa y chapa | UNID | 1
4.24 | Suministro e Instalación Tablero Regulado TR2 para minibreaker 3F 5H 24 Ctos, ubicado en P2 -con tapa y chapa | UNID | 1
4.25 | Suministro e Instalación Tablero para minibreaker TR3 3F 5H 12 Ctos, ubicado en P3 - con tapa y chapa | UNID | 1
4.26 | Suministro e Instalación Breaker de incrustar 1x15 o 1x20 Amp | UNID | 40
4.27 | Suministro e Instalación Breaker de incrustar 2x20 o 2x30 Amp | UNID | 14
4.28 | Suministro e Instalación Breaker de incrustar 3x50Amp | UNID | 9
4.29 | Suministro e Instalación Minibreaker de 1x16 Amp | UNID | 25
4.30 | Suministro e Instalación Minibreaker de 2x16 Amp | UNID | 2
4.31 | Suministro e instalacion de transferencia automatica 300 kva con contactores AC3- enclavamiento mecanico y electrico - Tablero metalico autosortado | UNID | 1
4.32 | Suministro e instalacion de acometida en baja tension desde planta de 300KVA a transferencia PLANTAS y a tablero general TGD1 con 16 conductores 250 mcm (4x3F,4xN) y un conductor 2/0 para tierra. Recorrido por piso en 3 ducto pvc de 4". Incluye excavación, relleno compacto, cinta de señañización de peligro. | ML | 12
4.33 | Suministro e instalacion de acometida en baja tension desde PLANTA de 300 KVA a transferencia PLANTAS y a tablero general TGD2 con 12 conductores 3/0 (3x3F,3xN) y un conductor 2/0 para tierra. Recorrido por piso en 3 ducto pvc de 4". Incluye excavación, relleno compacto, cinta de señalización peligro. | ML | 12
TOTAL ACOMETIDAS Y TABLEROS
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL
5 | INFRAESTRUCTURA TUBOS - BANDEJAS-CAMARAS
5.1 | Suministro e instalación tubería PVC 1 1/2" para acometidas desde subestación hasta tableros TN1 - TN2- TN3 y reserva | ML | 120
5.2 | Suministro e instalación tubería PVC 2" para acometidas desde subestación hasta tableros de UPS, Tableros aires | ML | 120
5.3 | Suministro e instalación tubería PVC 3" para acometidas desde subestación hasta Tableros datacenter | ML | 90
5.4 | Suministro e instalación bandeja tipo malla 50x5cm x2,4m galvanizada incluye soportes, accesorios para salida a tubería, accesorios de fijación y salidas para tubos | Unid | 54
5.5 | Suministro e Instalación Bandeja tipo malla 30x5cm x2,4m galvanizada incluye soportes, accesorios para salida a tubería, accesorios de fijación y salidas para tubos | Unid | 111
5.6 | Suministro e Instalación Hilo de tierra en bandeja tipo malla #6 desnudo, incluye conectores para bandeja tipo malla | ML | 500
5.7 | Suministro e instalación tubería EMT 1 1/2" para llegadas desde bandeja hasta tableros TN1 - TN2- TN3 | ML | 20
5.8 | Suministro e instalación tubería EMT 2" de UPS y Tableros aires | ML | 75
5.9 | Suministro e instalación ducto bandeja 15x15 cm" para acometida tablero datacenter 1 y 2 desde buitrones | Unid | 20
| Suministro y Construccion de camaras de inspeccion tipo C1 de 1.0x1.0x1.0m | UND | 2
TOTAL INFRAESTRUCTURA TUBOS Y BANDEJA
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL
6 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS
6.1 | Salida iluminación, incluye tubería EMT de 1/2", 3/4" o EMT donde se requiera, Caja octogonal Galvanizada para EMT, accesorios, soportes, cable 3#12AWG THHN, conectores de empalme, identificación de circuito | Unid | 241
6.2 | Salida iluminación en acceso, incluye tubería EMT 1/2", 3/4" , Caja octogonal Galvanizada , accesorios, soportes, cable 3#12AWG THHNm conectores de empalme, identificación de circuito | Unid | 7
6.3 | Salida de emergencia en muro, incluye tubería de 1/2", 3/4" EMT, Caja 2x4" Galvanizada para EMT, accesorios, soportes, cable 3#12AWG THHN, conectores de empalme, identificación de circuito | Unid | 32
6.4 | Salida Interruptor sencillo marca certificada RETIE- incluye tubo conduit pvc 1/2" (o 3/4" o 1" cuando se requiera) con accesorios , cajas pvc octogonales (cajas 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera), Conductores en Cable #12 Cu THHN - marca certificada RETIE - empalmes conectores de resorte | Unid | 33
6.5 | Salida Interruptor doble marca certificada RETIE- incluye tubo conduit pvc 1/2" (o 3/4" o 1" cuando se requiera) con accesorios , cajas pvc octogonales (cajas 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera), Conductores en Cable #12 Cu THHN - - empalmes conectores de resorte | Unid | 10
6.6 | Salida Interruptor triple marca certificada RETIE- incluye tubo conduit pvc 1/2" (o 3/4" o 1" cuando se requiera) con accesorios , cajas pvc octogonales (cajas 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera), Conductores en Cable #12 Cu THHN - marca certificada RETIE- empalmes conectores de resorte | Unid | 6
6.7 | Salida Interruptor conmutable marca certificada RETIE- incluye tubo conduit pvc 1/2" (o 3/4" o 1" cuando se requiera) con accesorios , cajas pvc octogonales (cajas 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera), Conductores en Cable #12 Cu THHN - marca certificada RETIE - empalmes conectores de resorte | Unid | 8
6.8 | Salida Interruptor conmutable 4 vías marca certificada- incluye tubo conduit pvc 1/2" (o 3/4" o 1" cuando se requiera) con accesorios , cajas pvc octogonales (cajas 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera), Conductores en Cable #12 Cu THHN - CENTELSA / CECSA - empalmes conectores de resorte | Unid | 1
6.9 | Salida tomacorriente doble polo a tierra marca certificada RETIE_ Incluye marquillas identificación del circuito- tubo PVC 1/2" (o 3/4" o 1" cuando se requiera) o EMT con accesorios , caja PVC ( 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera),Conductores en Cable #12 Cu THHN - marca certificada RETIE - empalmes conectores de resorte | Unid | 177
6.10 | Salida toma especial para cocinetas 220V marca certificada RETIE, Incluye marquillas identificación del circuito- tubo PVC 3/4" o EMT con accesorios, cuando se requiera ,Conductores en Cable #10 Cu THHN - marca certificada RETIE- empalmes conectores de resorte | Unid | 3
6.11 | Salida tomacorriente doble polo a tierra GFCI_ Incluye marquillas identificación del circuito- tubo PVC 1/2" (o 3/4" o 1" cuando se requiera) o EMT con accesorios , caja PVC ( 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera),Conductores en Cable #12 Cu THHN - CENTELSA / CECSA - empalmes conectores de resorte tipo 3M Scotchlok | Unid | 10
6.12 | Salida tomacorriente regulado doble polo a tierra marca certificada RETIE tierra aislada color naranja, Incluye marquillas identificación del circuito- tubo PVC 1/2" (o 3/4" o 1" EMT cuando se requiera) con accesorios , caja PVC ( 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera),Conductores en Cable #12 Cu THHN - marca certificada RETIE - empalmes conectores de resorte | Unid | 101
6.13 | Salida tomacorriente regulada polo a tierra 220 V para rack | Unid | 6
6.14 | Extensión de circuitos 3#12 trensado por canastilla | ML | 800
TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS
ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANT | V/UNITARIO | V /PARCIAL
7 | CABLEADO ESTRUCTURADO
7.1 | Suministro e instalacion de gabinete, compuesto como minimo de dos parales y largueros construidos en lamina de acero, minoimo de 2.0m de altura, 1.0 m minimo de profundidad, 0.80m de ancho, para voz y datos, con organizadores verticales (para protección de cable), techo de entrada para calbes, kit de ventilacion y multitoma de luz piloto | Und | 1
7.2 | Suministro e instalacion de organizador horizontal de 2 u de altura | Und | 8
7.3 | Suministro e instalacion de patch panel de 24 puertos categoria 6A | Und | 8
7.4 | Suministro e instalacion salida de voz y datos en tubo pvc 3/4" o 1" Cat 6A , incluye face plate angulado, jacks Giga cat 6A, marquillas y acceasorios no incluye cable | UN | 106
7.5 | Suministro e instalacion salida de datos en tubo pvc 3/4" o 1" datos cat.6A, incluye face plate angulado, jack Giga cat 6A, marquillas y acceasorios no incluye cable | un | 22
7.6 | Suministro e instalacion de cable FUTP categoria 6A | ML | 10420
7.7 | Suministro e Instalación de patch cord cat 6A de 10 Ft | Unid | 212
7.8 | Suministro e Instalación patch cord cat 6 A 3 Ft | Unid | 215
7.9 | Certificación salidas voz y datos cat 6A | Unid | 212
7.10 | Suministro e instalacion de salida especial para video beam en sala de reuniones ( contiene cables de 10 mts aproximadamente con tubo de 11/2" pvc y tomas HDMI,VGA, RCA) | Unid | 2
7.11 | Suministro e Instalación Infraestructura para salidas de sonido, inlcuye tuberia, cajas y toma, ( no incluye cableado) | Gl | 1
7.12 | Suministro e Instalación fibra óptica multimodo 6 hilos OM3, entre centro de cableado en piso 2 y datacenter en piso 3 son 100 m | Gl | 1
TOTAL CABLEADO ESTRUCTURADO
ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANT | V/UNITARIO | V /PARCIAL
8 | INSTALACION LUMINARIAS ( no suministro)
8.1 | instalación de luminaria Led para incrustar Manta Lens 2x2 LED LINE 36,W | Unid | 142
8.2 | instalacion de luminaria bala Saturno Led Lens 23W con driver | Unid | 116
8.3 | instalación de luminaria WALL-PACK/10W LED SOBREPONER XTOR-10W LED/120V | Unid | 3
8.4 | instalacion de luminaria Led para incrustar ILTELUXIMPML/1X4/2T82041LED/120V | Unid | 10
8.5 | instalación de luminaria Salida Led emergencia color verde | Unid | 12
8.6 | instalación de luminaria ALENA 600L Emergencia | Unid | 28
8.7 | instalación de luminaria para exterior ITP 7W | Unid | 15
TOTAL LUMINARIAS
ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANT | V/UNITARIO | V /PARCIAL
9 | ACOMETIDAS AIRES ACONDICIONADOS
9.1 | Suministro e Instalación Acometida 3#8 + 1#10 en ducto EMT/IMC de 1" | Ml | 100
9.2 | Suministro e Instalación Acometida 2#10 + 1#12 Cu en ducto EMT/IMC de 1/2" | Ml | 90
9.3 | Suministro e Instalación Acometida 2#12 + 1#12 ducto EMT/IMC de 1/2" | Ml | 180
9.4 | Suministro e Instalación Cableado de control #16 vehicular | Ml | 180
9.5 | Suministro e Instalación Accesorios llegada a condensadoras en terrazas en coraza americana, con caja tipo intemperie y conectores | Gl | 1
TOTAL ACOMETIDAS AIRES
ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANT | V/UNITARIO | V /PARCIAL
10 | DETECCIÓN DE INCENDIOS
10.1 | Entubado de salida para detectores de incencio, consolas, sirenas, con ductos pvc o EMT, Ø½” y/o Ø¾”; desde centros de cableado, gabinetes de control, racks, cajas de paso o entre salidas o derivación desde bandeja portacables con respectivo acople. Incluye cajillas octogonales , cuadradas o rectangulares, con accesorios. Herrajes, para detectores de incendio | Unid | 65
10.2 | Cableado de salidas sensores detectores de incendio desde cajas de derivación o emplame. Con conductor instrumental, para incendios de un par, con aislamiento individual y grupal, retardante a la llama, mas un cable dúplex polarizado 2*18 Awg-cu-300 Voltios. Marquillas, accesorios. Incluye a pulsadores alarma. | Unid | 60
10.3 | Sensor o detector de incendios direccionable, para panel, con sistema de detección para humo y temperatura. Operació a 12 o 24 Vdc. Con normas internacionales NFPA. Incluye base, unidad sensora, unidad direccionable, accesorios, herrajes , marcaciones. Temperatura 4 a 40º. Humedad 10 a 90%. Alta calida. Led indicador de estado. Sensibilidad ajustable. Instalación cenital. | Unid | 57
10.4 | Multisensor microcontrolado o detector multicriterio, con sistema de detección por humo, temperatura, llama, CO, instalación cenital; con normas internacionales NFPA. Para 12 Vdc, salida por relé. Incluye bases, accesorios, herrajes. Accesorios. Excelente marca y calidad. Marquillas. Temperatura 4 a 40ªC. Humedad 10 a 90%. Alta calidad. Sensibilidad calibrable. | Unid | 1
10.5 | Panel de control para detección de incendios, alta calida, excelente marca, direccionable, programado y software respectivo. Operación a 12 o 24 VDC. Instalación en rack proyectado. Fuera de accesorios complementarios, herrajes, etc incluye: • Un panel direccionable, con unidades expansoras. Para manejar 60 detectores. • Un teclado alfanumérico. • Tres estaciones manuales con sus respectivas unidades expansoras. Incluye protectores. • Tres unidades estroboscópicas con sirena. Conexión en paralelo (2 unidades). • Una fuente de alimentación regulada con cargador, entrada 120 Vdc, salida acuerdo al sistema 12 o 24 Vdc. Protección interna contra corto circuito, con descargadores, térmicos, alarma audiovisual. Capacidad 150 W. con controlador de carga. • Dos o cuatro baterías (dos para sistema a 12 Vdc y cuatro para sistemas a 24Vdc por 22 AH cada una. Conexión en paralelo o en serie y paralelo. • Accesorios, conductores, terminales, herrajes. Certificación. | Gl | 1
TOTAL DETECCIÓN DE INCENDIOS
ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANT
11 | CONTROL DE ACCESOS
11.1 | Gabinete para ST-PPLS, de 0,60*0,40*0,12-0.15 m, para alojar controles, automatismos, protecciones, borneras, etc; tipo strip telefónico, tipo pesado con puerta plana, chapa AL KEY de lujo y tarjetero. Lámina tratada, cal 16, 14 y marco en cal.12. Marcas. Pintura epóxica al horno color indicado. En el fondo con minimo 5 tramos riel DIN, según necesidad. Sin tornillos externos. Junta de dilatación en su entorno. Cáncamos, borne tierra y con nockouts en todos sus lados. (no indicados) | Unid | 3
11.2 | Cajas de paso embisagradas y pintadas. Alta calidad. Lámina cal. 18 y 16 maquinada y tratada. Tapa con chapa deslizante AL KEY. Bornera internas, 6x6" | Unid | 12
11.3 | Entubado de salida para sensores consolas, control, huelleras, chapas electromagnéticas, sensores, pulsadores con ductos pvc o EMT, Ø½” y/o Ø¾”; desde centros de cableado, gabinetes de control, racks, cajas de paso o entre salidas o derivación desde bandeja portacables con respectivo acople. Incluye cajillas octogonales , cuadradas o rectangulares, pvc, con accesorios. Herrajes para control de acceso en dinteles | Unid | 30
11.4 | Entubado para derivación en lateral superior, en tubo EMT o PVC, comunica salidas en dintel uncluye accesorios | Unid | 16
11.5 | Cableado desde rack de control a cajas de distribución, con un cable UTP categoría 5e y un cable dúplex polarizado 2*16 Awg-cu-300 voltios. Cinta marcación, accesorios. Cableado por bandeja portacables. | ml | 150
11.6 | Cableado desde panel de control de acceso en rack a par de salidas biométricas o huelleras, junto a puertas indicadas, con dos cablse UTP categoría 5e y un cable dúplex polarizado 2*18 AWG-Cu-300 Voltios. Todo el cableado pasa directo hasta las salidas, desde panel de rack, sin empalmes. Con terminales. Marcaciones, accesorios, pruebas. Vía bandeja portacables y ductos compartidos. | Unid | 15
11.7 | Cableado a consola de control con un cable UTP categoría 5e y un dúplex polarizado | Unid | 2
11.8 | Cableado con un cable dúplex polarizado 2*18 AWG-Cu-300 Voltios, desde panel de control de acceso a consola control voltaje en rack, hasta salidas en dintel para chapa electomagnética. Idem para sirena y luces estoboscópicas. Marcaciones, accesorios, herrajes. Incluye tapa ciega o tapa cordón. | Unid | 18
11.9 | Similar al anterior con un cable telefónico estañado de dos pares, tipo EKKX, desde panel control acceso en rack a sensor magnético en dintel. Incluye sensor magnético tipo chaso de excelente calidad; uno en puertas de una abra y dos en puertas de dos abras. Marquillas, herrajes, accesorios. Incluye a pulsadores alarma. | Unid | 18
11.10 | Gabinete metálico en lámina perfilada, tipo rack cabinado, de 19"-37UR, un cuerpo piso techo; con puerta de vidrio o acrílico, reforzada con malla o lámina perforada IMT20, pintura antiestática con aperturas inferior para ventilación, protegida con malla milimétrica. Estructuras soportes verticales en lámina maquinada y perforada; ubicación lateral frontal y posterior, complementada con escalerilla portacables. Sistema abatible para facilitar cableado. Piso libre. Lleva dos organizadores verticales, seis organizadores horizontales en ducto de 19”; una unidad de ventilación, con ventiladores axiales, silenciosos y protegidos con filtros, en 1RU; dos unidad de multitomas con tres tomas dobles, horizontales, con minibreaker y luces piloto, grado comercial de 1RU, complementado con interruptores que operan sobre los ventiladores. Se complementa con cuatro bandejas fijas, horizontales, para soportar equipo y bandejas verticales, apoyadas en riel din para asegurar páneles de control. Bornes tierra a masa y aislados. Herrajes, etc. Incluye rodachines y patas niveladoras con freno. | Unid | 1
11.11 | Switch 24 Puertos Gigabit - RJ-45 10/100/1000, administrable; 2 puertos mínimo para SFP, ideal 4 puertos SFP de 1000 Mbps. Montaje en rack. Cisco. Incluye patch cord de interconexión por FO. | Unid | 1
11.12 | Patch panel de 24 puertos categoría 6a - 10G. Configuración universal. Accesorios. | Unid | 2
11.13 | Patch cord, categoría 6a-10g, 7 pies(2,10m) | Unid | 45
11.14 | Sistema control de acceso y asistencia, conformado por dos estaciones reloj, lectoras biométricas de dedo, complementado con tarjetas o código por teclado, de excelente marca y alta calidad, complementada con tarjetas magnéticas para 100/150 personas, brazo hidráulico para cierre puerta, cerradura electromagnética para 600 libras, control complementario para apertura de puerta, llave mañanera, control remoto por RF con sus emisores y receptores, Fuente AC/DC 12Vdc*5 Amp, regulada y con cargador, batería 12 Vdc * 7 Amp. Incluye software en español y entrenamiento. Accesorios. Estación con pantalla de alta resolución, puerto para red y para USB, reconocimiento menor a un segundo, avisos de voz y audiovisuales. Incluye respectivo panel de control para cuatro puertas, con salidas a puerto de red, a chapa o cerradura electromagnética, salida a sensor, salida a alarma y entradas respectivas. A instalar en el rack asignado. Operación a 12 Vdc. Incluye respectivas fuentes adaptadoras reguladas para 120 Vac a 12Vdc, con sistema cargador y con sus protecciones, mas una batería a 12 Vdc*7AH. Accesorios, herrajes, marquillas | Unid | 2
11.15 | Igual al anterior con panel de control de acceso para una puerta. | Unid | 11 | 0 | 0
11.16 | Regleta de conexión por insersión, doble faz, tipo Ericcson de 10 pares. En cada gabinete. | Unid | 4
TOTAL CONTROL DE ACCESOS
ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANT | V/UNITARIO | V /PARCIAL
12 | Inspeccion Retie y Retilap
12.1 | Inspeccion Retie y Retilap - certificacion plena | Glb | 1
TOTAL INSPECION RETIE Y RETILAP
13 | CONTROL DE ILUMINACION
13.1 | Suministro e instalacion Sensor Techo DALI PIR | Unid | 30
13.2 | Suministro e instalacion Acople Para Sensor | Unid | 30
13.3 | Suministro e instalacion Boton de Pared para Dimerizacion | Unid | 9
13.4 | Suministro e instalacion Acoplador para Boton de dimerizacion Pushbutton Coupler | Unid | 7
13.5 | Suministro e instalacion Botonera Dimerizacion + 4 Escenas | Unid | 2
13.6 | Suministro e instalacion Repetidor DALI Repeatr LI | Unid | 10
13.7 | Suministro e instalacion Pantalla PRO Touch DALI | Unid | 1
13.8 | Suministro e instalacion Gateway para Botoneras | Unid | 1
13.9 | Suministro e instalacion Fuente 24v para Gateway | Unid | 1
13.10 | Suministro e instalacion Mounting Box Hollow | Unid | 1
13.11 | Suministro e instalacion DALI Pro Cont 4 | Unid | 1
13.12 | Suministro e instalacion Sensor OAC P 500 R | Unid | 2
13.13 | Suministro e instalacion Actuador SP 20 MV | Unid | 2
13.14 | Suministro e instalacionSensor Pared PIR OSWP-0451 | Unid | 11
13.15 | DALI Switch SO | Unid | 1
13.16 | Suministro e instalacion Gabinete para Controladora | Unid | 1
13.17 | Suministro e instalacion Cableado de control 2x18 | Ml | 600
13.18 | Puesta en Marcha | Unid | 1
TOTAL CONTROL DE ILUMINACION
TOTAL COSTO DIRECTO REDES ELECTRICAS BAJA TENSION, SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS, SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS Y REDES DE VOZ Y DATOS
TOTAL COSTO DIRECTO REDES ELECTRICAS MEDIA Y BAJA TENSION- CABLEADO ESTRUCTURADO EDIFICIO TIC
| ADMINISTRACION | %
| IMPREVISTOS | %
| UTILIDAD | %
TOTAL AIU
| IVA 16% SOBRE LA UTILIDAD | %
TOTAL
FIRMA DEL OFERENTE
C.C. Nº