## REDELECT-VOZ Y DATOS
SISTEMA GENERAL ELÉCTRICO FACULTAD DE HUMANIDADES
A. ILUMINACIÓN Y TOMAS
ÍTEM | ACTIVIDAD | UND | CANTIDAD INICIAL | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
1.1 | Salida de ILUMINACIÓN 120 Voltios tipo bala, en PVC 1/2’’ con accesorios. Terminales lisos tipo campana pvc. Conductores N° 12 AWG –THHN –THWN y un conductor N° 12 AWG –THHN –THWN /Cu (verde) línea a tierra, cajas octogonales (cajas 4’’x4’’ donde se requiera). empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok Incluye cola en cable encauchetado 3x12, tomacorriente y clavija aérea con polo a tierra para conexion de la luminaria. | Ud | 15 | 268
1.2 | Salida de ILUMINACIÓN 120 Voltios tipo rectangular, en EMT 1/2’’ con accesorios. Conductores N° 12 AWG –THHN –THWN y un conductor N° 12 AWG –THHN –THWN /Cu (verde) línea a tierra, cajas octogonales (cajas 4’’x4’’ donde se requiera). Incluye cola en cable encauchetado 3x12, tomacorriente y clavija aérea con polo a tierra para conexion de la luminaria. . | Ud | 15 | 274
1.3 | Salida LAMPARA EMERGENCIA Y/O LETRERO SALIDA en PVC o EMT 1/2’’ donde aplique, con accesorios.Terminales lisos tipo campana cuando va PVC. Conductores N° 12 AWG –THHN –THWN y un conductor N° 12 AWG –THHN –THWN /Cu (verde) línea a tierra, cajas rectangular (cajas 4’’x4’’ donde se requiera), toma corriente con polo a tierra, El toma debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece. Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok | Ud |  | 69
1.4 | Salidas para INTERRUPTOR SENCILLO. Incluye interruptor 15 Amp, con terminal de tierra, tubo conduit PVC y/o EMT Ø ½’’ (o 3/4" donde se requiera) con accesorios. Terminales lisos tipo campana pvc. Conductores N° 12 AWG –THHN –THWN /Cu. (color negro para retornos) cajas PVC o galvanizadas 2x4’’ (4x4’’ donde se requiera).empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok. | Ud |  | 25
1.5 | Salidas para INTERRUPTOR DOBLE. Incluye interruptor 15 Amp, con terminal de tierra, tubo conduit PVC y/o EMT Ø ½’’ (o 3/4" donde se requiera) con accesorios. Terminales lisos tipo campana pvc. Conductores N° 12 AWG –THHN –THWN /Cu. (color negro para retornos) cajas PVC o galvanizadas 2x4’’ (4x4’’ donde se requiera).empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok. | Ud |  | 24
1.6 | Salidas para INTERRUPTOR TRIPLE.Incluye interruptor 15 Amp, con terminal de tierra, tubo conduit PVC y/o EMT Ø ½’’ (o 3/4" donde se requiera) con accesorios. Terminales lisos tipo campana pvc. Conductores N° 12 AWG –THHN –THWN /Cu. (color negro para retornos) cajas PVC o galvanizadas 2x4’’ (4x4’’ donde se requiera).empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok. | Ud |  | 12
1.7 | Salidas para INTERRUPTOR CONMUTABLE. Incluye interruptor 15 Amp, con terminal de tierra, tubo conduit PVC y/o EMT Ø ½’’ (o 3/4" donde se requiera) con accesorios. Terminales lisos tipo campana pvc. Conductores N° 12 AWG –THHN –THWN /Cu. (color negro para retornos) cajas PVC o galvanizadas 2x4’’ (4x4’’ donde se requiera).empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok. | Ud |  | 16
1.8 | Salidas para TOMAS NORMALES dobles monofásicos con polo a tierra. Incluye toma 15 Amp. Levitón . Ductos conduit PVC Ø 1/2’’ con accesorios. Terminales lisos tipo campana pvc. Conductores N°. 12 AWG –THHN –THWN /Cu. Línea a tierra en conductor N°. 12 AWG –THHN –THWN /Cu (verde) cajas PVC 2x4’’ (4x4’’ donde se requiera).El toma debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece. Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok | Ud |  | 310
1.9 | Salidas para TOMAS REGULADOS dobles monofásicos con polo a tierra. Incluye toma 15 A GRADO HOSPITALARIO Levitón debidamente instalado. Ductos conduit PVC Ø 1/2’’ con accesorios. Terminales lisos tipo campana cuando va PVC. Conductores 3X12 AWG/THHN, Trenzado de fábrica, color de fase segun circuito, cajas PVC 2x4’’ (4x4’’ donde se requiera)..El toma debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece. Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok | Ud |  | 168
1.1 | Salidas para TOMA ESTUFA/HORNO. Incluye toma pata cruzada 20A/ 120v - 220v debidamente instalado. Ductos conduit PVC Ø 3/4’’ con accesorios. Conductores N°.10 AWG –THHN –THWN /Cu. Línea a tierra, cajas PVC 4x4’’.El toma debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece. Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok | Ud |  | 1
1.11 | Salida para TOMA GFCI dobles monofásicos . Incluye toma 20 Amp. GFCI debidamente instalado. Ductos conduit PVC Ø 1/2’’ con accesorios. Terminales lisos tipo campana cuando va PVC. Conductores N°. 12 AWG –THHN –THWN. Línea a tierra en conductor N°. 12 AWG –THHN –THWN /Cu (verde) cajas tipo PVC 4x4’’ con suplemento. El toma debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece. Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok | Ud |  | 16
1.12 | Salida para TOMA LÁMPARA EMERGENCIA y/o aviso "SALIDA" con polo a tierra. Incluye toma 15 Amp. Levitón debidamente instalado. Ductos conduit PVC Ø 1/2’’ con accesorios.Terminales lisos tipo campana cuando va PVC. Conductores N°. 12 AWG –THHN –THWN /Cu. Línea a tierra en conductor N°. 12 AWG –THHN –THWN /Cu (verde) cajas PVC 2x4’’ (4x4’’ donde se requiera).El toma debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece. Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok | Ud |  | 69
1.13 | Salida para tomas dedicados a enfriadores, congeladores y equipos hasta 2HP a 120V.El toma debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece. | Ud |  | 2
1.14 | Salidas para TOMA TRIFILAR. Incluye toma trifilar 50A/ 120v - 220v debidamente instalado. Ductos conduit PVC Ø 3/4’’ o 1" donde se requiera con accesorios.Terminales lisos tipo campana cuando va PVC. Conductores especificado en diseño AWG –THHN –THWN /Cu. Línea a tierra, cajas PVC 4x4’’.El toma debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece.empalmes conectores de resorte tipo 3M Scotchlok | Ud |  | 1
1.15 | Salida especial TRIFÁSICA. Dedicado a MiniSplit Incluye toma trifasica 50A/ 120v - 220v debidamente instalado. Ductos conduit PVC Ø 3/4’’ o 1" donde se requiera con accesorios. Terminales lisos tipo campana cuando va PVC. Conductores especificado en diseño AWG –THHN –THWN /Cu. Línea a tierra, cajas PVC 4x4’’.El toma debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece, empalmes conectores de resorte tipo 3M Scotchlok | Ud |  | 9
1.16 | Salida para SENSOR TECHO O PARED, incluye ductos, cajas y conductores. | Ud |  | 33
1.17 | Suministro, transporte e instalación CANALETA METÁLICA 10x5x2.4 con accesorios. | Ml |  | 50
1.18 | Suministro e instalación BANDEJA PORTA CABLES tipo malla 50x300mm galvanizada en caliente Cablofil o similar, con todos los accesorios de fijación y soporte, linea a tierra en todo su recorrido con conductor de cable Cu desnudo # 4. | Ml |  | 310
1.19 | Suministro, transporte e instalación de luminaria tipo Bala ITD 33 R 4C / 2T43241/ EU. | Ud | 13 | 2
1.2 | Suministro, transporte e instalación de luminaria tipo Coral C 2x2 T5241+27524 BIAX 2EUNV. | Ud | 68 | 6
1.21 | Suministro, transporte e instalación de aplique tipo Tortuga 408 S 1x1 1T41541 120V. | Ud | 14 | 15
1.22 | Suministro, transporte e instalación de luminaria tipo Bala Saturno Lens 205/ 2T42641/ EUNV. | Ud | 266 | 190
1.23 | Suministro, transporte e instalación de lámpara fluorescente IT 100 ASPH 1x4/ 2T83341/ EU. | Ud | 118 | 12
1.24 | Suministro, transporte e instalación de lámpara ILTELUX IMR 1x4/ ENV ESPC 12C/ 4T81741/ EU. | Ud |  | 110
1.25 | Suministro, transporte e instalación de lámpara S FE P 1x4/ 2T83241 EUNNV. | Ud |  | 5
1.26 | Suministro, transporte e instalación de lámpara LFS IPTB 1x8 2x2T83241 EUNV. | Ud |  | 100
1.27 | Suministro, transporte e instalación de luminaria de sobreponer tipo Bala LED 1x30W. | Ud |  | 14
1.28 | Suministro, transporte e instalación de luminaria tipo Bala ITD 48 L 4ML 7W LED 30 120V. | Ud |  | 68
1.29 | Suministro, transporte e instalación de lámpara ITWS 1x1 150-MHQI/ M2A (WALL PACK). | Ud |  | 16
1.3 | Suministro, transporte e instalación de lámpara tipo FAROL COLONIAL para alumbrado público, del mismo modelo existen en la parte histórica de la ciudad | Ud |  | 5
1.31 | Suministro, transporte e instalación de aplique muro LÁMPARA EMERGENCIA IT EXL 950. | Ud |  | 56
1.32 | Suministro, transporte e instalación de aplique aviso emergencia "SALIDA" IT , | Ud |  | 13
1.33 | Suministro, transporte e instalación de SENSOR DE MOVIMIENTO EN PARED, | Ud |  | 26
1.34 | Suministro, transporte e instalación de SENSOR DE MOVIMIENTO EN TECHO, | Ud |  | 7
1.35 | Suministro, transporte e instalación interna de MEDIDOR ELECTRÓNICO 3x127/220V-90A para el área de cafetería. | Ud |  | 1
1.36 | Suministro, montaje y progarmacion RELÉ ZELIO SRB261FU control de iluminación. | Ud |  | 3
1.37 | Interconexión en CABLE DE CONTROL 9x18+20 ducto conduit PVC Ø 1" desde tableros de iluminación a botoneras primer piso | Ml |  | 100
1.38 | Suministro e intalación Estación BOTONERA de ocho puestos | Ud |  | 3
SUBTOTAL
B. TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
2.1 | Suministro e instalación Tablero de Distribución Trifásico de 12 Ctos (TMTB). para bombas varias, con puerta y chapa, espacio para totalizador e interruptor general y debidamente especificados los ctos que controla, incluye las protecciones termomagnéticas según diseño. NTQ-412-T-SQ Schneider o similar. | Ud |  | 1
2.2 | Suministro e instalación Tablero de Distribución Trifásico de 18 Ctos (TBA). para el sistema de TOMAS NORMALES, con puerta y chapa, espacio para totalizador e interruptor general y debidamente especificados los ctos que controla, incluye las protecciones termomagnéticas según diseño. NTQ-418-T-SQ Schneider o similar. | Ud |  | 1
2.3 | Suministro e instalación Tablero de Distribución Trifásico de 18 Ctos (TBS). para el sistema de TOMAS NORMALES, con puerta y chapa, espacio para totalizador e interruptor general, incluye las protecciones termomagnéticas según diseño. NTQ-418-T-SQ Schneider o similar. | Ud |  | 1
2.4 | Suministro e instalación Tablero de Distribución Trifásico de 18 Ctos (TBC). para el sistema de TOMAS NORMALES, con puerta y chapa, espacio para totalizador e interruptor general y debidamente especificados los ctos que controla, incluye las protecciones termomagnéticas según diseño. NTQ-418-T-SQ Schneider o similar. | Ud |  | 1
2.5 | Suministro e instalación Tablero de Distribución Trifásico de 30 Ctos (TB2). para el sistema de TOMAS NORMALES, con puerta, chapa con espacio para totalizador e interruptor general y debidamente especificados los ctos que controla, incluye las protecciones termomagnéticas según diseño. NTQ-430-T-SQ Schneider o similar. | Ud |  | 1
2.6 | Suministro e instalación Tablero de Distribución Trifásico de 30 Ctos (TB3). para el sistema de TOMAS NORMALES, con puerta y chapa, espacio para totalizador e interruptor general y debidamente especificados los ctos que controla, incluye las protecciones termomagnéticas según diseño. NTQ-430-T-SQ Schneider o similar. | Ud |  | 1
2.7 | Suministro e instalación Tablero de Distribución Trifásico de 36 Ctos (TB1). para el sistema de TOMAS NORMALES con puerta y chapa, espacio para totalizador e interruptor general y debidamente especificados los ctos que controla, incluye las protecciones termomagnéticas según diseño. NTQ-436-T-SQ Schneider o similar. | Ud |  | 1
2.8 | Suministro e instalación Tablero de Distribución Minipragma 3 filas Trifásico, 18 Ctos. con puerta transparente para el sistema de TOMA REGULADO, incluye las protecciones termomagnéticas según diseño. Schneider | Ud |  | 1
2.9 | Suministro e instalación Tablero de Distribución Minipragma 3 filas Trifásico, 18 Ctos (TIL2). con puerta transparente para el sistema de TOMA REGULADO, incluye las protecciones termomagnéticas según diseño. | Ud |  | 1
2.1 | Suministro e instalación Caja Minipragma 3 Filas trifásico de 24 Ctos. con puerta transparente para ALUMBRADO referencia 13943 Schneider electrice.incluye las protecciones termomagnéticas según diseño. | Ud |  | 1
SUBTOTAL
C. ALIMENTADORES
3.1 | Alimentador eléctrico trifásico desde TBG a TBS, 3#8 +1#8 +1#8T, 1Ø 1 1/4" PVC DB. | Ml |  | 10
3.2 | Alimentador eléctrico trifásico desde TBG a TB1, 3#2 +1#2 +1#8T, 1Ø 2" PVC DB. | Ml |  | 30
3.3 | Alimentador eléctrico trifásico desde TBG a TBC, 3#8 +1#8 +1#8T , 1Ø 1 1/4" PVC DB. | Ml |  | 60
3.4 | Alimentador eléctrico trifásico desde TBG a TB2, 3#4 +1#4 +1#8T, 1Ø 2" PVC DB. | Ml |  | 35
3.5 | Alimentador eléctrico trifásico desde TBG a TB3, 3#4 +1#4 +1#8T, 1Ø 2" PVC DB. | Ml |  | 45
3.6 | Alimentador eléctrico trifásico desde TBG a TBA, 3#4 +1#4 +1#8T, 1Ø 2" PVC DB. | Ml |  | 60
3.7 | Alimentador eléctrico trifásico desde TBG A TUPS, 3#6 +1#6 +1#8T, 1Ø 1 1/4" PVC DB. | Ml |  | 38
3.8 | Alimentador eléctrico trifásico desde TUPS a UPS, 3#6 +1#6 +1#8T, 1Ø 1 1/4" PVC DB. | Ml |  | 30
3.9 | Alimentador eléctrico trifásico desde TUPS a TUPS2, 3#6 +1#6 +1#8T, 1Ø 1 1/4" PVC DB. | Ml |  | 12
3.1 | Alimentador eléctrico trifásico desde TBG a TMTB, 3#8 +1#8 +1#8T, 1Ø 1 1/4" PVC DB. | Ml |  | 20
3.11 | Alimentador eléctrico trifásico desde TBG a TASC, 3#8 +1#8 +1#8T, 1Ø 1 1/4" PVC DB. | Ml |  | 20
3.12 | Alimentador eléctrico trifásico desde TABLERO TBG a BOMBA CONTRA INCENDIOS, 3#8 +1#8T, 1Ø 1" PVC DB. | Ml |  | 30
3.13 | Alimentador eléctrico trifásico desde PLANTA ELÉCTRICA EMERG. a BOMBA CONTRA INCENDIOS, 3#8 +1#8T, 1Ø 1"PVC. | Ml |  | 25
3.14 | Alimentador eléctrico desde PLANTA ELÉCTRICA EMERGENCIA a TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA 6#4/0 +1#4/0 +1#1/0T, 1Ø 4" PVC DB. | Ml |  | 10
SUBTOTAL
D. MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
4.1 | Ampliación y adecuación CAMARA DE REGISTRO C1 en concreto para alojamiento de barraje trifásico preformado de Media Tensión, 4 vías, 15 KV, según la normatividad. | Ud |  | 1
4.2 | Construcción CAMARA DE REGISTRO en concreto para acometida eléctricas en Media Tensión (C2, C3, C4, C5 ) según la normatividad. | Ud |  | 4
4.3 | Excavación a mano y tendido tuberia de 4" PVC con ducto de reserva, cinta de señalizción peligro, relleno y compactación. Incluye tubos PVC 4" DC | Ml |  | 110
4.4 | Suministro e instalación ACOMETIDA ELECTRICA TRIFASICA, incluye conductor XLPE MV-90 15 KV 90º Cobre. No.2 con nivel de aislamiento al 100%, cableado por ducto subterraneo PVC de 4" DB, desde cámara C1 a cámara C5. (por hilo 110 ML) | Ml |  | 110
4.5 | Suministro, transporte e instalación de BARRAJE PREFORMADO TRIFÁSICO M.T. 4 VIAS 15 KV, 200A, y accesorios. Elastimol, 3M o similar | Ud |  | 1
4.6 | Suministro, transporte e instalación de CELDA DE MEDIDA 17,5kV Celco o similar, con entrada por cables y salida por barra, Tres (3) transformadores de corriente y tres (3) transformadores de tensión clase 0,5S , compartimiento para montaje equipo de medida, medidor electrónico multitarifa con perfil carga, modem y puerto RS2332, barraje de Cu 300 A, trifásico 4 hilos, bornera de prueba, y demas según plano aprobado, lámina cold rolled cal. 16. | Ud |  | 1
4.7 | Suministro, transporte e instalación de CELDA DE PROTECCIÓN 17,5 kV Celco o similar, incluye seccionador de operación bajo carga y base porta fusibles en SF6, tipo QM, 17.5kV con fusibles HH para 15 Amp, provisto de percutor, 20/24 kV, lamina cold rolled cal.16 | Ud |  | 1
4.8 | Suministro, transporte e instalación de CELDA DE TRANSFORMADOR, Celco o similar, auto soportada tipo CT, apta para alojar transformador 112.5kVA tipo seco. Placa para identificación en gravoplay con leyenda en bajo relieve. Lamina cold rolled cal. 16, incluye pararrayos tipo auto válvula | Ud |  | 1
4.9 | Suministro, transporte e instalación de TABLERO TB-G.Celco o similar, con todos los equipos y accesorios de acuerdo a diagrama unifilar adjunto. Lamina cold rolled cal. 16 | Ud |  | 1
4.1 | TABLERO UPS (TUPS) 80A. 220V. Caja metálica para montar equipo control y protección en baja tensión, compartimiento para montar equipo de medición electrónica, 3 transformadores corriente 50/5 amp, clase 1, 2,5 VA. Tres mini interruptor automático 1x2A, Cl 10 KA a 220V/400 VAC, juego de borneras para instalación de medidor digital, interruptor automático 3x80A, conmutador tetrapolar 1-0-2 abierto para tablero 63A AC1- Lovato, cableado de fuerza, peine trifásico, juego de conectores para cable 25 mm hasta 4 awg, mini interrupor automatico 1x20A y 3x63A 10 KA a 220V, placa para identificaciónen gravoplay con leyenda en bajo relieve | Ud |  | 1
4.11 | Alimentador eléctrico desde TRANSFORMADOR A TABLERO GENERAL 6#4/0 +1#4/0 +1#1/0T, 1Ø 4" PVC DB. | Ml |  | 10
4.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR ELECTRONICO ESPECIAL PARA BOMBA CONTRA INCENDIOS, INCLUYE TABLERO METÁLICO TIPO CDA DE SOBREPONER PARA MONTAR EQUIPO DE CONTROL Y PROTECCIONES DE BAJA TENSIÓN, . CONTROL LÓGICO PARA TRASNFERENCIA AUTOMÁTICA CONFORMADO POR INTERRUPTORES ENCLAVADOS ELÉCTRICA Y MECÁNICAMENTE, INCLUYE PROTECCIÓN CONTRA ALTO, BAJO VOLTAJE Y DESEQUILIBRIO DE FASES. KIT PARA CONMUTABLE AUTOMÁTICO CON NSX 63 A. COMPUESTO CON 2 INTERRUPTORES DE CAJA MOLDEADA. REF KIT TRANS NSX 63, MARCA MERLIN GERIN. BARRRAJE DE COBRE 100 A, TRIFÁSICO, 4 HILOS. PLACAS DE IDENTIFICACIÓN EN GRAVOPLAY CON LEYENDA EN BAJO RELIEVE, 2X5 CM. | UNID | 1 | 1
4.13 | Suministro e instalación KIT TERMINALES PREMOLDEADOS tipo interior ( juego de 3 und ) para cable XLPE N° 2 - 15 Kv | Ud |  | 3
4.14 | Certificación RETILAP, PARA PAGO SEGÚN FACTURA | glb |  | 1
4.15 | Certificación RETIE, PARA PAGO SEGÚN FACTURA | glb |  | 1
4.16 | Trámite de actualización ante la compañía energética del diseño aprobado por la CEO, así como la solicitud de servicio, derechos de maniobra, calibración del medidor principal y recibo a satisfacción del equipo de medida por parte de la compañía energética. PARA PAGO SEGÚN FACTURA | glb |  | 1
4.17 | Inslalación y puesta en servicio - TRANSFORMADOR TRIFASICO 112.5 kVA , tensión primaria 13200V, tensión secundaria plena 214-124V, frecuencia 60 Hz, Debanado MT/BT Cobre /Cobre. Tipo seco clase H. Ahorrador 20/20. | Und |  | 1
SUBTOTAL
E. VOZ Y DATOS
5.1 | Suministro e instalación BANDEJA PORTA CABLES tipo malla 50x5x300cms galvanizada en caliente Cablofil o similar, con todos los accesorios de fijación y soporte, linea a tierra en todo su recorrido con conductor de cable Cu desnudo # 4. | ML | 10 | 30
5.2 | Suministro e instalación Bandeja p/cable tipo malla c/T, c/D de 30 x 5 x 300 cms (Tramo 3mts) galvanizada en caliente Cablofil o similar, con todos los accesorios de fijación y soporte, linea a tierra en todo su recorrido con conductor de cable Cu desnudo # 4. | ML |  | 198
5.3 | Suministro e instalación Bandeja p/cable tipo malla c/T, c/D de 20 x 5 x 300 cms (Tramo 3mts)galvanizada en caliente Cablofil o similar, con todos los accesorios de fijación y soporte, linea a tierra en todo su recorrido con conductor de cable Cu desnudo # 4. | ML |  | 60
5.4 | Suministro e instalación Placa derivación universal, SBDN, acabado galvanizado contínuo GS. Para tuberia de 1/2 y 3/4 | Ud |  | 60
5.5 | Suministro e instalación Placa derivación universal, SBDN, acabado galvanizado contínuo GS. Para tuberia de 1 pulgada y 1 1/4 | Ud |  | 40
5.6 | Suministro e instalación Caja de paso 4X4X4 | Ud | 20 | 20
5.7 | Suministro e instalación Caja de paso 20X20X10 | Ud | 4 | 4
5.8 | Suministro e instalación salida de voz y datos en tubo pvc y EMT 3/4" o 1" Cat 6A , incluye face plate angulado, 2 jack Giga cat 6A, marquillas y acceasorios no incluye cable( incluye montaje e instalacion tuberia) | Ud |  | 29
5.9 | Suministro e instalación salida de datos en tubo pvc y EMT 3/4" o 1" Cat 6A , incluye face plate angulado,1 jack Giga cat 6A, marquillas y accesorios no incluye cable | Ud |  | 153
5.1 | Suministro e instalación Cable UTP cat. 6A POR TUBOS Y BANDEJAS ya instalados | ML |  | 8618.0332
5.11 | Certificación de los puntos CAT 6A | Ud |  | 211
5.12. | Suministro e instalación Centro de cableado Rack cerrado de 42 RU ,organizadores de cable horizntales y verticales, 2 multitomas de 6 puestos, extractor de aire | Ud | 1 | 1
5.13 | Suministro e instalacion Metro de Cable fib. óptica x 6 pares- 12 hilos monomodo in/out en tuberia metalica 1 " | Ud | 387 | 387
5.14 | Conexión acometida Fibra optica en el Rack- suministro e instalacion de 2 bandejas para conexión de 12 hilos de F.O- pigteles- concectores SC- fusionado de las fibras- suministros de 2convertidores F.O a RJ45 | Ud | 1 | 1
5.15 | Suministro e instalación de PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CATEGORIA 6A | Ud | 5 | 5
5.16 | Suministro e instalación de Patch cord x 10 FT CAT 6A | Ud |  | 211
5.17 | Suministro e intalación de Patch cord x 3 FT CAT 6A | Ud |  | 211
Nota: Todas las instalaciones eléctricas deben realizarse según normativas del RETIE y NTC 2050.
SUBTOTAL
COSTOS DIRECTOS
|  |  |  | Admin. | %
|  |  |  | Utilidad | %
|  |  |  | Imprevist. | %
TOTAL AUI
|  |  |  | Iva sobre utilidad | 16%
TOTAL
FIRMA PROPONENTE
CC-NIT

## PLANTA Y TRAFO
SISTEMA GENERAL ELÉCTRICO FACULTAD DE HUMANIDADES
EQUIPOS SUBESTACION
ÍTEM | ACTIVIDAD | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
1.1 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO - PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA TRIFASICA 120 kVA, 3x127/220, 60 hz, conjunto motor -generador montado sobre tanque 170/ 235 lts, con full combustible diesel, transferencia automática, tablero de control digital, interruptor de protección, batería con su soporte y cable de conexión, cargador de baterías, motor de arranque y alternador de carga, gobernación electrónica en el regulador de velocidad, tiempo de autonomía 8.4 horas al 75% de la carga, cabina insonorización, anclaje y patines antivibratorios, exosto (ubicación planta, sótano del edificio), catálogos en español y capacitación al personal técnico, la planta será puesta en funcionamiento en Popayán (Cauca) tener en cuanta la altura sobre el nivel del mar de esta ciudad. | Ud | 1
1.2 | SUMINISTRO - TRANSFORMADOR TRIFASICO 112.5 kVA , tensión primaria 13200V, tensión secundaria plena 214-124V, frecuencia 60 Hz, Debanado MT/BT Cobre /Cobre. Tipo seco clase H. Ahorrador 20/20 | Ud | 1
SUBTOTAL
COSTOS DIRECTOS
|  |  | Admin. | %
|  |  | Utilidad | %
|  |  | Imprevist. | %
TOTAL AUI
|  |  | Iva sobre utilidad | 16%
TOTAL
FIRMA PROPONENTE
CC-NIT

## UPS
SISTEMA GENERAL ELÉCTRICO FACULTAD DE HUMANIDADES
UPS TRIFASICA
ÍTEM | ACTIVIDAD | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
1.1 | Suministro e instalación de UPS Trifásica 20 Kva,APC Smart-UPS VT 20kVA/ 16KW 208V w/2 Batt Mod Exp to 4, Start-Up 5X8, Int Maint Bypass, Parallel Capable // APC Smart-UPS VT,16 kW /20 kVA,Entrada 208V 3PH /Salida 120V, 208V, 208V 3PH, Interface Port DB-9 RS-232, Smart-Slot, Extended runtime model . incluye plan de mantenimiento avanzado por 1 año en sitio | Ud | 1
SUBTOTAL
COSTOS DIRECTOS
Admin.
Utilidad
Imprevist.
TOTAL AUI
|  |  | Iva sobre utilidad | 16%
TOTAL
FIRMA PROPONENTE
CC-NIT

## EQUIPO CONECTIVIDAD
SISTEMA GENERAL ELÉCTRICO FACULTAD DE HUMANIDADES
EQUIPOS RED DE DATOS PARA CONECTIVIDAD
ÍTEM | ACTIVIDAD | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
1.1 | Suministro Swich CISCO catalyst 3850 48 puertos POE CAPA 3 | Ud | 1
1.2 | Suministro Swich CISCO catalyst CAPA 2 2960 X CATALIS 48 PUERTOS POE | Ud | 4
1.3 | Suministro AP WIFI ARUBA INSTANT IAP-225 WIRELWSS ACCESS POINT 802.11ac DUAL RADIO INTEGRATED ANTENNAS + AP MOUNTT KIT AP-220 MNT-W1 | Ud | 7
SUBTOTAL
COSTOS DIRECTOS
|  |  | Admin. | %
|  |  | Utilidad | %
|  |  | Imprevist. | %
TOTAL AUI
|  |  | Iva sobre utilidad | 16%
TOTAL
FIRMA PROPONENTE
CC-NIT

## RESUMEN
RESUMEN SISTEMA GENERAL ELÉCTRICO FACULTAD DE HUMANIDADES
ACTIVIDAD | COSTO DIRECTO | AIU | IVA sobre Utilidad | TOTAL
Red eléctrica- voz y datos
Transformador y Planta eléctrica
UPS trifásica
Equipo conectividad
TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0
Valor propuesta en letras.
FIRMA PROPONENTE
CC-NIT