## Hoja1
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
OFICINA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES CONSTRUCCION SUMINISTRO E INSTALACION ASCENSOR EDIFICIO FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | TOTAL
14 | EQUIPOS ESPECIALES
| ASCENSOR DE PASAJEROS DE CAPACIDAD 11 PERSONAS, VELOCIDAD 1.0 m/s, 5 PISOS/ 5 PARADAS, SISTEMA SIN SALA DE MAQUINAS, CAPACIDAD MINIMA 866 KG, SISTEMA DE CONTROL VVVF, 1 PUERTA DE CABINA FRONTAL, RECORRIDO ESTIMADO 14.30 mts, SOBRE RECORRIDO 4.40 mts, DIMENSIONES DE LA CABINA PROMEDIO 1.40 x 1.40, TECHO EN ACERO INOXIDABLE, LUZ INTERIOR LED, PISO EN PVC, PAÑOS DE CABINA EN ACERO INOXIDABLE, DISPLAY EN MATRIZ DE PUNTO, QUICIO EN ALUMINIO, APERTURA CENTRAL DE PUERTAS, PUERTA PRINCIPAL EN ACERO INOXIDABLE, LAS DEMAS PUERTAS EN PINTURA ELECTROSTATICA, BOTONERA DE HALL EN ACERO INOXIDABLE, BOTON DE FUEGO Y BLOQUEO EN PISO PRINCIPAL, CORTINA LASER, DISPOSITIVO DE SOBRECARGA CON ALARMA SONORA, INDICADOR DE PISOS, FRENO DE MAQUINA, DETECCION DE FALLAS ELECTRICAS, INTERCOMUNICADOR DE TRES ESTACIONES (CABINA, RECEPCION Y CONTROL), LUZ DE EMERGENCIA, ALARMA DE RESCATE, BOTONES CON SISTEMA BRAILLE. GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION Y MONTAJE DE 18 MESES, TRES MESES DE MANTENIMIENTO INICIAL POR CUENTA DEL CONTRATISTA. INCLUYE CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE TRANSPORTE, DESCARGA, ALMACENAMIENTO, SEGUROS, MONTACARGAS, GRÚAS, PERSONAL DEL MOVIMIENTO DE LOS EQUIPOS EN EL SITIO DONDE SE VAN A INSTALAR (calle 5 N° 3-56/78 Popayán –Cauca). PASAMANOS, GANCHOS PARA LONA, LONA PROTECTORA , CITOFONO, VENTILADOR, ALARMA QUE PERMITA EVACUACIÓN EN CASO DE INCENDIO, SISTEMA QUE PERMITA CANCELACIÓN DE LLAMADAS FALSAS. POSIBILIDAD DE CONEXIÓN A PLANTA ELÉCTRICA MEDIANTE CONTACTO SECO .DISPOSITIVO DE SOBRECARGA CON ALARMA SONORA Y ANUNCIO DE LLEGADA A PISO. SISTEMA AUTOMÁTICO DE APAGADO DE LUCES Y VENTILACIÓN DE CABINA. PARQUEO PERMANENTE: MEDIANTE UNA LLAVE INSTALADA EN EL PISO PRINCIPAL EL EQUIPO PUEDE SER PARQUEADO Y DESHABILITADO. En caso de alarma de fuego el INTERRUPTOR UBICADO EN LA CAJA INSTALADA EN EL PISO PRINCIPAL, ES ACTIVADO Y COLOCADO EN LA POSICIÓN ON, EL ASCENSOR SE DETENDRÁ EN LA PARADA MÁS PRÓXIMA Y VIAJARAN HASTA EL PISO PRINCIPAL, LOS BOTONES DE LLAMADOS DE CABINA Y HALL QUEDARAN DESACTIVADOS. UNA VEZ LLEGADO AL PISO PRINCIPAL, ALLÍ PERMANECERÁ PERMANENTEMENTE CON LAS PUERTAS ABIERTAS. | UND | 1 |  | 0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 0
| IVA 16% |  |  |  | 0
| VALOR TOTAL |  |  |  | 0
FIRMA
C.C.