## Hoja1
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
OFICINA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
PRESUPUESTO OFICIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO BICENTENARIO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, LOCALIZADO EN LA CALLE 5 # 4-07 DE LA CIUDAD DE POPAYAN
NOVIEMBRE DE 2016
No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.01 | LOCALIZACION-REPLANTEO | M2 | 2179 | 1552 | 3381808
| SUBTOTAL PRELIMINARES |  |  |  | 3381808
2 | CIMENTACIONES
2.01 | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 230 | 12000 | 2760000
2.02 | EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO | M3 | 3174 | 3600 | 11426400
2.03 | RETIRO Y BOTE MATERIALES PETREOS -TIERRA-VARIOS, INCLUYE ACARREO REQUERIDO | M3 | 3404 | 16250 | 55315000
2.04 | MURO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 21 MPA CONTENCION , SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, INCLUYE FORMALETA | M3 | 125 | 619633 | 77454125
2.05 | ZAPATA CONCRETO PREMEZCLADO 21 MPA , SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, INCLUYE FORMALETA | M3 | 150 | 546948 | 82042200
2.06 | SOLADO ESPESOR E=0.07M 2000 PSI 14 MPA | M2 | 30 | 27949 | 838470
2.07 | VIGA CIMIENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 21 MPA, SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, INCLUYE FORMALETA | M3 | 22 | 579986 | 12759692
2.08 | CONTRAPISO EN CONCRETO PREMEZCLADO , ESPESOR 0.08 MTS. CONCRETO DE 21 MPA | M2 | 615 | 48137 | 29604255
2.09 | LOSA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 21 MPA Y CASETONES EN ESTERILLA, SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, INCLUYE FORMALETA | M2 | 964 | 119652 | 115344528
2.1 | RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO C0N EQUIPO | M3 | 100 | 44899 | 4489900
| SUBTOTAL CIMENTACIONES |  |  |  | 392034570
3 | ESTRUCTURAS NIVELES 1RO, 2DO Y CUBIERTA
3.01 | SOLADO ESPESOR E=0.07M 2000 PSI 14 MPA | M2 | 6 | 27949 | 167694
3.02 | ZAPATA CONCRETO PREMEZCLADO 21 MPA INC.FORMALETA, SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL | M3 | 17.5 | 546948 | 9571590
3.03 | VIGA CONCRETO PREMEZCLADO AEREA DE 21 MPA, SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES, NIVEL 0.00, INCLUYE FORMALETA | M3 | 8.5 | 718005 | 6103042.5
3.04 | CONCRETO PREMEZCLADO 21 MPA PARA VIGAS AEREAS , SEGÚN PLANOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES, ENTREPSOS, INCLUYE FORMALETA | M3 | 41.5 | 718005 | 29797207.5
3.05 | COLUMNAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 21 MPA, SEGÚN PLANOS , ESTRUCURALES, INCLUYE FORMALETA | M3 | 92.5 | 791198 | 73185815
3.06 | VIGA CONCRETO PREMEZCLADO AEREA DE 21 MPA, EN CUBIERTA, SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES, INLUYE FORMALETA | M3 | 40.5 | 718005 | 29079202.5
3.07 | ESCALERA CONCRETO PREMEZCLADO DE 21 MPA, INCLUYE FORMALETA. | M3 | 18.5 | 808170 | 14951145
3.08 | PANTALLA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 21 MPA SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALS, INCLUYE FORMALETA | M3 | 17 | 633258 | 10765386
3.09 | COLUMNAS Y VIGAS DE CONFINAMIENTO PARA MUROS Y CULATAS, SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES | ML | 758 | 32862 | 24909396
3.1 | ALFAGIA CONCRETO SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CONCRETO DE 21 MPA | ML | 71 | 42007 | 2982497
3.11 | CINTA CONFINAMIENTO PARA MURO CULATA, SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES, CONCRETO DE 21 MPA | ML | 31 | 19351 | 599881
3.12 | ANCLAJE HIERRO ,3/8"-PERF.,1/2" 10-15C, INCLUYE EPOXICO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES | PTO | 3167 | 10322 | 32689774
| SUBTOTAL ESTRUCTURAS NIVELES 1RO, 2DO Y CUBIERTA |  |  |  | 234802630.5
4 | ACERO DE REFUERZO
4.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420 Mpa. | KL | 103708 | 3698 | 383512184
| SUBTOTAL ACERO DE REFUERZO |  |  |  | 383512184
5 | MUROS Y REPELLOS
5.01 | MURO LAD.SOGA SUCIO | M2 | 1200 | 37823 | 45387600
5.02 | MURO LADRILLO COMUN TIZON | M2 | 2377.616 | 75646 | 179857137.0993
5.03 | REPELLOS MUROS 1:3 | M2 | 4350 | 22345 | 97200750
5.04 | REPELLOS MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADOS | M2 | 300 | 26103 | 7830900
5.05 | REPELLOS CARTERAS A= 0.15, E=0.03 | ML | 380 | 5591 | 2124580
| SUBTOTAL MUROS Y REPELLOS |  |  |  | 332400967.0993
6 | ESTUCO Y PINTURA
6.01 | ESTUCO PLASTICO | M2 | 3950 | 4910 | 19394500
6.02 | PINTURA VINILO TIPO TRES MANOS | M2 | 2500 | 7390 | 18475000
6.03 | PINTURA VINILO TIPO TRES MANOS CIELOS | M2 | 970 | 8400 | 8148000
| SUBTOTAL ESTUCO Y PINTURAS |  |  |  | 46017500
7 | ENCHAPES Y PISOS
7.01 | MORTERO DE NIVELACION 1:4 (E:0.04) | M2 | 1520 | 22150 | 33668000
7.02 | PISO TABLON GRES SAHARA DE 15 X 30 | M2 | 1520 | 55167 | 83853840
7.03 | GUARDESCOBA TABLETA GRES (E: 0,12) | ML | 953.93 | 6850 | 6534420.5
7.04 | ENCHAPE CERAMICA DE 20 X 30 BATERIA BAÑOS Y AREAS DE SERVICIO | M2 | 477 | 50350 | 24016950
| SUBTOTAL ENCHAPE Y PISOS |  |  |  | 148073210.5
8 | CIELOS LIVIANOS
8.01 | CIELO EN SUPERBOARD DE 6mm | M2 | 1324 | 57550 | 76196200
| SUBTOTAL CIELOS LIVIANOS |  |  |  | 76196200
9 | CARPINTERIA DE MADERA
9.01 | BARANDA MADERA GRANADILLO, QUISBA O SIMILAR INCLUIDAS REJAS Y ELEMENTOS METALICOS DEL DISEÑO ARQUITECTONICO | ML | 80 | 122000 | 9760000
9.02 | VENTANAS Y PUERTAS SEGÚN PLANOS ARQUITECTONICOS | M2 | 263 | 372500 | 97967500
9.03 | PUERTA ENTAMBORADA CON VIDRIO SUPERIOR DE 3 mm INCLUIDO CERRADURA SEGÚN PLANOS ARQUITECTONICOS | UND | 1 | 335000 | 335000
| SUBTOTAL CARPINTERIA MADERA |  |  |  | 108062500
10 | CUBIERTA
10.01 | IMPERM .MANTO EDIL 3mm PARA CABALLETE, INCLUYE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA Y PEGADO | M2 | 70 | 24572 | 1720040
10.02 | CONSTRUCCION CABALLETE TEJA DE BARRO ANTIGUA. | ML | 76 | 16906 | 1284856
10.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA CEMENTO ESPAÑOLA DE 1.60*1.08, INCLUYE INSTALACION TEJA ANTIGUA | M2 | 797 | 50262 | 40058814
10.04 | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA DE ACUERDO A PLANOS ESTRUCTURALES | KLS | 4500 | 7500 | 33750000
10.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA DE BARRO ANTIGUA, PARA CUBIERTA | M2 | 797 | 25444 | 20278868
10.06 | SUBTOTAL CUBIERTA |  |  |  | 97092578
10.07 | RED SANITARIA
10.08 | PUNTOS SANITARIOS 2" SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC Y ANCLAJES | UND | 35 | 71772 | 2512020
10.09 | PUNTOS SANITARIOS 4" SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC Y ANCLAJES | UND | 15 | 166647 | 2499705
10.1 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 6" Y ANCLAJES | ML | 32 | 103560 | 3313920
10.11 | SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTES AGUAS RESIDUALES 4" Y ANCLAJES | ML | 20 | 47735 | 954700
10.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DETUBERIA PVC VENTILACION 3" Y ANCLAJES | ML | 19 | 33846 | 643074
10.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DETUBERIA PVC VENTILACION 2" Y ANCLAJES | ML | 31 | 26937 | 835047
| SUBTORAL RED SANITARIA |  |  |  | 10758466
11 | RED PLUVIAL
11.01 | EXCAVACION EN MATERIAL COMUN | M3 | 2 | 15150 | 30300
11.02 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 2 | 15000 | 30000
11.03 | CAJAS DE INSPECCION 0.70*0.70 CMT. | UND | 4 | 375186 | 1500744
11.04 | TAPA METALICA CJAS AGUAS LLUVIAS SOTANO | UND | 3 | 108570 | 325710
11.05 | BOMBA SUMERGIBLE 1/2 HP | UND | 3 | 230500 | 691500
11.06 | TUBERIA PVC SANITARIA 2" DESDE BOMBA SUMERGIBLE HASTA TUBERIA PRIMER PISO | ML | 21 | 29249 | 614229
11.07 | TUBERIA PVC SANITARIA 4" EN PRIMER PISO | ML | 58.2 | 53474 | 3112186.8
11.08 | TUBERIA PVC SANITARIA 6" EN PRIMER PISO | ML | 35.5 | 93934 | 3334657
11.09 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS 3" | ML | 256 | 25135 | 6434560
| SUBTOTAL RED PLUVIAL |  |  |  | 16073886.8
12 | RED HIDRAULICA
12.01 | SUMINISTRO E INSTALCION DE MACRO MEDIDOR 2" | UND | 1 | 1748960 | 1748960
12.02 | SUMINISTRO E INSTALACION RED HIDRAULICA INT TUBERIA PVC PRESION 2 1/2" RDE 21 Y ANCLAJES | ML | 50 | 55734 | 2786700
12.03 | SUMINISTRO E INSTALACION RED HIDRAULICA INT TUBERIA PVC PRESION 1" RDE 21 Y ANCLAJES | ML | 21 | 20310 | 426510
12.04 | SUMINISTRO E INSTALACION RED HIDRAULICA3/4" PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO | ML | 43 | 15447 | 664221
12.05 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA CORTINA 2 1/2" | UND | 2 | 484216 | 968432
12.06 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA RETENCION 2 1/2" | UND | 3 | 545696 | 1637088
12.07 | SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE PASO DE 1/2" | UND | 2 | 79624 | 159248
12.08 | SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE PASO DE 3/4" | UND | 2 | 91664 | 183328
12.09 | SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE PASO DE 1" | UND | 4 | 118053 | 472212
12.1 | SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE PASO DE 1 1/2" | UND | 1 | 187248 | 187248
12.11 | SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE PASO DE 2 1/2" | UND | 1 | 474116 | 474116
12.12 | PUNTOS HIDRAULICOS PVC PRESION DE 1/2" | UND | 18 | 52875 | 951750
12.13 | PUNTOS HIDRAULICOS PVC PRESION DE 1" | UND | 19 | 74170 | 1409230
12.14 | SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO IHM HIDROFLO 15H-3.00TW-LA300H, 220 INCLUYE MOTOBOMBA | UND | 1 | 3669320 | 3669320
| SUBTOTAL RED HIDRAULICA |  |  |  | 15738363
13 | RED CONTRA INCEDIOS
13.01 | TUBERIA HG 2 1/2" RED CONTRA INCENDIO | ML | 1.3 | 82200 | 106860
13.02 | SIAMESA Y PLACA DE CONTROL | UND | 1 | 1746741 | 1746741
13.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HG 4" RED CONTRA INCENDIOS | ML | 49 | 94513 | 4631137
13.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DOTADO, CLASE III, RED CONTRA INCENDIOS | UND | 3 | 980900 | 2942700
13.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CONTROL 4" ANTICIPADORA DE ONDA MODELO 735-M | UND | 1 | 10668320 | 10668320
13.06 | SUMINISTRO E INSTALCION VALVULA VENTOSA 1/2" DOBLE ACCION | UND | 1 | 100720 | 100720
13.07 | SUMINISTRO E INSTALCION VALVULA 1 1/2" DESCARGA RED ROCIADORES | UND | 1 | 197348 | 197348
13.08 | SUMINISTRO E INSTALCION MANOMETRO TUBERIA DE ROCIADORES | UND | 1 | 115400 | 115400
13.09 | SUMINISTRO E INSTALCION EQUIPO CONTRA INCENDIO TB-150TW 20A - 7.5TW, 220V V.A 3" | UND | 1 | 10844470 | 10844470
13.1 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA 2 1/2" Y ACCESORIOS, RED DE ROCIADORES, CONTRA INCENDIOS | ML | 46.5 | 82495 | 3836017.5
13.11 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA 2" RED DE ROCIADORES, CONTRA INCENDIOS | ML | 26.6 | 55146 | 1466883.6
13.12 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA 1 1/2" RED DE ROCIADORES, CONTRA INCENDIOS | ML | 50.2 | 43324 | 2174864.8
13.13 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA 1 1/4" RED DE ROCIADORES, CONTRA INCENDIOS | ML | 53 | 47725 | 2529425
| SUBTOTAL RED CONTRA INCENDIOS |  |  |  | 41360886.9
14 | ILUMINACION Y TOMAS
14.01 | Salida de ILUMINACIÓN 120 Voltios (2do PISO), en tuberia EMT 1/2’’ con accesorios. Conductores CABLE Cu - tipo LS( Baja emison de humos, baja nivel de alogenos ) N° 12 AWG –THHN –THWN y un conductor N° 12 AWG –THHN –THWN /Cu (verde) línea a tierra, cajas octogonales METALICAS (cajas 4’’x4’’ donde se requiera). empalmes conectores de resorte | Ud | 102 | 104572.9 | 10666435.8
14.02 | Salida de ILUMINACIÓN 120 Voltios (2do PISO), en tuberia EMT 1/2’ para LAMPARA EMERGENCIA Y LETRERO SALIDA en EMT 1/2’’ con accesorios.Conductores CABLE Cu - tipo LS( Baja emison de humos, baja nivel de alogenos ) N° 12 AWG –THHN –THWN y un conductor N° 12 AWG –THHN –THWN /Cu (verde) línea a tierra, cajas octogonales METALICAS (cajas 4’’x4’’ donde se requiera). | Ud | 13 | 104572.9 | 1359447.7
14.03 | Salidas para INTERRUPTOR SENCILLO (2do PISO). en tuberia EMT y PVC 1/2’ -Incluye interruptor 15 Amp. debidamente instalado. Ductos conduit EMT y PVC Ø ½’’ con accesorios. Conductores CABLE Cu - tipo LS( Baja emison de humos, baja nivel de alogenos ) N° 12 AWG –THHN –THWN y un conductor N° 12 AWG –THHN –THWN /Cu (verde) línea a tierra. cajas PVC 2x4’’ (4x4’’ donde se requiera).empalmes conectores de resorte | Ud | 1 | 56863.1449 | 56863.1449
14.04 | Salidas para INTERRUPTOR DOBLE (2do PISO). Incluye interruptor doble 15 Amp. Levitón debidamente instalado. Ductos conduit EMT y PVC Ø 1/2’’ con accesorios. Conductores CABLE Cu - tipo LS( Baja emison de humos, baja nivel de alogenos ) N° 12 AWG –THHN –THWN y un conductor N° 12 AWG –THHN –THWN /Cu (verde) línea a tierra. cajas PVC 2x4’’ (4x4’’ donde se requiera).empalmes conectores de resorte | Ud | 7 | 71617.5449 | 501322.8145
14.05 | Salida para SENSOR TECHO O PARED control ILUMINACIÓN 120 Voltios (2do PISO) - Incluye SENSOR. en tuberia EMT 1/2’ con accesorios. Conductores CABLE Cu - tipo LS( Baja emison de humos, baja nivel de Halogenos ) N° 12 AWG –THHN –THWN y un conductor N° 12 AWG –THHN –THWN /Cu (verde) línea a tierra. cajas PVC 2x4’’ (4x4’’ donde se requiera).empalmes conectores de resorte- | Ud | 15 | 181450.696 | 2721760.44
14.06 | Salida de ILUMINACIÓN 120 Voltios (SOTANO Y 1er PISO), en tuberia PVC 1/2’’ con accesorios. Conductores CABLE Cu - tipo LS( Baja emison de humos, baja nivel de alogenos ) N° 12 AWG –THHN –THWN y un conductor N° 12 AWG –THHN –THWN /Cu (verde) línea a tierra, cajas octogonales PVC (cajas 4’’x4’’ donde se requiera). empalmes conectores de resorte | Ud | 166 | 71617.5449 | 11888512.4581
14.07 | Salida de ILUMINACIÓN 120 Voltios (SOTANO Y 1er PISO), LAMPARA EMERGENCIA Y LETRERO SALIDA en PVC 1/2’’ con accesorios. Conductores N° 12 AWG –THHN –THWN y un conductor N° 12 AWG –THHN –THWN /Cu (verde) línea a tierra, cajas octogonales PVC (cajas 4’’x4’’ donde se requiera). | Ud | 24 | 71617.5449 | 1718821.0783
14.08 | Salidas para INTERRUPTOR SENCILLO (SOTANO Y 1er PISO). en tuberia PVC 1/2’ -Incluye interruptor 15 Amp. debidamente instalado. Ductos conduit PVC Ø ½’’ con accesorios. Conductores CABLE Cu - tipo LS( Baja emison de humos, baja nivel de alogenos ) N° 12 AWG –THHN –THWN y un conductor N° 12 AWG –THHN –THWN /Cu (verde) línea a tierra. cajas PVC 2x4’’ (4x4’’ donde se requiera).empalmes conectores de resorte | Ud | 3 | 56863.1449 | 170589.4348
14.09 | Salidas para INTERRUPTOR DOBLE. ((SOTANO Y 1er PISO). en tuberia PVC 1/2’ -Incluye interruptor 15 Amp. debidamente instalado. Ductos conduit PVC Ø ½’’ con accesorios. Conductores CABLE Cu - tipo LS( Baja emison de humos, baja nivel de alogenos ) N° 12 AWG –THHN –THWN y un conductor N° 12 AWG –THHN –THWN /Cu (verde) línea a tierra. cajas PVC 2x4’’ (4x4’’ donde se requiera).empalmes conectores de resorte | Ud | 9 | 71617.5449 | 644557.9044
14.1 | Salidas para TOMAS NORMALES dobles monofásicos con polo a tierra. Incluye toma corriente doble 20 Amp. en tuberia PVC 1/2’ Ductos conduit PVC Ø ½’’ con accesorios. Conductores CABLE Cu - tipo LS( Baja emison de humos, baja nivel de Halogenos ) N° 12 AWG –THHN –THWN y un conductor N° 12 AWG –THHN –THWN /Cu (verde) línea a tierra. cajas PVC 2x4’’ (4x4’’ donde se requiera).empalmes conectores de resorte- El toma debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece.empalmes conectores de resorte | Ud | 125 | 95332.8449 | 11916605.6161
14.11 | Salidas para TOMAS REGULADOS dobles monofásicos con polo a tierra.Incluye toma corriente doble 20 Amp GRADO HOSPITAL. en tuberia PVC 3/4’ Ductos conduit PVC Ø ½’’ con accesorios. Conductores CABLE Cu - tipo LS( Baja emison de humos, baja nivel de Halogenos ) N° 10 AWG –THHN –THWN y un conductor N° 12 AWG –THHN –THWN /Cu (verde) línea a tierra. cajas PVC 2x4’’ (4x4’’ donde se requiera).empalmes conectores de resorte- El toma debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece.empalmes conectores de resorte -incluye cajas PVC DE 30 X 30 cm por piso para distribucion del cableado | Ud | 8 | 121020.0449 | 968160.3594
14.12 | Salida para TOMA GFCI dobles monofásicos . Incluye toma corriente doble GFCI 20 Amp. en tuberia PVC 1/2’ Ductos conduit PVC Ø ½’’ con accesorios. Conductores CABLE Cu - tipo LS( Baja emison de humos, baja nivel de Halogenos ) N° 12 AWG –THHN –THWN y un conductor N° 12 AWG –THHN –THWN /Cu (verde) línea a tierra. cajas PVC 2x4’’ (4x4’’ donde se requiera).empalmes conectores de resorte- El toma debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece.empalmes conectores de resorte | Ud | 1 | 132256.5449 | 132256.5449
14.13 | Salida para SENSOR TECHO O PARED control ILUMINACIÓN 120 Voltios (SOTANO Y 1er PISO) - Incluye SENSOR. en tuberia PVC 1/2’ con accesorios. Conductores CABLE Cu - tipo LS( Baja emison de humos, baja nivel de Halogenos ) N° 12 AWG –THHN –THWN y un conductor N° 12 AWG –THHN –THWN /Cu (verde) línea a tierra. cajas PVC 2x4’’ (4x4’’ donde se requiera).empalmes conectores de resorte- | Ud | 33 | 181450.696 | 5987872.968
14.14 | Salida para SENSOR TECHO O PARED control ILUMINACIÓN 120 Voltios (2do PISO) - Incluye SENSOR. en tuberia EMT 1/2’ con accesorios. Conductores CABLE Cu - tipo LS( Baja emison de humos, baja nivel de Halogenos ) N° 12 AWG –THHN –THWN y un conductor N° 12 AWG –THHN –THWN /Cu (verde) línea a tierra. cajas PVC 2x4’’ (4x4’’ donde se requiera).empalmes conectores de resorte- |  | 18 | 217740.8352 | 3919335.0336
14.15 | Suministro e instalación Bandeja p/cable tipo malla c/T, c/D de 30 x 5 x 300 cms (Tramo 3mts) con linea tierra cable 6 CuDD-con conectores de cobre- incluye soportes en riel tipo chanel | Ml | 21 | 60044.7333 | 1260939.4
14.16 | Suministro, transporte e instalación de luminaria LED SOBREPONER IT100AQ/SPH/1X4/2T8LED14.5W o 18W 4100K/120-220V, Iluminaciones técnicas | Ud | 11 | 145000 | 1595000
14.17 | Suministro, transporte e instalación de luminaria LED INCRUSTARIT100AQ/SPH/1X4/2T8LED14.5W o 18W 4100K/120-220V, Iluminaciones técnicas | Ud | 22 | 165000 | 3630000
14.18 | Suministro, transporte e instalación de luminaria tipo MANTA SOBREPONER LENS/SP/2X2/2LEDLINE17W 4000K/DUNV, Iluminaciones técnicas | Ud | 72 | 250000 | 18000000
14.19 | Suministro, transporte e instalación de luminaria tipo MANTA LENS/SP/2X2/2LEDLINE17W 4000K/DUNV, Iluminaciones técnicas | Ud | 52 | 270000 | 14040000
14.2 | Suministro, transporte e instalación de luminaria emergencia tipo- ALENA 600L EMERGENCIA , Iluminaciones técnicas | Ud | 37 | 90000 | 3330000
14.21 | Suministro, transporte e instalaciónletrero luminoso " SALIDA EMERGENCIA " LETRAS VERDES , Iluminaciones técnicas | Ud | 37 | 105000 | 3885000
14.22 | Suministro, transporte e instalación de BALA INCRUSTAR LED 23 W ILTEC 4000K , Iluminaciones técnicas | Ud | 31 | 120000 | 3720000
14.23 | Suministro, transporte e instalación de CILINDRO LED 23 W ILTEC 4000K , Iluminaciones técnicas | Ud | 72 | 230000 | 16560000
14.24 | Suministro, transporte e instalación de REFLECTOR FALCON LED 26 W 14, Iluminaciones técnicas | Ud | 18 | 1505000 | 27090000
14.25 | Suministro, transporte e instalación interna de MEDIDOR ELECTRÓNICO 3x127/220V-90A para el área cafetería | Ud | 1 | 378814.1444 | 378814.1444
14.26 | Salida para conexión videobeam- incluye 2 cajas de pvc 4 x4 con suplemento - tuberia PVC 3/4 -Incluye cable HDMI 1O mts | Ud | 14 | 160000 | 2240000
| SUBTOTAL ILUMINACION Y TOMAS |  |  |  | 148382294.8414
15 | TABLEROS DE DISTRIBUCION ELECTRICA
15.01 | Suministro e instalación Tablero de Distribución Bifasico de 12 Ctos (TS). tipo riel omega-para SOTANO, con puerta y chapa, espacio para totalizador e interruptor general y debidamente especificados los ctos que controla, incluye las protecciones termomagneticas segun plano | Ud | 1 | 1207913.1 | 1207913.1
15.02 | Suministro e instalación Tablero de Distribución Bifasico de 12 Ctos (TP1). tipo riel omega-para PISO 1, con puerta y chapa, espacio para totalizador e interruptor general y debidamente especificados los ctos que controla, incluye las protecciones termomagneticas segun plano | Ud | 1 | 1556269.8 | 1556269.8
15.03 | Suministro e instalación Tablero de Distribución Bifasico de 18 Ctos (TP2). tipo riel omega-para PISO 1, con puerta y chapa, espacio para totalizador e interruptor general y debidamente especificados los ctos que controla, incluye las protecciones termomagneticas segun plano | Ud | 1 | 561754.4 | 561754.4
15.04 | Suministro e instalación Tablero de Distribución Bifasico de 8 Ctos (TUPS). tipo riel omega-para SOTANO, con puerta y chapa, espacio para totalizador e interruptor general y debidamente especificados los ctos que controla, incluye las protecciones termomagneticas segun plano | Ud | 1 | 300000 | 300000
| SUBTOTAL TABLEROS DE DISTRIBUCION ELECTRICA |  |  |  | 3625937.3
16 | ALIMENTADORES
16.01 | Alimentador eléctrico Bifásico desde TGD a TS 2#6 +1#6 +1#8T, 1Ø 1 1/4" PVC DB.- CABLE Cu - THHN - tipo LS( Baja emison de humos, baja nivel de Halogenos ) | Ml | 15 | 26855.3607 | 402830.4103
16.02 | Alimentador eléctrico Bifásico desde TGD a TP1 2#6 +1#6 +1#8T, 1Ø 1 1/4" PVC DB.CABLE Cu - THHN - tipo LS( Baja emison de humos, baja nivel de Halogenos ) | Ml | 30 | 65137.2569 | 1954117.7077
16.03 | Alimentador eléctrico Bifásico desde TGD a TP2 2#6 +1#6 +1#8T, 1Ø 1 1/4" PVC DB.CABLE Cu - THHN - tipo LS( Baja emison de humos, baja nivel de Halogenos ) | Ml | 40 | 48903.9397 | 1956157.5897
16.04 | Alimentador eléctrico trifásico desde TGD A UPS, 2#8 +1#8 +1#8T, 1Ø 1 1/4" PVC DB. CABLE Cu - THHN - tipo LS( Baja emison de humos, baja nivel de Halogenos ) | Ml | 15 | 34274.3581 | 514115.3722
16.05 | Alimentador eléctrico trifásico desde UPS A TUPS, 2#8 +1#8 +1#8T, 1Ø 1 1/4" PVC DB. CABLE Cu - THHN - tipo LS( Baja emison de humos, baja nivel de Halogenos ) | Ml | 15 | 34274.3581 | 514115.3722
| SUBTOTAL ALIMENTADORES |  |  |  | 5341336.4522
17 | MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
17.01 | Ampliación CAMARA DE REGISTRO C1 en concreto para alojamiento de barraje trifásico preformado de Media Tensión, 4 vías, 15 KV. | Ud | 1 | 1128346.3 | 1128346.3
17.02 | Construcción CAMARA DE REGISTRO en concreto para acometida eléctricas en Media Tensión (C2, C3, C4, C5 ). | Ud | 2 | 818113.3 | 1636226.6
17.03 | Suministro e instalación ACOMETIDA ELECTRICA TRIFASICA en XLPE MV-90 15 KV 90º Cobre. No.2 con nivel de aislamiento al 100%, cableado por ducto subterraneo PVC de 2x 4" DB, desde cámara Incluye cable, ductos, excavación, tendido tuberia 2 vias, cinta señalización peligro y compactación. incluye codos rompecarga para instalacion en barraje elastomerico 15 kV | Ml | 40 | 145780.3271 | 5831213.0824
17.04 | Suministro, transporte e instalación de BARRAJE PREFORMADO TRIFÁSICO M.T. 4 VIAS 15 KV, 200A, Elastimol, 3M o similar incluye codos rompecarga cable #2 | Ud | 1 | 4000000 | 4000000
17.05 | Suministro de celda con seccionador para media tension (15 kV), 630 A- trifasico aislado en aire, operación bajo carga -mecanismo automatico de disparo tripolar - fusibles de expulsion tipo H ( 5 A)-La lámina Cold Rolled (C.R) de envoltura de la celda deberá ser como mínimo de calibre 14 BWG (2 mm), -CERTIFICACION RETIE-entregado en obra en Popayan. incluye suministro e instalacion juego terminales elastomericos tipo interior 15 kv | Ud | 1 | 12000000 | 12000000
17.06 | Suministro celda metalica autosoportada para transformador seco de 45 kVA 13200/208/120 v 3F- 5H- DYn5- TIPO SECO CLASE H - para uso interior- Iluminacion interior - La lámina Cold Rolled (C.R) de envoltura de la celda deberá ser como mínimo de calibre 14 BWG (2 mm), CERTIFICACION RETIE-entregado en obra en Popayan. | Ud | 1 | 5000000 | 5000000
17.07 | Suministro e instalación de tablero general TGD- 3F/ 5H, contiene :-barraje en cobre electrolítico de 150 A, barraje de neutros, barraje de tierras, totalizador con interruptor termo magnético en caja moldeada de 3 x 125 A ,Interruptores termo magnéticos en caja moldeada de acuerdo al diagrama unifilar y 4 reservas en barraje. - Medidor multifuncional con display (tensión , corriente, FP) , 3 transformadores de corriente tipo toroide 200/5A- Dispositivo de protección contra sobretensiones DPS Clase B In>50Kamp con acometida de conexión y protección- INCLUYE suministro e instalación de bornas Cu electro plateado de ponchar 2 awg para conexión de puesta a tierra- Transferencia automatica con interruptores termomagneticos para 45 kVA-rele de control del automatismo | Ud | 1 | 12000000 | 12000000
17.08 | Alimentador eléctrico desde TRANSFORMADOR A TABLERO GENERAL 3#2 +2x1#2 +1#2T,. CABLE Cu - THHN - tipo LS( Baja emison de humos, baja nivel de Halogenos ) | Ml | 15 | 190000 | 2850000
17.09 | Certificación RETILAP, PARA PAGO SEGÚN FACTURA (si se requiere) | glb | 1 | 2000000 | 2000000
17.1 | Certificación RETIE, PARA PAGO SEGÚN FACTURA | glb | 1 | 2000000 | 2000000
17.11 | Suministro e instalacion transformador de 45 kVA - 3 FASES - 13200 V - 214 V/123 V - DYn5 -TIPO SECO H | Und | 1 | 7000000 | 7000000
17.12 | Suministro e instalacion de MEDICION SEMIDIRECTA NORMA CEO con 3 transformadores de corriente 200/5 clase 0,5s + medidor de energia clase 0,5s con perfil de carga , puerto para modem y telemedida- bloque de pruebas cableado con codigo de colores-conduleta metalica 1"- CAJA EN POLICARBONATO | Und | 1 | 4500000 | 4500000
17.13 | Suministro y construccion de sistema de puesta a tierra: malla de 4 varillas Cu-Cu, conductor No.2 Cu desnudo - SOLDADURA EXOTERMICAs. Incluye canalizacion en tubo pvc de 1" con cable de cobre desnudo 2 para conectar el SPT con la barra de tierras del tablero general ( 20 m) y con el transformador (20 mts)- preparacion de terreno con Favigel | Und | 1 | 2400000 | 2400000
17.14 | Suministro e instalacion de planta de emergencia 3 fases- 208 /120 V 45 kVA- DIESEL-con tanque de combustible para 2 horas de trabajo continuo- con sistema de encendido automatico desde transferencia automatica - CON CABINA DE INSONORIZACION- con tuberia de expulsion de gases | Und | 1 | 7000000 | 7000000
| SUBTOTAL MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA |  |  |  | 69345785.9824
18 | PROTECCION DESCARGAS ATMOSFERICAS
18.01 | Puntas captadora de aluminio tipo franklin 1mx16mm | Und | 3 | 220000 | 660000
18.02 | Platina sobre cubierta metalica para base de punta captadora | Und | 3 | 130000 | 390000
18.03 | Alambron de aluminio No 8 | Ml | 200 | 3500 | 700000
18.04 | Cable de cobre 2 DD | Ml | 40 | 12000 | 480000
18.05 | Soporte sobre cubierta metalica para alambron | Und | 40 | 35000 | 1400000
18.06 | Soporte sobre columnas para alambron | Und | 10 | 15000 | 150000
18.07 | Grapa doble ala ( Sujecion tubo IMC 1") | Und | 6 | 3000 | 18000
18.08 | Grapa bimetalica | Und | 2 | 70000 | 140000
18.09 | Ducto PVC 1" X 3m | Und | 1 | 7000 | 7000
18.1 | Ducto IMC 1" X 3m | Und | 40 | 55000 | 2200000
18.11 | Varilla de Cu de 5/8" x 2,4m | Und | 2 | 110000 | 220000
18.12 | Resgistro 30x30x30cm | Und | 2 | 130000 | 260000
18.13 | Soldadura exotermica con tratamiento de terreno para conexión de bajantes a la varilla de coble | Und | 2 | 180000 | 360000
18.14 | M.O Montaje e instalacion sistema de proteccion de descargas atmosfericas según planos x edificio | Glb | 1 | 1200000 | 1200000
18.15 | instalacion de cable de Cu DD # 2 para SPT del apantallamiento- enterrado sin tuberia a 50 cm de profundidad | Ml | 40 | 6000 | 240000
18.16 | Soldadura exotermica para conexión de cable del SPT adicionales colas | Und | 2 | 50000 | 100000
| SUBTOTALPROTECCION DESCARGAS ATMOSFERICAS |  |  |  | 8525000
19 | DATOS
19.01 | Suministro e instalación Bandeja p/cable tipo malla c/T, c/D de 30 x 5 x 300 cms (Tramo 3mts)con soportes de fijacion tipo riel chanel y accesorios de union y platinas de fijacion de tuberia | ML | 21 | 60044.7333 | 1260939.4
19.02 | Suministro e instalación Caja de paso 30X30X10 PVC empotradas en pared | UN | 9 | 23341 | 210069
19.03 | Suministro e instalacion salida de datos en tubo pvc y EMT 3/4" o 1" Cat 6A , incluye face plate angulado, 1jack Giga cat 6A, marquillas y accesorios no incluye cable( incluye montaje e instalacion tuberia) | UN | 8 | 121226.2416 | 969809.9328
19.04 | Suministro e instalacion Cable UTP cat. 6A POR TUBOS Y BANDEJAS ya instalados | ML | 305 | 4200 | 1281000
19.05 | Certificación de los puntos CAT 6A | UN | 8 | 14000 | 112000
19.06 | Suministro e instalacion Centro de cableado Rack cerrado de 12 RU ,organizadores de cable horizntales y verticales, 2 multitomas de 6 puestos, extractor de aire | UN | 1 | 2600000 | 2600000
19.07 | Suministro e instalacion Metro de Cable fib. óptica x 6 - 12 hilos multimodo in/out 50/125 incluye canalizacion 2 x 2"PVC DB- 3 CAJAS CONCRETO 60 x 60 x 100 cm | UN | 200 | 20000 | 4000000
19.08 | Conexion acometida Fibra optica en el Rack- suministro e instalacion de 2 bandejas para conexión de 12 hilos de F.O- pigteles- concectores SC- fusionado de las fibras- suministros de 2 convertidores F.O a RJ45 | UN | 2 | 1500000 | 3000000
19.09 | Suministro e instalacion de PATCH PANEL DE 16 PUERTOS CATEGORIA 6A | UN | 1 | 800000 | 800000
19.1 | Suministro e instalacion de Patch cord x 10 FT CAT 6A | UN | 8 | 38034 | 304272
19.11 | Suministro e intalacion de Patch cord x 3 FT CAT 6A | UN | 8 | 38034 | 304272
19.12 | Suministro e instalacion Swich CISCO catalyst 3850 16 puertos POE CAPA 3 | UN | 1 | 16000000 | 16000000
19.13 | Suministro AP WIFI ARUBA INSTANT IAP-225 WIRELWSS ACCESS POINT 802.11ac DUAL RADIO INTEGRATED ANTENNAS + AP MOUNTT KIT AP-220 MNT-W1 | UN | 3 | 4200000 | 12600000
19.14 | Suministro e instalación de UPS Biifásica 5 Kva,APC Smart-UPS 208V w/2 Batt Mod Exp to 4, Start-Up 5X8, Int Maint Bypass, | UN | 1 | 12000000 | 12000000
| SUBTOTAL DATOS |  |  |  | 55442362.3328
20 | DETECCION DE INCENDIOS
20.01 | Entubado de salida para detectores de incencio, consolas, sirenas, con ductos pvc o EMT, Ø½” y/o Ø¾”; desde centros de cableado, gabinetes de control, racks, cajas de paso o entre salidas o derivación desde bandeja portacables con respectivo acople. Incluye cajillas octogonales , cuadradas o rectangulares, con accesorios. Herrajes, para detectores de incendio | UN | 51 | 32993.1449 | 1682650.3914
20.02 | Cableado de salidas sensores detectores de incendio desde cajas de derivación o emplame. Con conductor instrumental, para incendios de un par, con aislamiento individual y grupal, retardante a la llama, mas un cable dúplex polarizado 2*18 Awg-cu-300 Voltios. Marquillas, accesorios. Incluye a pulsadores alarma. | UN | 51 | 68922.9 | 3515067.9
20.03 | Multisensor microcontrolado o detector multicriterio, intelliQuad, con sistema de detección por humo, temperatura, llama, CO, instalación cenital; con normas internacionales NFPA. Para 12 Vdc, salida por relé. Incluye bases, accesorios, herrajes. Accesorios. Excelente marca y calidad. Marquillas. Temperatura 4 a 40ªC. Humedad 10 a 90%. Alta calidad. Sensibilidad calibrable. | UN | 51 | 300000 | 15300000
20.04 | Panel de control para detección de incendios, alta calida, excelente marca, direccionable, programado y software respectivo. Operación a 12 o 24 VDC. Instalación en rack proyectado- suministrar rack. Fuera de accesorios complementarios, herrajes, etc incluye: • Un panel direccionable, con unidades expansoras. Para manejar 60 detectores. • Un teclado alfanumérico. • Tres estaciones manuales con sus respectivas unidades expansoras. Incluye protectores. • Tres unidades estroboscópicas con sirena. Conexión en paralelo (2 unidades). • Una fuente de alimentación regulada con cargador, entrada 120 Vdc, salida acuerdo al sistema 12 o 24 Vdc. Protección interna contra corto circuito, con descargadores, térmicos, alarma audiovisual. Capacidad 150 W. con controlador de carga. • Dos o cuatro baterías (dos para sistema a 12 Vdc y cuatro para sistemas a 24Vdc por 22 AH cada una. Conexión en paralelo o en serie y paralelo. • Accesorios, conductores, terminales, herrajes. Certificación. | UN | 1 | 7000000 | 7000000
| SUBTOTAL DETECCION DE INCENDIOS |  |  |  | 27497718.2914
21 | EQUIPAMIENTOS BAÑO Y COCINA
21.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS LINEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO | UND | 15 | 538000 | 8070000
21.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO, LÍNEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO, PARA DISCAPACITADOS | UND | 1 | 538000 | 538000
21.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINALES, LÍNEA INSTITUCIONAL VÁLVULA ANTI VANDÁLICA SUPERIOR EN ACERO INOXIDABLE, COLOR BLANCO O SIMILAR | UND | 4 | 350000 | 1400000
21.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER | UND | 15 | 262000 | 3930000
21.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS | UND | 15 | 320000 | 4800000
21.06 | BARRAS DE SOPORTE PARA BAÑOS DE DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE | UND | 1 | 179000 | 179000
21.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN ALUMINIO PARA BAÑOS | UND | 6 | 280000 | 1680000
21.08 | LAVAPALATOS CON GRIFERIA INCLUYE ACCESORIOS | UND | 1 | 132000 | 132000
21.09 | SUBTOTAL EQUIPAMIENTO BAÑO Y COCINA |  |  |  | 20729000
22 | OTROS
22.01 | PORTALON EN PIEDRADE CANTERA , SEGÚN PLANO | UND | 2 | 17700000 | 35400000
| SUBTOTAL OTROS |  |  |  | 35400000
| COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 2279795185.9994
| AIU 25% |  |  |  | 569948796
| COSTO INDIRECTO +COSTO DIRECTO |  |  |  | 2849743981.9994
| IVA 16% SOBRE LA UTILIDAD 5% |  |  |  | 18238361
| COSTO TOTAL |  |  |  | 2867982342.9994
DIEGO ANDRÉS CASTRO GARCÍA
Profesional Universitario
Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
Universidad del Cauca
Nota : Presupuesto general consolidado con base en presupuestos elaborados por los consultores externos de cada uno de los componentes técnicos que conforman el proyecto
PROYECTO: SANDRA GARCÍA