## OBRA NUEVA LABOR QUIMICA
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
RECTORIA
OFICINA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
CONSTRUCCIÓN DE 120 METROS CUADRADOS EN DOS PISOS PARA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE LOS LABORATORIOS DE QUÍMICA Y ADECUACIÓN ÁREAS DE TRABAJO DE LABORATORIOS DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN
No. | ACTIVIDADES | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
OBRA NUEVA AREA LABORATORIOS DE QUIMICA
1 | PRELIMINARES
1.1 | localizacion y replanteo | M2 | 60 | 1051 | 63060
1.2 | cerramiento en tela de fibra | M | 61 | 8191 | 499651
1.3 | excavaciones en material comun hasta 0.40 metros | M3 | 32 | 13857 | 443424
1.4 | Demolicion de placa de piso existente en concreto pulido hasta 20 cm | m2 | 46.75 | 4716 | 220473
1.5 | relleno con material seleccionado del sitio y compactacion mecanica | M3 | 17.6 | 14095 | 248072
1.6 | acarreo de materiales petreos tierra-varos hasta 12 KM | M3 | 100 | 16250 | 1625000
| SUBTOTAL |  |  |  | 3099680
CONCRETOS
2.1 | Solado de concreto espesor = 5 cms. 2000 PSI 14 MPA | M2 | 59.7 | 27550 | 1644735 |  | 0.6 | 3.6
2.2 | Concreto de 3000 PSI para zapata corrida según diseño estructural, incluye formaleta | M3 | 6.75 | 546992 | 3692196 | 6.75
2.3 | Viga de cimentacion en concreto 0,30*0,30 m, incluye formaleta | ml | 59.1 | 60971 | 3603386.1 | 30 | 29.1
2.4 | concreto de 3000 PSI para viga aerea según diseño incluye formaleta | Ml | 63.72 | 63971 | 4076232.12 | 118.2 | 10
2.5 | columnas en concreto de 3000 PSI, según diseño incluye formaleta | Ml | 82 | 61561 | 5048002 |  | 0.315 | 2.835
2.6 | losa en concreto maciza E=20 CM cimiento | M2 | 34.38 | 100744 | 3463578.72 | 8.16
2.7 | losa caseton esterilla H:40 CM - 45 (torta) aligerada | M2 | 34.38 | 111442 | 3831375.96
2.8 | Viga de corona concreto de 21 MPA, según planos estructurales incluye formaleta | M3 | 0.66 | 650003 | 429001.98
2.9 | alfajia en concreto | ml | 29.7 | 42821 | 1271783.7
| SUBTOTAL |  |  |  | 27060291.58
3 | ACEROS
3.1 | suministro e instalcion Acero de refuerzo flejado 60000 PSI 420 MPA | kg | 2241.93 | 3512 | 7873658.16 | 1313.64 | 2883.6 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa
3.2 | Malla electrosoldada 15x15 | m2 | 34.8 | 4500 | 156600
| SUBTOTAL |  |  |  | 8030258.16
4 | CUBIERTA
4.1 | estructura metalica para cubierta según diseño en asbesto cemento y policarbonato según diseño perlin de 1.6*1.6*1.5 mm | kg | 581.4 | 7538 | 4382593.2 |  |  |  | 3.46 | 90 | 311.4
| SUBTOTAL |  |  |  | 4382593.2 | 84.4 | 844 |  |  | 89.54
5 | MAMPOSTERIA |  |  |  |  | 139 | 1390
5.1 | muro en ladrillo estructural, | M2 | 293 | 44458 | 13026194
5.2 | repello muro mortero 1:3 | M2 | 586 | 15334 | 8985724 | 49.3 | 493 | 986 |  | 2.25 | 22.5 | 963.5
5.3 | estuco sobre muro liso | M2 | 586 | 6674 | 3910964
5.4 | pintura vinilo tipo 1 para muros exteriores e interiores 3 capas | M2 | 591 | 7909 | 4674219
| SUBTOTAL |  |  |  | 30597101
6 | ENCHAPES Y PISOS
6.1 | piso en granito pulido | m2 | 140.63 | 87411 | 12292608.93
6.2 | guarda escoba en granito | m | 108.3 | 18502 | 2003766.6
6.3 | cielo falso panel board 6mm mas pintura en vinilo laboratorioquimica | ML | 90.36 | 57681 | 5212055.16
| SUBTOTAL |  |  |  | 19508430.69
7 | CUBIERTA
7.1 | Suministro e instalacion de teja fibrocemento #6 | M2 | 56.4 | 37818 | 2132935.2
7.2 | caballete en asbesto cemento | ML | 4.5 | 35208 | 158436
7.3 | CANAL METALICA CALIBRE 18 INCLUYE ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE | ML | 12.5 | 56693 | 708662.5 |  |  |  | 0
7.4 | Policarbonato alveolar 4mm | M2 | 20.86 | 35683 | 744347.38
| SUBTOTAL |  |  |  | 3744381.08
8 | CARPINTERIA
8.1 | VENTANA ALUM.CORREDIZA P.50-20 | M2 | 8 | 220520 | 1764160
8.2 | PUERTA EN ALUMINIO calibre 20 | UNIDAD | 4 | 250000 | 1000000
8.3 | baranda pasamanos .LAM. TUB.1,1/2x1,1/2" C.18 | m2 | 7.5 | 185876 | 2764160
| SUBTOTAL |  |  |  | 2764160
9 | HIDROSANITARIOS
9.1 | Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada calibre 22 grafada, remachada y soldada en las uniones, pintada con anticorrosivo y con aplicación de brea asfáltica . Longitud de desarrollo = 0.60 mts, incluye andamios y equipo de protección para trabajo en alturas. | ML | 8.3 | 55000 | 456500
9.2 | Suministro e instalación de bajantes en tuberia pvc ventilación de diámetro 3", incluye accesorios para su instalación andamios y equipo de protección para trabajo en alturas. | Ml | 14 | 14280 | 199920
9.3 | Suministro e instalación de red hidraúlica, en tuberia pvc presión RDE 13.5, de diámetro 3/4 incluye accesorios para su instalación, | Ml | 20 | 8500 | 170000
9.4 | Suministro e instalación de puntos hidraúlicos, en tuberia pvc presión RDE 13.5, incluye accesorios para su instalación, niple galvanizado y codo para la instalación de grifo tipo pesado. | UNID. | 1 | 45500 | 45500
9.5 | Suministro e instalación de puntos sanitarios, en tuberia sanitaria 2", Longitud promedio 3.5 mts incluye accesorios para su instalación, | UNID. | 1 | 59728 | 59728
9.6 | Suministro e instalación de tuberia sanitaria novafort de díametro 8" , incluye excavación sobre pavimento, relleno de zanja compactada, acarreo y bote de escombros. | Ml | 15 | 57500 | 862500
9.7 | Construcción de cajas en concreto de 0.50*0.50, altura promedio 0.80 mts. Elaboradas en concreto con paredes de espesor 0.10 mts | Ml | 2 | 225000 | 450000
9.8 | Aseo general y bote de escombros. | Global | 1 | 100000 | 100000
| SUBTOTAL |  |  |  | 2344148
10 | ELECTRICOS PRIMER PISO
10.1 | Salida de ILUMINACIÓN 120 Voltios en tuberia conduit EMT Ø ½’’ y demas accesorios. Conductores N° 12 AWG –THHN –THWN incluida la línea a tierra, caja galvanizada 2x2" (o cajas 4’’x4’’ donde se requiera), toma 15A leviton con su tapa, empalmes con conectores de resorte tipo 3M, cola en cable encauchetado 3x12 (±1Mt), tomacorriente y clavija aérea con polo a tierra para conexion de la luminaria. | Ud | 7 | 100790 | 705530
10.2 | Salidas para TOMAS NORMALES dobles monofásicos con polo a tierra en tuberia conduit PVC y EMT Ø ½’’ (o 3/4" donde se requiera), caja galvanizada de 2x4" (o 4x4’’) y demas accesorios. Incluye toma 15 Amp. Levitón. Conductores N°. 12 AWG –THHN –THWN /Cu incluida la línea a tierra. El toma debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece. Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok | Ud | 8 | 85219 | 681752
10.3 | Salidas para INTERRUPTOR SENCILLO en tuberia conduit PVC y EMT Ø ½’’, caja PVC de 2x4" (o 4x4’’) y demas accesorios.Incluye interruptor 15 Amp con punto a tierra, conductores N° 12 AWG –THHN –THWN /Cu incluida la linea a tierra (utilizar color negro para retornos). | Ud | 2 | 98394 | 196788
10.4 | Suministro e instalación Ivy LED - Panel LED SQ600 45W NW - DL UNV IVY - P24242 - 3400lm -6500K marca Sylvania, incluye todos sus accesorios y otros. | Ud | 4 | 220210 | 880840
10.5 | Salida de EXTRACTOR INDUSTRIAL 120 Voltios en tuberia conduit EMT Ø ½’’ y demas accesorios. Conductores N° 12 AWG –THHN –THWN incluida la línea a tierra, caja galvanizada 2x2" (o cajas 4’’x4’’ donde se requiera), toma 15A leviton con su tapa, empalmes con conectores de resorte tipo 3M, cola en cable encauchetado 3x12 (±1Mt), tomacorriente y clavija aérea con polo a tierra para conexion del extractor. | Ud | 4 | 109896 | 439584
10.6 | suministro e instalacion de estractores dimension 12" uso industrial RPM: 1800 Tensión de servicio: 120V | Ud | 4 | 291200 | 1164800
10.7 | Suministro e instalación de Panel LED Redondo 24W 6K, P24339 - 1700lm - 6500K marca Sylvania, incluye todos sus accesorios y otros. | Ud | 3 | 123710 | 371130
| SUBTOTAL |  |  |  | 4440424
11 | ELECTRICOS SEGUNDO PISO
11.1 | Salida de ILUMINACIÓN 120 Voltios en tuberia conduit EMT Ø ½’’ y demas accesorios. Conductores N° 12 AWG –THHN –THWN incluida la línea a tierra, caja galvanizada 2x2" (o cajas 4’’x4’’ donde se requiera), toma 15A leviton con su tapa, empalmes con conectores de resorte tipo 3M, cola en cable encauchetado 3x12 (±1Mt), tomacorriente y clavija aérea con polo a tierra para conexion de la luminaria. | Ud | 7 | 100790 | 705530
11.2 | Salidas para TOMA LÁMPARA EMERGENCIA y/o aviso "SALIDA" dobles monofásicos con polo a tierra en tuberia conduit EMT Ø ½’’ (o 3/4" donde se requiera), caja galvanizada de 2x4" (o 4x4’’) y demas accesorios. Incluye toma 15 Amp. Levitón. Conductores N°. 12 AWG –THHN –THWN /Cu incluida la línea a tierra. El toma debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece. Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok | Ud | 3 | 92524 | 277572
11.3 | Salidas para TOMAS NORMALES dobles monofásicos con polo a tierra en tuberia conduit PVC y EMT Ø ½’’ (o 3/4" donde se requiera), caja galvanizada de 2x4" (o 4x4’’) y demas accesorios. Incluye toma 15 Amp. Levitón. Conductores N°. 12 AWG –THHN –THWN /Cu incluida la línea a tierra. El toma debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece. Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok | Ud | 9 | 85219 | 766971
11.4 | Salidas para TOMAS GFCI dobles monofásicos con polo a tierra en tuberia conduit PVC y EMT Ø ½’’ (o 3/4" donde se requiera), caja galvanizada de 2x4" (o 4x4’’) y demas accesorios. Incluye toma 15 Amp. Levitón. Conductores N°. 12 AWG –THHN –THWN /Cu incluida la línea a tierra. El toma debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece. Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok | Ud | 1 | 98668 | 98668
11.5 | Salidas para TOMAS REGULADOS dobles monofásicos con polo a tierra en tuberia conduit PVC y EMT Ø ½’’ (o 3/4" donde se requiera), cajas galvanizada de 2x2" (o 4x4’’) y demas accesorios. Incluye toma 15A Levitón tierra aislada IG debidamente instalado. Conductores trenzado de fábrica 3X12 AWG/THHN, color de fase según circuito, El toma debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece. Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok | Ud | 7 | 90827 | 635789
11.6 | Salidas para INTERRUPTOR SENCILLO en tuberia conduit PVC y EMT Ø ½’’, caja PVC de 2x4" (o 4x4’’) y demas accesorios.Incluye interruptor 15 Amp con punto a tierra, conductores N° 12 AWG –THHN –THWN /Cu incluida la linea a tierra (utilizar color negro para retornos). | Ud | 2 | 98394 | 196788
11.7 | Salidas para INTERRUPTOR CONMUTABLE en tuberia conduit PVC y EMT Ø ½’’, caja PVC de 2x4" (o 4x4’’) y demas accesorios.Incluye interruptor 15 Amp con punto a tierra, conductores N° 12 AWG –THHN –THWN /Cu incluida la linea a tierra (utilizar color negro para retornos). | Ud | 2 | 109827 | 219654
11.8 | Salida lógica para VOZ Y DATOS en tuberia conduit PVC Ø ½’’, terminales lisos tipo campana pvc y demas accesorios. Cable UTP cat 6A, caja pvc 2x2" (o cajas 4’’x4’’ donde se requiera),Fase Plate 2 puertos AMP, Jack RJ45. El punto debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece y debidamente certificado. | Ud | 7 | 212588 | 1488116
11.9 | Suministro, transporte e instalación de aplique de muro/ LÁMPARA EMERGENCIA IT EXL 950, Iluminaciones técnicas | Ud | 2 | 90010 | 180020
11.10 | Suministro, transporte e instalación de aplique aviso emergencia "SALIDA" IT , Iluminaciones técnicas | Ud | 1 | 113010 | 113010
11.11 | NOTA. Todos los item incluyen en su valor las labores de regata, entubado, resane, cableado, aparateado, pruebas y aseo, además debe ejecutarce cumpliendo las normas NTC 2050 y el RETIE.
| SUBTOTAL |  |  |  | 4682118
12 | EQUIPOS DE RED
12.1 | Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W 4 x 1G SFP LAN Base | Ud | 1 | 5849600 | 5849600
| SUBTOTAL |  |  |  | 5849600
13 | VOZ Y DATOS
13.1 | Puntos de cableado estructurado en categoría 6A incluye instalación, certificación, herrajes canalizaciones, regatas, pintura, marcación y accesorios | Ud | 8 | 230000 | 1840000 |  |  |  | 12
13.2 | Suministro e instalacion de Racks para cableado 1,60 x60 incluyemultitomas con luz piloto | Ud | 1 | 948000 | 948000
13.3 | Suministro herraje 48 puertos categoria 6A | Ud | 1 | 270000 | 270000 |  |  |  | 1
13.4 | ordenadores categoria 6A 80x80 | Ud | 1 | 76000 | 76000 |  |  |  | 1
13.5 | Suministro e instalacion Patch cord 1 mt | Ud | 8 | 37000 | 296000 |  |  |  | 12
13.6 | Patch cord 3 mt | Ud | 8 | 44000 | 352000 |  |  |  | 12
13.7 | Bandeja tipo malla galvanizada en caliente 30x5x3mts incluye Accesorios para fijación en techo, tierra e instalacion hasta racks | Ud | 4 | 420000 | 1680000 |  |  |  | 4
| SUBTOTAL |  |  |  | 5462000
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 121965185.71 | 6098259.2855
| AUI 25% |  |  |  | 30491296.4275
| COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO |  |  |  | 152456482.1375
| IVA 16% SOBRE UTILIDAD DEL 5% |  |  |  | 975721.4857
| COSTO TOTAL OBRA NUEVA |  |  |  | 153432203.6232
| MARLHY YEPEZ |  | ENRIQUE CONCHA
| Arquitecta |  | Ingeniero electrico
| Profesional universitario |  | Profesional universitario
| VICTOR HUGO RODRIGUEZ LOPEZ |  | JAIME MARTINEZ
| Coordinador de Mantenimiento |  | Profesional especializado
| Universidad del Cauca |  | universidad del Cauca

## ADECUACION LAB BIOLOG-QUIMICA
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
RECTORIA
OFICINA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
CONSTRUCCIÓN DE 120 METROS CUADRADOS EN DOS PISOS PARA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE LOS LABORATORIOS DE QUÍMICA Y ADECUACIÓN ÁREAS DE TRABAJO DE LABORATORIOS DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN
No. | ACTIVIDADES | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
ADECUACIONES LABORATORIOS DE BIOLOGIA
Biologia 2 piso
1 | PRELIMINARES
1.1 | Demolicion de muros en soga | m2 | 32.1 | 7896 | 253461.6 | 10.7 | 32.1
1.2 | Demolición de meson en concreto | m2 | 65.05 | 15504 | 1008535.2 | 5.6 | 44.8 | 4.96 | 9.92 | 4.43 | 59.15 | 5.915 | 65.065
1.3 | Demolición de placa de piso existente hasta 20 cm | m2 | 268 | 6413 | 1718684 | 303
1.4 | desmonte de carpinteria en madera en mesones de laboratorio de biologia 2 piso | m2 | 34.56 | 7879 | 272298.24 | 38.4 | 34.56
1.5 | desmonte de puertas y ventanas | m2 | 5 | 18689 | 93445
1.6 | desmonte de cielo falso existente | m2 | 305 | 3000 | 915000 | 305
1.7 | Desmonte de ventanas H: 0,50 m | m2 | 21.3 | 15000 | 319500 | 6.45 | 7.5 | 13.95
1.8 | Desmonte de puntos electricos | UND | 68 | 15000 | 1020000
1.9 | desmonte de luminarias | UND | 78 | 15000 | 1170000 | 78
| SUBTOTAL |  |  |  | 6770924.04
2 | ACABADOS
2.1 | Pulido de meson existente en acabado con granito pulido E: 0,10 Largo: 0,60 para laboratorios biologia | M | 18.81 | 81435 | 1531792.35 | 18.81
2.2 | cielo falso panel board 6mm mas pintura en vinilo laboratorio biologia 2 piso | ML | 303 | 57000 | 17271000
2.3 | piso en granito pulido brillado para laboratorios de biologia | m2 | 268 | 87123 | 23348964
2.4 | guarda escoba en granito pulido para laboratorios biologia | m | 255.95 | 18502 | 4735586.9
2.5 | muro board 10mm mm doble cara incluye pintura en vinilo 3 manos | m2 | 54 | 97596 | 5270184
2.6 | Concreto de 3000 PSI instalado para entrepaños | m3 | 2.56 | 546992 | 1400299.52 | 15 | 5.52 | 20.52
2.7 | Muro en bloque para estanterias area de entrega de insumos | m2 | 20.52 | 57320 | 1176206.4 | 20.52 | 61.56
2.8 | pañete liso sobre muros 1:4 | m2 | 20.52 | 15334 | 314653.68
2.9 | Estuco | m2 | 61.56 | 5667 | 348860.52
2.10 | pintura de epoxica para entrepaños | m2 | 20.52 | 16967 | 348162.84 | 378
2.11 | Pintura vinilo tipo 1 para muros interiores y exteriores 3 capas | M2 | 378 | 7909 | 2989602
| SUBTOTAL |  |  |  | 58735312.21
ADECUACIONES ELECTRICAS
| PANTALLA LED de 120x30 contubos led con chasis en acero brillante incluye instalacion | UNIDAD |  | 150000 | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
ADECUACIONES HIDROSANITARIAS
0
| SUBTOTAL |  |  |  | 58735312.21
3 | CARPINTERIA
3.1 | ventana en lamina sencillo calibre 20 con vidriometalica | M2 | 8.4 | 220227 | 1849906.8
3.2 | nave para puerta en lamina calibre 20 | M2 | 20 | 165000 | 3300000
| SUBTOTAL |  |  |  | 5149906.8
4 | ELECTRICO
A. ILUMINACIÓN Y TOMAS
4.1 | Salida de ILUMINACIÓN 120 Voltios en tuberia conduit EMT Ø ½’’ y demas accesorios. Conductores N° 12 AWG –THHN –THWN incluida la línea a tierra, caja galvanizada 2x2" (o cajas 4’’x4’’ donde se requiera), toma 15A leviton con su tapa, empalmes con conectores de resorte tipo 3M, cola en cable encauchetado 3x12 (±1Mt), tomacorriente y clavija aérea con polo a tierra para conexion de la luminaria. | Ud | 41 | 100790 | 4132390
4.2 | Salida de EXTRACTOR INDUSTRIAL 120 Voltios en tuberia conduit EMT Ø ½’’ y demas accesorios. Conductores N° 12 AWG –THHN –THWN incluida la línea a tierra, caja galvanizada 2x2" (o cajas 4’’x4’’ donde se requiera), toma 15A leviton con su tapa, empalmes con conectores de resorte tipo 3M, cola en cable encauchetado 3x12 (±1Mt), tomacorriente y clavija aérea con polo a tierra para conexion del extractor. | Ud | 17 | 98896 | 1681232
4.3 | Salidas para TOMAS NORMALES dobles monofásicos con polo a tierra en tuberia conduit EMT Ø ½’’ (o 3/4" donde se requiera), caja galvanizada de 2x4" (o 4x4’’) y demas accesorios. Incluye toma 15 Amp. Levitón. Conductores N°. 12 AWG –THHN –THWN /Cu incluida la línea a tierra. El toma debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece. Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok | Ud | 131 | 85312 | 11175872
4.4 | Salidas para TOMA LÁMPARA EMERGENCIA y/o aviso "SALIDA" dobles monofásicos con polo a tierra en tuberia conduit EMT Ø ½’’ (o 3/4" donde se requiera), caja galvanizada de 2x4" (o 4x4’’) y demas accesorios. Incluye toma 15 Amp. Levitón. Conductores N°. 12 AWG –THHN –THWN /Cu incluida la línea a tierra. El toma debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece. Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok | Ud | 10 | 92524 | 925240
4.5 | Salidas para TOMAS NORMALES dobles monofásicos con polo a tierra en tuberia conduit PVC y EMT Ø ½’’ (o 3/4" donde se requiera), caja galvanizada de 2x4" (o 4x4’’) y demas accesorios. Incluye toma 15 Amp. Levitón. Conductores N°. 12 AWG –THHN –THWN /Cu incluida la línea a tierra. El toma debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece. Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok | Ud | 23 | 85219 | 1960037
4.6 | Salidas para TOMAS REGULADOS dobles monofásicos con polo a tierra en tuberia conduit PVC y EMT Ø ½’’ (o 3/4" donde se requiera), cajas galvanizada de 2x2" (o 4x4’’) y demas accesorios. Incluye toma 15A Levitón tierra aislada IG debidamente instalado. Conductores trenzado de fábrica 3X12 AWG/THHN, color de fase según circuito, El toma debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece. Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok | Ud | 6 | 90827 | 544962
4.7 | Salidas para TOMA ESPECIAL MONOFASICO en tuberia conduit PVC y EMT Ø ½’’ (o 3/4" donde se requiera), cajas galvanizada 2x2" (o 4x4") y demas accesorios. Incluye toma pata cruzada 20A/ 120v debidamente instalado. Conductores N°.10 AWG –THHN –THWN /Cu. Línea a tierra. El toma debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece. Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok | Ud | 4 | 115191 | 460764
4.8 | Salidas para TOMA ESPECIAL220V en tuberia conduit PVC y EMT Ø 3/4", caja especial galvanizada de 10x10" y demas accesorios. Incluye toma trifilar 20A/ 120v - 220v debidamente instalado. Conductores N°.10 AWG –THHN –THWN /Cu. El toma debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece y su voltaje. Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok | Ud | 31 | 140131 | 4344061
4.9 | Salidas para INTERRUPTOR SENCILLO en tuberia conduit PVC y EMT Ø ½’’, caja PVC de 2x4" (o 4x4’’) y demas accesorios.Incluye interruptor 15 Amp con punto a tierra, conductores N° 12 AWG –THHN –THWN /Cu incluida la linea a tierra (utilizar color negro para retornos). | Ud | 11 | 98394 | 1082334
4.10 | Salidas para INTERRUPTOR TRIPLE en tuberia conduit PVC y EMT Ø ½’’, caja PVC de 2x4" (o 4x4’’) y demas accesorios.Incluye interruptor 15 Amp con punto a tierra, conductores N° 12 AWG –THHN –THWN /Cu incluida la linea a tierra (utilizar color negro para retornos). | Ud | 9 | 102679 | 924111
4.11 | Salida lógica para VOZ Y DATOS en tuberia conduit PVC Ø ½’’, terminales lisos tipo campana pvc y demas accesorios. Cable UTP cat 6A, caja pvc 2x2" (o cajas 4’’x4’’ donde se requiera),Fase Plate 2 puertos AMP, Jack RJ45. El punto debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece y debidamente certificado. | Ud | 7 | 230588 | 1614116
4.12 | Suministro e instalación de BANDEJA PORTACABLES Cablofil de 54x100mmx3,0mts con división, incluye todos los accesorios para su montaje, asi como una linea en cable de cobre desnudo N° 4 por todo el recorrido de la bandeja hasta la bornera de tierra en el TDG. . | Mt | 35 | 51203 | 1792105
4.13 | Suministro e instalación Tablero de Distribución Trifásico de 36 Ctos (TB3). para el sistema de TOMAS NORMALES, con puerta y chapa, espacio para totalizador e interruptor general, incluye las protecciones termomagnéticas según diseño. NTQ-436-T-SQ Schneider | Ud | 2 | 2610355 | 5220710
4.14 | Suministro e instalación Ivy LED - Panel LED SQ600 45W NW - DL UNV IVY - P24242 - 3400lm -6500K marca Sylvania, incluye todos sus accesorios y otros. | Ud | 34 | 220210 | 7487140
4.15 | Suministro e instalación de Panel LED Redondo 24W 6K, P24339 - 1700lm - 6500K marca Sylvania, incluye todos sus accesorios y otros. | Ud | 5 | 123710 | 618550
4.16 | Suministro e instalación de Panel LED Redondo 18W DL - NW - WW 35H - P24338 1200lm - 6500K marca Sylvania, incluye todos sus accesorios y otros. | Ud | 2 | 115335 | 230670
4.17 | Suministro, transporte e instalación de Extractor 12" 110v, 1800rpm uso industrial AIR DYNAMIC | Ud | 17 | 380460 | 6467820
4.18 | Suministro, transporte e instalación de aplique de muro/ LÁMPARA EMERGENCIA IT EXL 950, Iluminaciones técnicas | Ud | 10 | 90010 | 900100
4.19 | Suministro, transporte e instalación de aplique aviso emergencia "SALIDA" IT , Iluminaciones técnicas | Ud | 2 | 105010 | 210020
4.20 | Desmonte instalacines electricas existentes. | glb | 1 | 1080000 | 1080000
| SUBTOTAL |  |  |  | 52852234
5 | HIDROSANITARIOS
5.1 | desmonte de puntos hidraúlicos, incluye tapón de 1/2", acarreo y bote | UNID. | 15 | 10000 | 150000
5.2 | desmonte de puntos sanitarios de 2", incluye tapón liso de 2", acarreo y bote | UNID. | 15 | 15600 | 234000
5.3 | Suministro e instalación de puntos hidraúlicos, en tuberia pvc presión RDE 13.5, incluye accesorios para su instalación, niple galvanizado y codo para la instalación de grifo tipo pesado. | UNID. | 17 | 45500 | 773500
5.4 | Suministro e instalación de puntos sanitarios, en tuberia sanitaria 2", Longitud promedio 3.5 mts incluye accesorios para su instalación, | UNID. | 17 | 59728 | 1015376
5.5 | Suministro e instalación de red hidraúlica, en tuberia pvc presión RDE 13.5, de diámetro 3/4 incluye accesorios para su instalación, | Ml | 18 | 8500 | 153000
| SUBTOTAL |  |  |  | 2325876
6 | VOZ Y DATOS
6.1 | Puntos de cableado estructurado en categoría 6A incluye instalación, certificación, herrajes canalizaciones, regatas, pintura, marcación y accesorios | Ud | 28 | 230588 | 6456464
6.2 | Suministro herraje 48 puertos categoria 6A | Ud | 1 | 270000 | 270000
6.3 | ordenadores categoria 6A 80x80 | Ud | 2 | 76000 | 152000
6.4 | Suministro e instalacion Patch cord 1 mt | Ud | 28 | 37000 | 1036000
6.5 | Patch cord 3 mt | Ud | 28 | 44000 | 1232000
6.6 | Bandeja 30x5x3mts incluye Accesorios para fijación en techo, tierra e instalacion hasta racks | Ud | 20 | 420000 | 8400000
6.7 | Cable HDMI (8), USB (8), VGA(8), audio 3,5 mm (8) de 6 metros cada uno | Ud | 1 | 1270000 | 1270000
|  |  |  | SUBTOTAL | 18816464
139500810.25
|  |  |  | AUI 25% | 34875202.5625
|  |  |  | iva sobre utilidad | 1135273.9995
|  |  |  | TOTAL | 175511286.812
175511286.812
| TOTAL |  |  |  | #REF!
#REF!
| SUBTOTAL |  |  |  | 18816464
7 | EQUIPOS DE RED
7.1 | GE SFP,LC connector LX/LH transceiver | Ud | 1 | 1820000 | 1820000 | #REF!
7.2 | AP IAP 225 Aruba Wi F alta densidad Wireless Access Point, 802.11ac, | Ud | 1 | 3795200 | 3795200
7.3 | Aruba access point mount kit | Ud | 1 | 73600 | 73600
| SUBTOTAL LABORATORIO BIOLOGIA |  |  |  | 5688800
ADECUACIONES LABORATORIOS DE QUIMICA
8 | PRELIMINARES
8.1 | Demolicion de muros en soga | m2 | 23.37 | 7896 | 184529.52
8.2 | desmonte de puertas y ventanas | m2 | 8 | 18689 | 149512
8.3 | desmonte de cielo falso existente primer y segundo piso | m2 | 485.8 | 3000 | 1457400
8.4 | desmonte de puertas y ventanas | m2 | 2 | 18689 | 37378
8.5 | desmonte de luminarias primer y segundo piso | und | 96 | 15000 | 1440000
8.6 | Demolición de meson en concreto entrega de vidrios | m2 | 10.2 | 15504 | 158140.8
8.7 | Desmonte de puntos electricos segundo piso | und | 60 | 15000 | 900000
| SUBTOTAL |  |  |  | 4326960.32
9 | MAMPOSTERIA
9.1 | muro en ladrillo comun entrega reactivos | M2 | 5.9 | 44185 | 260691.5
| SUBTOTAL |  |  |  | 260691.5
10 | ACABADOS
10.1 | Pulido de meson existente en acabado con granito pulido E: 0,10 Largo: 0,60 para laboratorios de quimica | m | 107.43 | 81435 | 8748562.05
10.2 | Pulido de piso existente en acabado con granito pulido laboratorios de quimica | m | 500.8 | 20735 | 10384088
10.3 | cielo falso panel board 6mm mas pintura en vinilo laboratori oquimica primer y segundo piso | m2 | 490 | 57681 | 28263690
10.4 | piso en granito pulido entrega reactivos segundo piso quimica | m2 | 9.16 | 87411 | 800684.76
10.5 | guarda escoba en granito pulido media caña entrega reactivos laboratorios quimica | m | 10.15 | 18502 | 187795.3
10.6 | repello muro 1:3 | M2 | 178 | 15334 | 2729452
10.7 | resane de muros | m2 | 295.5 | 5721 | 1690555.5
10.8 | Pintura vinilo tipo 1 para muros interiores primer y segundo piso | m2 | 1795 | 7909 | 14196655
10.9 | Concreto de 3000 PSI instalado para entrepaños | m3 | 2.15 | 546992 | 1176032.8
10.10 | Muro en bloque para estanterias area de entrega de insumos | m2 | 4 | 57320 | 229280
10.11 | pañete liso sobre muros 1:4 | m2 | 19.6 | 15334 | 300546.4
10.12 | Estuco | m2 | 19.6 | 5667 | 111073.2
10.13 | pintura epoxica para entrepaños | m2 | 19.6 | 11638 | 228104.8
| SUBTOTAL |  |  |  | 69046519.81
11 | ELECTRICOS SEGUNDO PISO
11.1 | Salida de ILUMINACIÓN 120 Voltios en tuberia conduit EMT Ø ½’’ y demas accesorios. Conductores N° 12 AWG –THHN –THWN incluida la línea a tierra, caja galvanizada 2x2" (o cajas 4’’x4’’ donde se requiera), toma 15A leviton con su tapa, empalmes con conectores de resorte tipo 3M, cola en cable encauchetado 3x12 (±1Mt), tomacorriente y clavija aérea con polo a tierra para conexion de la luminaria. | Ud | 34 | 100790 | 3426860
11.2 | Salida de EXTRACTOR INDUSTRIAL 120 Voltios en tuberia conduit EMT Ø ½’’ y demas accesorios. Conductores N° 12 AWG –THHN –THWN incluida la línea a tierra, caja galvanizada 2x2" (o cajas 4’’x4’’ donde se requiera), toma 15A leviton con su tapa, empalmes con conectores de resorte tipo 3M, cola en cable encauchetado 3x12 (±1Mt), tomacorriente y clavija aérea con polo a tierra para conexion del extractor. | Ud | 4 | 98896 | 395584
11.3 | Salidas para TOMA LÁMPARA EMERGENCIA y/o aviso "SALIDA" dobles monofásicos con polo a tierra en tuberia conduit EMT Ø ½’’ (o 3/4" donde se requiera), caja galvanizada de 2x4" (o 4x4’’) y demas accesorios. Incluye toma 15 Amp. Levitón. Conductores N°. 12 AWG –THHN –THWN /Cu incluida la línea a tierra. El toma debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece. Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok | Ud | 3 | 102524 | 307572
11.4 | Salidas para TOMAS NORMALES dobles monofásicos con polo a tierra en tuberia conduit PVC y EMT Ø ½’’ (o 3/4" donde se requiera), caja galvanizada de 2x4" (o 4x4’’) y demas accesorios. Incluye toma 15 Amp. Levitón. Conductores N°. 12 AWG –THHN –THWN /Cu incluida la línea a tierra. El toma debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece. Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok | Ud | 104 | 85219 | 8862776
11.5 | Salidas para TOMAS REGULADOS dobles monofásicos con polo a tierra en tuberia conduit PVC y EMT Ø ½’’ (o 3/4" donde se requiera), cajas galvanizada de 2x2" (o 4x4’’) y demas accesorios. Incluye toma 15A Levitón tierra aislada IG debidamente instalado. Conductores trenzado de fábrica 3X12 AWG/THHN, color de fase según circuito, El toma debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece. Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok | Ud | 14 | 90827 | 1271578
11.6 | Salidas para TOMA ESPECIAL220V en tuberia conduit PVC y EMT Ø 3/4", caja especial galvanizada de 10x10" y demas accesorios. Incluye toma trifilar 20A/ 120v - 220v debidamente instalado. Conductores N°.10 AWG –THHN –THWN /Cu. El toma debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece y su voltaje. Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok | Ud | 15 | 150131 | 2251965
11.7 | Salidas para TOMA ESPECIAL TRIFASICO en tuberia conduit PVC y EMT Ø 3/4", caja especial galvanizada de 10x10" y demas accesorios. Incluye toma trifilar 50A/ - 220v debidamente instalado. Conductores N°.8 AWG –THHN –THWN /Cu. El toma debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece y su voltaje. Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok | Ud | 8 | 150601 | 1204808
11.8 | Salidas para INTERRUPTOR SENCILLO en tuberia conduit PVC y EMT Ø ½’’, caja PVC de 2x4" (o 4x4’’) y demas accesorios.Incluye interruptor 15 Amp con punto a tierra, conductores N° 12 AWG –THHN –THWN /Cu incluida la linea a tierra (utilizar color negro para retornos). | Ud | 8 | 98394 | 787152
11.9 | Salidas para INTERRUPTOR TRIPLE en tuberia conduit PVC y EMT Ø ½’’, caja PVC de 2x4" (o 4x4’’) y demas accesorios.Incluye interruptor 15 Amp con punto a tierra, conductores N° 12 AWG –THHN –THWN /Cu incluida la linea a tierra (utilizar color negro para retornos). | Ud | 2 | 102679 | 205358
11.10 | Salidas para INTERRUPTOR CONMUTABLE en tuberia conduit PVC y EMT Ø ½’’, caja PVC de 2x4" (o 4x4’’) y demas accesorios.Incluye interruptor 15 Amp con punto a tierra, conductores N° 12 AWG –THHN –THWN /Cu incluida la linea a tierra (utilizar color negro para retornos). | Ud | 2 | 109827 | 219654
11.11 | Salida lógica para VOZ Y DATOS en tuberia conduit PVC Ø ½’’, terminales lisos tipo campana pvc y demas accesorios. Cable UTP cat 6A, caja pvc 2x2" (o cajas 4’’x4’’ donde se requiera),Fase Plate 2 puertos AMP, Jack RJ45. El punto debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece y debidamente certificado. | Ud | 8 | 230588 | 1844704
11.12 | Suministro e instalacion de CANALETA METALICA metálica de con division y troqueles debidamente instalada. | Mt | 40 | 48955 | 1958200
11.13 | Suministro e instalación de BANDEJA PORTACABLES Cablofil de 54x100mmx3,0mts con división, incluye todos los accesorios para su montaje, asi como una linea en cable de cobre desnudo N° 4 por todo el recorrido de la bandeja hasta la bornera de tierra en el TDG. . | Mt | 35 | 51203 | 1792105
11.14 | Suministro e instalación Tablero de Distribución Trifásico de 36 Ctos (TB3). para el sistema de TOMAS NORMALES, con puerta y chapa, espacio para totalizador e interruptor general, incluye las protecciones termomagnéticas según diseño. NTQ-436-T-SQ Schneider | Ud | 2 | 2610355 | 5220710
11.15 | Suministro e instalación Ivy LED - Panel LED SQ600 45W NW - DL UNV IVY - P24242 - 3400lm -6500K marca Sylvania, incluye todos sus accesorios y otros. | Ud | 28 | 247210 | 6921880
11.16 | Suministro e instalación de Panel LED Redondo 24W 6K, P24339 - 1700lm - 6500K marca Sylvania, incluye todos sus accesorios y otros. | Ud | 13 | 123710 | 1608230
11.17 | Suministro, transporte e instalación de aplique de muro/ LÁMPARA EMERGENCIA IT EXL 950, Iluminaciones técnicas | Ud | 6 | 90010 | 540060
11.18 | Suministro, transporte e instalación de aplique aviso emergencia "SALIDA" IT , Iluminaciones técnicas | Ud | 3 | 105010 | 315030
11.19 | Alimentador eléctrico trifásico desde TBG a TB, 3#4 +1#4 +1#8T, 1Ø 2" PVC DB. | Ml | 25 | 55112 | 1377800
11.20 | Desmonte instalacines electricas existentes. | glb | 1 | 1080000 | 1080000
| SUBTOTAL |  |  |  | 41592026
12 | HIDROSANITARIOS
12.1 | desmonte de puntos hidraúlicos, incluye tapón de 1/2", acarreo y bote | Ud | 10 | 10000 | 100000
12.2 | desmonte de puntos sanitarios de 2", incluye tapón liso de 2", acarreo y bote | Ud | 10 | 15600 | 156000
12.3 | Suministro e instalación de puntos hidraúlicos, en tuberia pvc presión RDE 13.5, incluye accesorios para su instalación, niple galvanizado y codo para la instalación de grifo tipo pesado. | Ud | 6 | 45500 | 273000
12.4 | Suministro e instalación de puntos sanitarios, en tuberia sanitaria 2", Longitud promedio 3.5 mts incluye accesorios para su instalación, | Ud | 6 | 59728 | 358368
| SUBTOTAL |  |  |  | 887368
13 | VOZ Y DATOS
13.1 | Puntos de cableado estructurado en categoría 6A incluye instalación, certificación, herrajes canalizaciones, regatas, pintura, marcación y accesorios | Ud | 73 | 230588 | 16832924
13.2 | Suministro e instalacion de Racks para cableado 1,60 x60 incluyemultitomas con luz piloto | Ud | 1 | 948000 | 948000
13.3 | Suministro herraje 48 puertos categoria 6A | Ud | 1 | 270000 | 270000
13.4 | ordenadores categoria 6A 80x80 | Ud | 2 | 76000 | 152000
13.5 | Suministro e instalacion Patch cord 1 mt | Ud | 73 | 37000 | 2701000
13.6 | Patch cord 3 mt | Ud | 73 | 44000 | 3212000
13.7 | Bandeja tipo malla galvanizada en caliente 30x5x3mts incluye Accesorios para fijación en techo, tierra e instalacion hasta racks | Ud | 6 | 420000 | 2520000
13.8 | Instalación y suministro de 300 mts de fibra óptica monomodo incluye tendido, instalación y fusión de 8 hilos de fibra óptica , suministro de 2 ODFs y certificacion | Ud | 1 | 4800000 | 4800000
| SUBTOTAL |  |  |  | 31435924
14 | EQUIPOS DE RED
14.1 | AP IAP 225 Aruba Wi F alta densidad Wireless Access Point, 802.11ac, | Ud | 1 | 3795200 | 3795200
14.2 | Aruba access point mount kit | Ud | 1 | 73600 | 73600
| SUBTOTAL |  |  |  | 3868800
15 | OTROS
15.1 | Aseo general | GL | 1 |  | 372093
| SUBTOTAL |  |  |  | 372093
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 302129899.68
| AUI 25% |  |  | AUI 25% | 75532474.92
| COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO |  |  |  | 377662374.6
| IVA 16% SOBRE UTILIDAD DEL 5% |  |  |  | 2417039.1974
| VALOR TOTAL |  |  |  | 380079413.7974
| MARLHY YEPEZ |  | ENRIQUE CONCHA
| Arquitecta |  | Ingeniero electrico
| Profesional universitario |  | Profesional universitario
| VICTOR HUGO RODRIGUEZ LOPEZ |  | JAIME MARTINEZ
| Coordinador de Mantenimiento |  | Profesional especializado
| Universidad del Cauca |  | universidad del Cauca