## listado de verificacion tecnica
ANEXO 4 LISTADO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS
Referencia anexo 2 | DESCRIPCION | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | Introducción
1.1 | Los oferentes deben ceñirse a las normas y estándares técnicos nacionales e internacionales, expresados en este documento. Los materiales, equipos y trabajos que el oferente suministre deben estar de acuerdo con las especificaciones, estándares, planos y los documentos aprobados previamente por el cliente. Los equipos eléctricos y materiales deben cumplir con todos los códigos técnicos, reglamento de seguridad, leyes vigentes en Colombia, RETIE y código eléctrico nacional en su última edición en el momento de la instalación y ejecución del proyecto.
2 | Descripción del Proyecto
Entiende, acepta y cumple con descripcion del proyecto y data centers existentes especificados.
3 | Alcance de la Contatacion
Entiende, acepta y cumple con las condiciones generales del alcance del proyecto especificadas.
4 | OBRA CIVIL | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
4.2.1 | Muros cortafuego en lamina DRYWALL tipo Gyplac RF
El oferente garantiza dar cumplimiento a las condiciones de instalación y fijación en el muro cortafuego
El oferente garantiza cumplir las condiciones de implementación y materiales para implementación de un muro con resistencia al fuego de 60 minutos
4.2.2 | Mortero cortafuego, sellado de juntas con un elastómero cortafuego de alta flexibilidad. Se debe especificar tipo de mortero a usar por el oferente.
4.2.3 | Todas las áreas del Centro de Datos están acabadas con pintura Gama uso exteriores Koraza 10, con mínimo 3 capas de pintura en total
4.2.4 | Piso antiestatico, requerido es tipo Tarkett Referencia iQ Toro SC en rollo de color gris, debera ser instalado por personal certificado para esta aplicación
El piso falso se comprende del piso y la instalación de un fleje o cinta en cobre del mismo fabricante, se implementara en una cuadratura de 60 x 60cm, a lo largo de toda el área de servidores.
4.2.5 | Puertas Cortafuego. Las dimensiones de las puertas de acceso: cuatro (4) puertas de una sola hoja, 1100 mm de ancho libre y de 2100 mm de altura libre, de material no combustible clasificado mínimo F60. Una puerta de doble hoja de 810mm de ancho libre por cada hoja y una altura de 2100mm.
Las puertas deberán contar con barra antipánico para uso en puertas cortafuegos y con resistencia mínima al fuego de 60 minutos
La puerta debe contar con certificación UL
Aislamiento de lana de roca densidad minima aceptada 145/180 Kg/m3.
Chapa pintada en polvo epoxy termo endurecible ANTIBACTERIAL (nitrato de plata).
4.2.6 | El sistema de Cierra Puertas propuesto debe poseer certificación UL
El sistema de cierra puertas debe ser apto para uso con puertas cuyo Peso este en un rango entre 15kG - 150kG
El sistema debe cumplir con las Certificaciones EN-CE-UL UL228, CUL, UL10C 3 horas, ANSI 156.3 Supera 2 millones de ciclos/ Grado 1 / ANSI 156.3
4.2.7 | El sistema de electroimanes debe tener una capacidad mínima de 1000 libras
Los sistemas de electroimanes a suministrar deben ser construidos 100% acero para poder garantizar las libras reales en tamaño pequeños, adicionalmente debe contar con un recubrimiento (zincado) que permita una durabilidad y una estabilidad en el tiempo.
4.2.8 | Para realizar fijación en los muros cortafuegos se debe garantizar el uso del anclaje HLD-2 para la fijación de cualquier objeto en los muros cortafuegos. Garantizando las condiciones de instalación explicitas en el documento técnico.
Para la implementación de los muros cortafuegos se debe garantizar la especificación de contrucción fijada por la Universidad antes de iniciar labores
4.2.9 | Para la escalera de acceso a la azotea de condensadoras, se deben regir en la fabricación a los planos anexos
Se contempla dentro de las labores el desmonte de la escalera actual
Se contempla dentro de las labores la construcción de un sistema de zapatas para fijación de la misma.
Se contempla que las escaleras deban ser demarcadas con cinta antideslizante y con especificaciones de pintura acorde al documento técnico
La estructura debe contar con mínimo dos capas de pintura anticorrosiva que incluya Cromato de Zinc Óxido de Hierro y dos capas de pintura para uso exterior de alta resistencia a la intemperie tipo poliuretano en color opaco.
Se contempla una puerta de ascenso para la azotea, la cual debe contar con chapa de seguridad antivandalismo, y se deberan implementar sistemas de demarcación externa en acrílico fijado de manera rígida en la estructura de la escalera de mínimo 40 cm x 60 cm
La puerta de acceso a las escaleras de ascenso al area de condensadoras contempla el suministro de cerraduras de seguridad.
A la salida de la terraza de condensadoras se contempla un techo en tejas en policarbonato tipo UPVC de alto rendimiento extruido con protección UV
4.2.10 | Entiende, acepta y cumple con descripción de la Baranda De Protección Perimetral Azotea De Condensadoras
4.2.11 | Entiende, acepta y cumple con descripcion para el suministro e instalación del Reforzamiento Estructural Cielo Del Area Servidores, con su respectivo revestimiento de las vigas IP recubiertas con drywall cortafuego de acuerdo a las especificaciones tecnicas del fabricante.
4.2.12 | Entiende, acepta y cumple con descripción para el suministro e instalación de la Ventana Área Servidores, la cual debe cuplir con 90 minutos de contención al fuego.
La ventana a suministrar debe cumplir Clase EI de resistencia al fuego para proteccion de las personas en el pasillo.
El marco de la ventana sera suministrado en acero inoxidable
4.2.13 | Entiende, acepta y cumple con el metodo de Impermeabilización propuesto para la Losa Condensadoras
4.2.14 | Se suministraran e instalaran dos tomas IP65 en la azotea de condensadoras para actividades de mantenimiento
4.2.15 | Se suministraran e implementara un punto hidráulico para mantenimiento de los equipos en la azotea de condensadoras
4.2.16 | Se implementaran en la azotea de condensadoras puntos de drenaje de acuerdo a la especificación que suministre el área de Ingeniería Civil B40de la Universidad
4.2.17 | Se debe entregar demarcada las diferentes áreas que conforman el centro de datos, con cinta fotoluminiscente de mínimo 10 cm de ancho, de acuerdo a la especificación definida en los terminos de referencia
4.2.18 | El área de condensadoras se debe demarcar el perimetro de los equipos en el espacio, la cemarcación debe hacerse con franjas continuas de mínimo 10cm de ancho con pintura epoxica de alta duración.
4.2.19 | Las areas a demarcar son cuarto eléctrico, área de servidores, área de monitoreo y azotea de condensadoras.
5 | Aclaraciones del proceso | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
5.1 | Entiende, acepta y cumple con aclaraciones y estadares especificados.
5.2 | Entiende, acepta y cumple con las locaciones y especificaciones constructivas
5.3 | Entiende, acepta y cumple las responsabilidades del oferente especificadas.
5.4 | Entiende, acepta y cumple las aclaraciones para la ejecucion especificadas.
5.5 | Entiende, acepta y cumple aclaraciones de interventoria especificadas.
6 | SELLOS CORTAFUEGOS | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
6.1 | Se suministrara antes de la instalación la descripción constructiva dando cumplimiento a la normatividad UL para sellos cortafuegos en muros de concreto
Los materiales a suministrar deben estar probados de acuerdo a la siguiente normtividad UL 1479; ASTM E 814; ASTM E 84
El personal a efectuar la instalación de los sellos cortafuego debe ser certificado por el fabricante
6.2 | Se suministrara antes de la instalación la descripción constructiva dando cumplimiento a la normatividad UL para sellos cortafuegos en muros de Drywall
Los materiales a suministrar deben estar probados de acuerdo a la siguiente normtividad UL 1479; ASTM E 814; ASTM E 84
6.3 | Entiende, acepta y cumple con las condiciones y materiales requeridos para efectuar el acabado cortafuego de los Muros en las diferentes Areas Tecnicas que conforman el Centro De Datos
El oferente debe entregar la certificación, garantizando a la Universidad que efectuara el acompañamiento y entregara los Approval Document que permiten garantizar las condiciones de instalación para los sellos cortafuegos a implementar en el proyecto
El oferente debe entregar las fichas técnicas de los diferentes tipos de materiales a implementar en los diferentes sellos planteados para el proyecto.
7 | MATERIALES Y EQUIPOS | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
Entiende, acepta y cumple con las especificaciones sobre las tuberías especificadas de acuerdo a la aplicación.
8 | SOPORTES Y COLGANTES PARA TUBERIA | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
Entiende, acepta y cumple conlas especificaciones sobre tipo de soportes y colgantes de tuberias especificados.
9 | SUBSISTEMA DE CABLEADO | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
La UNIVERSIDAD DEL CAUCA define que su cableado en fibra para el centro de datos, debe garantizar velocidades de transmisión de 40Gbps y 100Gbps.
Entiende, acepta y cumple con las aclaraciones del subsistema de cableado y que se debe presentar una solución monomarca para eliminar los efectos de la compatibilidad electromagnética.
Las marquillas a usar para la marcación del cableado serán elaboradas en poliéster de capa superior de 2 mil películas laminadas a una película de poliolefina de 8,0 mil
9.1 | Cableado Horizontal | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
El cableado horizontal será en cable de cobre en par trenzado sin apantallar (Unshielded Twisted Pair - UTP) de acuerdo con TIA/EIA-568-B.1
El cableado debe soportar aplicaciones PoE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at e IEEE 802.3bt
Este cable será de 4 pares de cobre calibre 23 AWG con aislante y debera conar con un divisor plastico central.
La chaqueta del cable deberá ser continua, sin porosidades, de bajo humo y con especificación de su tasa de inflamabilidad de la cubierta IEC 60332-1, IEC 60754-1 y -2, IEC 61034-2 tipo LSZH Low Smoke Zero Halogen con características de baja emisión de humos y emanaciones
El cable UTP deberá contar con una separación de cualquier tipo (bisector o cruceta) entre los pares
La clasificación de flamabilidad de la chaqueta debe ser HDPE (LSZH-1): IEC 60332-1, 60754-2, 61034-2
El cableado debe estar diseñado para minimizar el efecto del alien crosstalk (PSANEXT y PSAACRF), presentado en transmisiones de 10Gbps con un ancho de banda de 500 Mhz permitiendo además tener un diámetro del cable menor.
El sistema de cableado debera marcarse cada 2 m en los tramos de bandejas y en ambos terminales. Con un sistema de alta adherencia y autolaminado
9.2 | Patch Panel | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
Patch Panel rectos de 24 puertos para los gabinetes de servidores y para el sistema de monitoreo ambiental
Los patch panel deberán contar con su sistema de soporte para fijar los cables UTP con el objetivo de evitar el deterioro del ponchado de los mismos, organizarlos y mantener un correcto radio de curvatura.
Deberá cumplir los requisitos de IEEE 802.3af e IEEE 802.3at para Aplicaciones PoE.
2019-03-09 | Patch Cord | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
Debe cumplir o superar las especificaciones de las normas ANSI/TIA-568-C.2 e ISO11801 Class E para 1GBASE-T en todas las frecuencias hasta 500Mhz
Debe ser cable UTP flexible de 4 pares trenzados, los cuatro pares deben estar rodeados por una cinta de matriz, separados por un divisor plástico continuo tipo cruceta todo cubierto por una chaqueta con flamabilidad CM o LSZH.
Debe cumplir con IEEE 802.3af, IEEE 802.3at e IEEE 802.bt para aplicaciones PoE/PoE+/PoE++.
Debe cumplir con ANSI/TIA-1096-A; sus contactos deben tener un recubrimiento para un desempeño superior
Debe poseer un administrador integral de los pares que optimice el desempeño, la consistencia y la confiabilidad reduciendo el destrenzado dentro del plug
Los patch cords deberán ser originales de fábrica de la misma marca que el cableado horizontal, deberán venir en su bolsa original de empaque tal como salen de la fábrica. No se aceptarán patch cord fabricados localmente
2019-04-09 | Jacks | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
Las salidas de telecomunicaciones deberán ser conectores hembra de 8 pines RJ-45, que cumpla con los requerimientos de transmisión y desempeño del canal de comunicación establecidos en el estándar TIA/EIA-568-B.2 para categoría 6A.
Las salidas de telecomunicaciones deberán soportar por lo menos 200 ciclos de terminación (ponchado) y tener un ciclo de vida mayor o igual a 750 inserciones del conector tipo RJ-45.
Los face plate deben ser en acero inoxidable y poseer la capacidad de alojar las salidas requeridas en el punto de datos
2019-05-09 | FIBRA OPTICA Monomodo / Multimodo | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
9.5.1 | Fibra optica Monomodo
En total 240 hilos de fibra óptica proveniente de diferentes edificios de la Universidad deben ser fusionados en los gabinetes de comunicaciones
9.5.1.1 | Conectorizacion y administracion de las fibras | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
Toda la administración de las respectivas fibras se hará por medio de bandejas, pigtails y enfrentadores de la misma marca del cableado. Así se garantiza la completa compatibilidad del sistema.
9.5.1.2 | Identificacion y marcacion de la fibra | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
Para la facilidad en la identificación, administración, cambios y mantenimiento las fibras deben poseer un sistema de marquillas no metálicas, que identifique a cada una de ellas en los puntos de llegada a cada cuarto de telecomunicaciones, igualmente en los pasos por cada una de las cajas de registro y halado a instalar.
9.5.1.3 | Fusion de fibra Optica | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
Se debe contemplar en el presupuesto del proyecto la fusión e instalación de las fibras ópticas que interconectan los otros centros de datos, en bandejas de alta densidad con capacidad para alojar las 240 fibras que ingresaran de interconexión. Y deberá garantizar que se deja la respectiva holgura para instalación de fibras futuras si llegara a ser necesario.
Pigtail de fibra óptica monomodo OS2 tipo LC/UPC simplex a pigtail, sin forro.
Debe ser compatible con ISO/IEC 11801 y exceder las especificaciones del estándar ANSI/TIA-568.3C
Las pérdidas por inserción deben ser máximo de 0.35 db o inferiores
Perdidas de retorno mínimas 55db
Debe traer bota para fibras tight buffered de 900µm.
Deben traer en un extremo conector prepulido en fabrica para disminuir el tiempo de instalación y puesta en marcha del sistema
La longitud del pigtail debe ser de 1 metro.
Debe cumplir con las directrices de RoHS.
El método de conectorización debe ser por fusión del hilo de fibra óptica.
Estos deben ser elaborados por el mismo fabricante del cableado de fibra óptica.
9.5.1.4 | Distribuidores de Fibra | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
Para la terminación del cableado de backbone en fibra, se podrán utilizar cualquiera de 2 tipos de distribuidores de fibra: el primero podrá ser un módulo para ser instalado en el Patch Panel (especificado anteriormente en este numeral). Para el Centro de Cableado se podrán usar bandejas para montar en 19” que permitan alojar hasta un máximo de 48 fibras con conectores tipo SFF y que ocupe máximo una unidad de rack –1U. El conector debe pertenecer a la familia SFF (Small Form factor).
9.5.1.5 | Patch Cords de fibra óptica | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
El oferente deberá suministrar los correspondientes cables de fibra óptica para hacer la interconexión entre la bandeja o panel de fibra y el puerto de fibra del equipo activo. El cable con el cual está construido el patch cord de fibra óptica será máximo de 1.6 mm de diámetro
Deben cumplir y exceder los requerimientos de desempeño de las normas TIA/EIA-568-B.3 e ISO/IEC 11801 OM4.
La pérdida de inserción por conexión debe ser de 0.1db típica y 0.3db máxima.
100% probados e inspeccionados para un desempeño óptimo.
El cable debe tener un retardante de fuego de alta calidad y un recubrimiento tipo Tight Buffer en cada hilo de fibra.
Deben estar disponibles en diversas longitudes según se requiera y configuración de sus conectores LC dúplex.
El forro del cable debe tener clasificación LSZH (IEC60332-1-2, IEC 60332-24)
Los patch cords deben ser de 2 fibras OM4 con conectores en ambos extremos y tener un diámetro externo de 1.6mm.
Estos deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad.
Los patch cords entregados deben corresponder en cantidades a las especificadas en el anexo B, contemplando patchcords monomodo y multimodo.
9.5.2 | Cable de Fibra óptica multimodo | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
Suministro, instalación, puesta en funcionamiento de 2 enlaces de datos en fibra óptica multimodo 50/125μm OM4 tipo preconectorizado (cada enlace deberá posee 12 hilos) para cada gabinete de servidores e interconexión entre gabinetes de comunicaciones
La fibra óptica deberá soportar velocidades de 10 Gbps para longitudes de hasta 550 m @ 850nm cumpliendo con IEEE 802.3ae y estar preparado para conexiones de 40Gbps.
Debe cumplir o superar las especificaciones de la norma IEEE 802.3ae para 10 Gigabit Ethernet.
Debe soportar mínimo los siguientes protocolos de red: 10 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Fibre Channel.
La Longitud de Onda de la fibra debe cumplir 850/1300 nm.
La pérdida por inserción máxima por conector (mated pair) será de 0.5dB y la pérdida de retorno mínima de 30dB.
La fibra óptica deberá soportar velocidades de 10 Gbps para longitudes de hasta 550 mts @ 850nm
Deben estar probadas de acuerdo a ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-C.3, TIA-604-5 (FOCIS-5), TIA/EIA-568- C.1, GR-409-CORE, ICEA S-83-596 y ser RoHS compliant.
El forro del cable de la fibra debe tener clasificación baja emisión de humos libre de halógenos (LSZH).
Para uso interior, construcción dieléctrica y que permita su instalación siguiendo métodos y elementos típicos de fibras tipo preconectorizadas.
Serán certificadas por UL, para garantizar que los elementos ofrecidos han sido avalados por este laboratorio. Los elementos estarán identificados individualmente con el correspondiente logo de la prueba de laboratorio (UL), de forma permanente.
Debe ser cable tipo troncal (trunk) preconectorizado.
Los conectores MPO en ambos extremos deben permitir el cambio de polaridad y el género en el sitio de instalación de forma sencilla.
La longitud debe ser entre 10 y 30 metros de acuerdo a lo requerido para instalación dentro del cuarto de cómputo.
El cable troncal debe ser elaborado por el mismo fabricante de los elementos que conforman el canal de comunicaciones en fibra óptica.
9.5.2.1 | Bandejas para Fibra Optica | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
Bandejas para montar en 19” que permitan alojar hasta un máximo de 48 fibras con conectores tipo SFF y que ocupe máximo una unidad de rack –1U.
Deben tener la capacidad de alojar cassettes de fibra óptica pre-conectorizados MPO a LC dúplex y paneles adaptadores de fibra para puertos MPO.
Deben permitir la conexión total de las salidas de Fibra Óptica, perfectamente identificados en el cassette, y con todos los requerimientos para facilitar la administración y manejo de la red, de acuerdo con la norma ANSI TIA/EIA-606-C.
9.6 | planos de taller | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
El oferente deberá preparar y presentar tres copias de los planos de taller para su aprobación por parte del CONTRATANTE.
9.7 | Documentacion as-bulid | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
Una vez finalizado el proyecto, el Oferente deberá preparar la documentación "As Built", que muestra las condiciones reales del lugar y la instalación como quedó construida, y proporcionar copias de dicha documentación.
9.8 | Generalides | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
Entiende, acepta y cumple con las generalidades de la documentacion
9.9 | documentacion requerida para subsistema de datos | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
Entiende, acepta y cumple con la documentacion requerida para el subsistema de datos
9.10 | planos de registros | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
Entiende, acepta y cumple con lo requerido en la seccion de planos de registro
9.11 | resultados | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
Entiende, acepta y cumple con la documentación detallada en todas las pruebas requeridas
9.12 | certificaciones | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
Entiende, acepta y cumple con el requisito de obligatorio cumplimiento para este proceso de licitación que el oferente esté certificado para el diseño y la implementación de sistemas de cableado estructurado del fabricante propuesto para las soluciones de Cableado estructurado, canalizaciones, racks y organizadores.
9.13 | documentacion as-build y manual de mantenimiento | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
Entiende, acepta y cumple con la documentacion as-build y manual de mantenimiento
9.14 | certificaciones | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
Entiende, acepta y cumple con la entrega digital e impresa de las certificacion de canal para el cableado en cobre y fibra
Tanto el oferente como los instaladores deben cumplir con la certificación por parte del fabricante de que son una compañía avalada para trabajar con la marca.
El oferente deberá proporcionar copias de los certificados de personal calificado por el Fabricante.
9.15 | Garantia del Cableado | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
El oferente debe ofrecer en su propuesta – y entregar al finalizar la instalación - una garantía extendida de Producto y Aplicaciones del Sistema ofrecida por un período no menor a veinte (20) años otorgado por el fabricante al Contratante.
9.16 | Canalizaciones | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
9.16.1 | Bandeja Tipo Malla
La bandeja deberá contar con todos los accesorios que se estimen necesarios para su correcta instalación dentro del área.
La bandeja deberá ser fabricada a partir de acero tubular de 3/8" de ancho y 1-1/2" de alto con espesor de pared de .065".
La bandeja (largueros laterales) deberán ser de 9'-11½" de largo. Los miembros en cruz se soldarán entre largueros en centros de 12", comenzando a 5-3/4" de uno de los extremos, para que haya 10 miembros en cruz por cada bandeja. Habrá 10-1/2" de espacio libre entre cada elemento transversal.
Las bandas fijadoras de cables utilizadas para juntar grupos de cables a los miembros en cruz de la bandeja deberán ser reutilizables, con un cierre de estilo gancho y bucle, por lo menos de ¾" de ancho, y que sea hecho a la medida de grupos de cables que sean de 2", 3" y 4" de diámetro.
Los espaciadores de cableado deben ayudar al enrutamiento de fibra óptica y de cable de cobre. Deben ser elaborados de un material que cumpla con UL94-V0. Sus dimensiones serán: 1.54" x 5.20" x 1.19" (H x W x D). Deben poder alojar mazos de cable o cables de hasta 1.25” de diámetro.
Los soportes auxiliares utilizados para soportar los cables, que deberían estar separados físicamente de los cables en la bandeja, se harán a partir de una barra de acero de 1/8" x 1".
9.16.2 | Instalacion de la Bandeja | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
Entiende, acepta y cumple con la instalacion de la bandeja dedicada a Telecomunicaciones y la bandeja electrica.
9.16.3 | Separadores y organizadores de cable | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
Entiende, acepta y cumple con la instalacion de separadores y sus caracteristicas
9.16.4 | Canalizacion para fibra al interior del datacenter. | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
Deberá estar compuesta por ducto cerrado con tapa de igual color al ducto, en material de PVC rígido.
Deberá contar con accesorios en material ABS como curvas horizontales, bajantes verticales, tes cruces, uniones, etc.
Deberá estar disponible en colores amarillo, naranja y negro. Color acordado con la universidad.
El tamaño de la canalización deberá ser 4” x 4”.
Deberá cumplir con flamabilidad UL 94V-0.
Las bandejas para la fibra deben recoger las mismas a mínimo 1 metro antes del ingreso al muro perimetral del area de servidores
Deberá ser apta para transporte de cableado de fibra óptica de acuerdo a UL 2024A.
Deberá contar con protección de radio de curvatura mínimo 2” para evitar daño al cableado de fibra óptica.
Podrá contar con accesorios de soporte tanto a varilla roscada nueva a techo, existente o soportes directamente instalados sobre la canalización tipo malla para cobre.
El tamaño de la canalización deberá seleccionarse para contar con máximo un 35% de llenado inicial.
Deberá contar con accesorios de salida del cableado desde el ducto hacia los gabinetes de servidores y éste podrá ser a través de tubos corrugados. Para gabinetes de alta densidad de cableado podrá utilizarse la salida e tubo corrugado o podrá utilizarse salida tipo te vertical directamente conectada al ducto.
9.16.5 | Bandejas Tipo Malla para red Regulada | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
La bandeja debe contar con proceso de Zincado electrolítico, dando cumplimiento a la normatividad ASTM B 633 Norma NF/EN 12-329.
Las varillas roscadas que se aceptaran para la fijación de todos los subsistemas en el proyecto se definen como VARILLA ROSCADA ASTM A-193 GRADO B7 X MT
Se deben usar conectores y soportes certificados por CSA. Vinculación los puentes se construirán con cable # 6 AWG conductor. Los conectores usados deben contar con alguna certificación u homologación de las enunciadas UL, CSA y deben cumplir con estándares internacionales como NEBS Nivel 3, GR 63 CORE, GR1089-CORE.
9.16.6 | Instalacion de conductores en las canalizaciones | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
Entiende, acepta y cumple con la instalación de las canalizaciones y el sistema de aterrizamiento propuesto
9.16.7 | Instalacion de cables | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
Entiende, acepta y cumple con la instalacion del sistema de cableado UTP
9.17 | instalacion de bandejas en rack para fibra optica | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
Deben ser bandejas fabricadas en acero, deslizables, modulares, que permitan el acomodo de cables troncales, conectores, patch cords y cassettes o paneles adaptadores LC de 12 dúplex.
Todas las bandejas de Fibra óptica deben traer sus respectivos accesorios para administrar tanto la holgura de cada fibra, como para prever el manejo del radio de curvatura de la fibra.
Deben permitir la conexión total de las salidas de fibra óptica, perfectamente identificados la bandeja y con todos los requerimientos para facilitar la administración y manejo de la red, de acuerdo con la norma ANSI/TIA-606-C.
Deben tener la capacidad de alojar hasta 4/12 cassettes MTP para 1RU/4RU respectivamente y hasta 12 paneles adaptadores LC para 4RU.
Deben poder alojar hasta 96 hilos (48 enlaces) en una unidad de rack por medio de conectorización LC o hasta 288 hilos (144 enlaces) en 4 unidades de rack.
Estos deben ser elaborados por el mismo fabricante del cableado de fibra óptica.
Deben poder alojar cassettes preconectorizados MPO – LC dúplex OM4 y estos a su vez, deben poder alojar 12 hilos de fibra óptica.
Deberá proveerse 2 bandeja de 4RU sin cableado, con paneles adaptadores OS2 LC 12 dúplex, instalada en un gabinete de 800mm de ancho, previendo la instalación futura de enlaces backbone de fibra óptica. Deberán proveerse los pigtails, bandeja portafusión y patch cords LC dúplex OS2 necesarios para 240 hilos.
Deben instalarse paneles adaptadores ciegos en todos los espacios donde no se instalen paneles adaptadores con conectores LC o cassettes.
10 | GABINETES | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
Para el proyecto se designó el uso de rack de 42U de Altura
Clasificación de carga estática: 3000 libras y capacidad de carga rodante: 2500 libras
Blancking panel para suplir el 60% de la ocupación de los gabinetes de 42U, que se estima libre en ellos. Para los gabinetes donde se ubicaran los servidores BLADE deben contemplar mayor número de espacios que deben cubrirse ya que estos no superan las 10U de ocupación.
Los gabinetes deben cumplir con los estándares internacionales EIA-310-E, TIA / EIA-942, UL 2416, IEC 20297 Part 2: Seismic tests for cabinets and racks.
Los gabinetes deben suministrados deben ser uniformes en color negro
Cada gabinete debe incluir dos organizadores verticales, y dos Rack PDU para alimentación de los equipos
Al interior deben poseer rieles para tuercas enjauladas y dedos administradores para el cableado vertical
Debe tener puerta delantera pre-perforada mínimo al 69%, bisagra sencilla, puerta trasera pre-perforada dividida en dos por la mitad, puertas laterales desmontables y todas las puertas deben tener chapas y llaves para mantener la seguridad.
Debe tener piso abierto para facilidad en el enrutamiento de cables desde abajo y tener múltiples opciones pre-troqueladas en la tapa superior para el enrutamiento de los cables que llegan desde arriba del gabinete.
Kit de instalación para fijación antisísmica de los mismos a la losa, preferiblemente de la misma marca del fabricante
Los rieles de montaje de equipos en el gabinete deben ser ajustables y los espacios de rack deben estar identificados.
Paneles laterales abisagrados divididos verticalmente
Ruedas resistentes y patas niveladoras
Debe tener la opción de instalación de accesorios para unir los gabinetes cuando se acomodan uno al lado del otro.
Debe tener un sistema optimizado para el manejo del calor que producen los equipos de red por medio de espacios amplios y accesorios que conduzcan el aire hacia el exterior del gabinete
Deben poder alojar rack PDUs verticales monitoreables para alimentacion redundante A + B.
Se deberá incluir tapas ciegas tipo tool-less que ocupen un espacio de mínimo 1RU o 2RU en todas las unidades de rack vacías. De tal manera de mejorar la eficiencia térmica del centro de datos. No se requerirá de herramientas para instalación y deberán ser de fácil despliegue. El color deberá ser oscuro, ancho estándar de 19 pulgadas y de montaje vertical.
El gabinete debe ser elaborado por un fabricante de reconocimiento internacional.
Cada gabinete debe incluir dos organizadores verticales
10.1 | GABINETES DE SERVIDORES | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
Las dimensiones solicitadas para los gabinetes no deberán ser superiores a: 2026mm de alto x 600mm de ancho y con una profundidad entre 1070mm y 1100 mm.
10.2 | GABINETE DE COMUNICACIONES | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
Las dimensiones solicitadas para los gabinetes no deberán ser superiores a: 2026mm de alto x 750 mm a 800 mm de ancho y con una profundidad entre 1070mm y 1100 mm.
10.3 | SISTEMAS DE FIJACION | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
Entiende, acepta y cumple con las condiciones de instalación establecidas en el documento para el sistemas de fijación sísmico
10.4 | ORGANIZADORES VERTICALES | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
La estructura del organizador vertical debe estar construida con aluminio y pintada en color negro por proceso electrostático para evitar la corrosión
Las guías de cable deben estar fabricados con plástico de alta resistencia y cumplir con los requerimientos de UL 94V-O de resistencia a la flama
La separación entre las guías de cables debe coincidir con las RMU propias del rack
El organizador vertical deberá ser de dedos
Los espacios deben estar protegidos en su perímetro con molduras plásticas para protección del cable
El organizador vertical deberá ser de la misma altura del rack.
10.5 | PUESTA A TIERRA DE GABINETES | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
Los gabinetes de los equipos deberán estar conectados a tierra de conformidad con los requisitos de ANSI/EIA/TIA-942 especificados
Para garantizar la continuidad eléctrica entre elementos de rack deberán utilizarse arandelas de puesta a tierra de perforación de pintura, series RGW
Todos los racks deberán utilizar una tira de conexión larga, unida a la parte trasera del riel lateral con los tornillos proporcionados para asegurar el contacto de metal a metal
Se deben contemplar dos puertos de descarga por gabinete de comunicaciones y servidores
Puente de Red de Empalme Común (Common Bonding Network Jumper) para unir la tira de conexión a tierra del rack a la red de empalme común.
Dentro del alcance se deben entregar 4 manillas de descarga
11 | SISTEMA DE TIERRAS DE COMUNICACIONES | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
Barra de Bus de Puesta a Tierra Principal de Telecom (Telecom Main Grounding Busbar), deberá ser proporcionada a 300mm por encima de la altura del piso antiestático terminado
Cable de conexión a tierra para aterrizaje de rack al sistema de tierra de telecomunicaciones debe ser UL listada y CSA. Monomarca
Cable de conexión a tierra para aterrizaje de equipo activo al sistema de tierra de telecomunicaciones debe ser UL listada y CSA. Monomarca
Sistema de marcación e identificación del aterrizaje a tierra. Monomarca
Los cableados deberán ser aprobados por UL y CSA Certified. Los cables deberán ser de un verde distintivo o verde/amarillo en color, y todas las fundas deberán ser aprobadas por UL VW-1 llama nominal.
11.1 | Requerimientos de Desempeño para el Sistema de Conexión | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
Todas las terminales serán de compresión irreversible y deberán cumplir con NEBS Nivel 3 según pruebas realizadas por Telcordia.
El sistema de conexión/puesta a tierra deberá cumplir con J-STD-607-A y ANSI/TIA-942
12 | CERRAMIENTO DE PASILLO (CALIENTE) | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
Las puertas de la contención deberán ser deslizables y deberán tener la capacidad de mantenerse abiertas o cerrase solas de acuerdo a la necesidad
El sistema de contención deberá ser independiente (auto-soportado) y deberá ser compatible con las marcas más reconocidas de gabinetes
En el caso de una contención con techo, este deberá tener previstas para colocar dentro de la contención sistemas de supresión de incendio, sensores, luminaria de emergencia o cámaras
La puerta debe de ser de aluminio anodizado. El panel de visión claro debe ser por lo menos 2/3” de la superficie total de cada puerta para permitir que la luz entre a la contención
Deberá poseer un sistema de empaques ignífugos para protección de la vida humana
Los paneles deben de estar hechos de un material policarbonato ignífugo teniendo una extensión máxima de llama de 50 y un máximo desarrollo de humo de 450 según ASTM E84 y UL723.
El sistema debe contar con dos puertas y contar con un pasillo caliente efectivo de 900mm
Los fabricantes propuestos son Panduit, Schneider, Chatsworth, se aceptan otros fabricantes de iguales o superiores características a los propuestos
Deberá estar disponibles en versiones de contención de pasillo frío y caliente, colores blanco o negro y ser compatible con la mayoría de las marcas y tamaños de gabinetes existentes en el mercado.
13 | MIGRACION DE EQUIPOS ACTIVOS | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
Los oferentes deberán describir dentro de su oferta de manera detallada como adelantara las labores del traslado, como instaurará una cadena de custodia de los equipos desde que salgan de la sede hasta que lleguen al nuevo edificio de las TIC
Inventariar los equipos, componentes y enlaces que actualmente conforman la infraestructura de TI alojado en el actual cuarto de servidores
Mantenimiento preventivo al hardware de los equipos de TI que están dentro del alcance del traslado
Trasladar de forma segura los equipos de TI que hacen parte del actual cuarto de servidores al nuevo Centro de Datos
Instalar, conectar de forma correcta los equipos de TI, acorde a la configuración a la fecha del núcleo de la red para el nuevo Centro de Datos
Apoyar a la puesta en marcha de los equipos de forma sucesiva a la instalación en el nuevo Centro de Datos
14 | EQUIPOS ACTIVOS Y DE COMUNICACIONES | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
ITEM | DESCRIPCION
14.1 | switches para gabinetes de servidores
Cisco Nexus 2000
Puertos 48x100M/1G BASE-T/10GNBASE-T Host port interfaces 6xQSFP+40GE
N2348TQ-BUN Estándar airflow pack N2K-C2348TQ, 2DC PS. 3 Fan Cantidad 4
Minimo Faric Speed de 450Gbps full Dupex
Fiber Channel over Ethernet para mínimo 30m
Rendimiento de hardware minimo 14440 Gbps or 2160mpps
Soporte para Jumbo frames (9216bytes) en todos los puertos
Debe soportar 802.1q VLANS en todas sus interfaces
Debe soportar 802.1p CoS
Soportar Networ time Protocol
Administación basa en Telnet y SSH
SNMP v2 y v3
Soportar Virtual Channel
Soportr Private VLANs
Debe soportar puertos SPAN
LICENCIAMIENTO
NEXUS 2000 con NX OS
Garantía y Soporte mínimo 3 años
14.2 | SWITCHE DE CORE
Cisco Nexus 9318LC-EX Switch
3.6 Tbps of bandwidth in a 1 RU form factor
24 fixed 40/50-Gbps + PORTS
6 FIXED 40/200-G bps QSFP28 for uplink connectivity
Latency of less than 1 microecond
Port-side exhaust and port-side intake airflow configurations
1+1 redundant hot-swappable 80 Plus Platinum-certified power supplies
Hot swappable 3+1 redundant fan trays
Garantía y Soporte mínimo 3 años
LICENCIAMIENTO
N93-LIC PAK= N9300 License PAK Expansión
N93-LAN1K9=LAN Enterprice License forNEXUS 9300 Platform
Garantía y Soporte mínimo 3 años
N9K-DCNM-PAK=N9000 DCNM for LAN AdvanceEdt.for NEXUS 9300 switche
14.3 | cables y transceivers | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
(18 ) QSFP40G BiDi Short-reach Transceiver
(1 ) 40GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 3m
(4) 40GBASE Active Optical QSFP to 4SFP breakout Cable, 3m
15 | RED REGULADA | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
Entiende, acepta y cumple las especificaciones y requerimientos de red regulada.
15.1 | Tableros Electricos De Distribucion Tipo Rack | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
El sistema tableros de distribución de energía en formato rack debe ser completamente escalable y debe estar fabricado bajo estandares internacionales
La unidad debe ser flexible con mínimo 72 posiciones, la potencia de diseño debe ser igual a la potencia del UPS a suministrar.
Debe estar diseñado en formato rack con acceso frontal y/o posterior
Debe permitir administración basada en estándares vía Web, SNMP y Telnet
15.2.1 | Panel de Distribución Energía Regulada | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
Cada panel de distribución empleará barras de distribución de cobre y será capaz de aceptar interruptores termos magnéticos de 1 polo, 2 polos y 3 polos
15.2.2 | cumplimiento de normas y estandares de referencia | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
El diseño, fabricación, pruebas e instalación de las unidades de distribución de potencia y sus componentes, deberá cumplir con lo que establece la última edición de los códigos, estándares y normas que se indican a continuación
Estándar UL-891.
Estándar UL-60950.
ANSI/IEEE C62.41.
OSHPD
NEMA TP1.
NFPA 70 (Código Eléctrico Nacional).
15.2.3 | CAPACIDADES | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
La capacidad de potencia de las unidades para alimentar los equipos en las diferentes áreas, como la sala principal y otras áreas del Data Center, está definida en 100kVA.
15.3 | TABLEROS DE DISTRIBUCION CUARTO ELECTRICO | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
El tablero tendrá puertas con llavín de seguridad y bisagras dobles y su diseño debe permitir la ventilación natural en el interior del mismo, por lo que deben contar con rejillas que faciliten aún más la ventilación natural en el interior.
Las puertas deben ser reforzadas
El tablero no deberá exceder los 2000mm para poder acceder por la puerta y por el cielo falso
El voltaje de entrada de las unidades de distribución de energía será de 208 /120 VAC ± 2%, tres fases, cinco hilos, 60 Hz
El voltaje de salida de las unidades de distribución de energía será de 208 /120 VAC ± 2%, tres fases, cuatro hilos, 60 Hz
Todos los circuitos a instalar en los tableros deberá garantizarse que se dejara una capacidad de crecimiento futuro de 30% adicional.
Los tableros a suministrar deberán ser construidos con chapa de acero SAE 1010 de calibre N°: 14/16
Los tableros deberan ser pintados con pintura horneable de poliéster de aplicación electroestática en polvo color RAL 1013.
El grado de Protección deberá ser IP-41 como mínimo.
La manilla debe ser de poliamida para uso interior en gabinetes autosoportados con protección IP65 mínimo, con llave, las bisagras deberán ser desmontables
Debe traer protección en las aperturas para los filos de la misma la cual debe realizarse con materiales con baja emisión de humos y con propiedades intumescentes
Debe instalarse Cepillos Pasacables o Guía cables de tipo tira o regleta en todos los ingresos de cableado que se definen por la parte superior del mismo.
Los tableros deben contar con puntos definidos por el fabricante para fijación con varilla estructural grado B7 antisísmica mínimo 4 puntos por tablero dependiendo del tamaño
Estos tableros tendrán voltaje de entrada de 208 /120 VAC ± 2%, tres fases, cinco hilos, 60 Hz.
Cada unidad de distribución de potencia será alimentada desde un sistema trifásico y deberá tener integrado un transformador seco enfriado al aire, el voltaje salida 208/120 voltios
Capacidad mínima del transformador de aislamiento a suministrar será de 125kVA
El factor K no podrá ser menor a 13.
Los transformadores de aislamiento deben entregarse con su respectivas pruebas de laboratorio por efectuadas por el fabricante.
Los transformadores secos de aislamiento integrados debean cumplir con Estándar NEMA TP-2
El neutro del transformador será del 200%, debido a las corrientes harmónicas que provienen de las cargas no lineales del sistema
Cada transformador tendrá dispositivos de protección por sobre temperatura ajustables, para monitorear la temperatura en cada bobina.
El panel de distribución de energía normal será diseñado con la cantidad de posiciones necesarias, para los dispositivos de protección de las cargas a alimentar, más un 30% adicional de posiciones libres, que permita alimentar cargas futuras.
Todos los interruptores a implementar en el tablero deberán estar aprobados por UL
Deberá suministrarse el agente de gestión SNMP V2 con puerto comunicación RJ45 10/100 BASET como mínimo, que permita gestionar remotamente las condiciones de alarmas y mediciones, que lleven a cabo el sistema de monitoreo y medición de las unidades de distribución de energía
El agente deberá soportar los protocolos HTTP V1 (web), SMS. De igual forma debe permitir la configuración remota del agente a través de protocolos TCP/IP.
El supresor de transcientes a implementar en cada tablero deberá ser del tipo modular
El supresor de sobrevoltajes transitorios, deberá proporcionar una protección de los siguientes modos: L-L, L-N, L-G Y N-G.
Deben de tener un contador y almacenamiento de eventos
15.4 | TABLERO PARA ATS SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
Las aperturas deben traer protección en los filos de la misma la cual debe realizarse con materiales con baja emisión de humos y con propiedades intumescentes, además deben instalarse Cepillos Pasacables o Guía cables de tipo tira o regleta
Estos tableros tendrán voltaje de entrada de 208 /120 VAC ± 2%, tres fases, cinco hilos, 60 Hz.
Los tableros deberan ser pintados con pintura horneable de poliéster de aplicación electroestática en polvo color RAL 1013.
Los tableros deben contar con puntos definidos por el fabricante para fijación con varilla estructural grado B7 antisísmica mínimo 4 puntos por tablero dependiendo del tamaño
15.6.1 | RACK PDU SERVIDORES | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
Deberá ser de montaje vertical y ocupar 0 UR.
Capacidad de salida mínima de 6kVA Gabinete de Servidores
Voltaje de entrada: 208V trifásico
Tensión nominal de salida: 208V; Potencia mínima requerida 6kVA, corriente de consumo 30 ó 32 Amperios
Conectores de salida: como mínimo 30 C13, 6 C19 soporte 30 A
Conexión de entrada a NEMA L15-30P con cordón flexible de al menos 1.5 metros.
Deberá contar con un “display” local LCD para visualización de parámetros. Deberá brindar la medición y monitoreo en tiempo real
Deberá contar con capacidad de gestión mediante una interfaz Ethernet y que esta sea remotamente monitoreable, con parametros principales como V, A, Kv, KW etc
Deberá contar con una interfaz Web GUI multidispositivo que permita la gestión a través de PC, Tablet o smartphone.
Debe soportar a SNMPv2 y/o SNMPv3.
Las PDU a suministrar deberán contar con certificación UL o IEC 60950-1(ed.2),con homologación bajo la norma colombiana.
Deberá brindar la medición y monitoreo en tiempo real de la corriente, el voltaje, energía (kW/h) y la potencia TOTAL consumida del rPDU. Deberá además contar con al menos dos puertos para conexión de sensores para el monitoreo de variables ambientales como temperatura y humedad
Suministrar cables de poder para los equipos activos en longitudes variadas como es 30, 50 y 80cm (minimo 140)
Se deben suministrar en el proyecto veinte (20) PDU de 6kVA
15.6.2 | RACK PDU COMUNICACIONES | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
Deberá ser de montaje vertical y ocupar 0 UR.
Capacidad de salida mínima de 5kVA Gabinetes Comunicaciones
Voltaje de entrada: 208V trifásico
Tensión nominal de salida: 120/208V; capacidad mínima en amperios: 20A.
Debe soportar hasta 60 ℃ de temperatura exterior sin derrateo
Conectores de salida: omo mínimo 18 conectores IEC C13, 6 conectores IEC C19 y 6 conectores NEMA 5-20R. soporte 30 A
Conexión de entrada a NEMA L15-30P con cordón flexible de al menos 1.5 metros.
Deberá contar con un “display” local LCD para visualización de parámetros. Deberá brindar la medición y monitoreo en tiempo real
Deberá contar con una interfaz Web GUI multidispositivo que permita la gestión a través de PC, Tablet o smartphone.
Deberá contar con capacidad de gestión mediante una interfaz Ethernet y que esta sea remotamente monitoreable, con parametros principales como V, A, kV, kW etc
Soporte a SNMPv2 y/o SNMPv3.
Se deben suministrar en el proyecto cuatro (4) PDU de 5kVA.
el color del chasis debera ser acordado con la universidad.
Las PDU a suministrar deberán contar con certificación RETIE (válido solo para Colombia) y certificación UL
2019-07-15 | UPS | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
La UPS debe ser tipo doble conversión, modular y escalable en potencia y en baterías,
Debe contar con IGBT a la entrada (rectificador) y a la salida (inversor)
El voltaje de entrada de la UPS será 208 VAC, trifásico.
El voltaje de la salida de la UPS será 120/208 VAC, trifásico
La potencia de salida inicial será de 70kVA/kW con un módulo redundante N+1 escalable, la potencia máxima de crecimiento del UPS a 100kVA/kW con factor de potencia de salida igual a 1
El oferente debe garantizar que la potencia mínima del UPS será 90kW efectivos para la altitud de la Ciudad de Popayán
La UPS debe poseer un módulo adicional para obtener redundancia interna N+1.
El banco de baterías deberá permitir crecimiento y garantizar el tiempo de autonomía cuando el UPS deba crecer a su capacidad máxima.
Las baterías deben ser extraíbles en caliente y/o deberán contar con un switche DC que permita cambiar las baterías,
La propuesta de la UPS debe incluir una garantía de la solución completa por dos (2) años adicionales a los 12 meses de garantía propia del fabricante
Las UPS deberán contar con certificación internacional como la normatividad IEC 62040-3 o la normatividad UL 1778.
Deberá incluir una barra de tierra aislada para el sistema de puesta a tierra aislada.
La UPS no debe superar el 8% de derrateo por altitud a la altura sobre el nivel del mar de la ciudad de Popayán.
Solo se aceptan equipos cuya eficiencia sea mayor al 92,5% al 35% de la carga del UPS
El Sistema de UPS deberá operar como un verdadero Sistema en Línea de Doble Conversión Permanente, no debe operar en función ECO.
Bypass: Si el sistema UPS debe ser puesto fuera de servicio por mantenimiento o reparación, el Interruptor estático de transferencia asegurará una transferencia de la carga desde el inversor hasta la fuente de bypass
15.8.1 | ILUMINACION NORMAL | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
Las luminarias deberán ser Tecnología LED integrada
Deberán contar con una carcasa cuadrada con un diseño ultra fino de 600mm x 600mm
Deberán ser aptas para colgar
La vida promedio debe ser mínimo 35.000 horas a un flujo luminoso del 70%.
El índice de Reproducción de Color (IRC) debe ser mínimo 80%.
Debe poseer driver electrónico remoto, voltaje universal 100V a 240V
Las luminarias deberán contar con mínimo dos temperaturas de color para elegir: 3.000 y 4.000 K
El diseño de iluminación normal, una luminancia media de mínimo 550 lux, con un factor de uniformidad (Emin/Eprom) Mayor o igual a 0,5. La iluminación debe ser medida en el centro de pasillos a 1.00 m de altura
El factor de mantenimiento que se debe contemplar en el diseño de la iluminación del área de Servidores se fija en 0.8.
Se debe contemplarla instalación de detectores de movimiento
Se debe instalar salidas con tomas dobles 125V 15A en las dos áreas para alimentar las luminarias mediante clavija nema 5-15.
Suministrar modulación del sistema de iluminación
Se debe incluir dentro del alcance de la modulación para iluminación normal las areas de servidores, cuarto eléctrico y el área de conensadoras.
15.8.2 | ILUMINACION EMERGENCIA | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
Para las luminarias de emergencia se debe garantizar mínimo 90 minutos de iluminación con respaldo de baterías internas.
Para la iluminación de emergencia la luminancia media aceptada debe ser superior a 10lux, con factor de mantenimiento 0,8.
Con un factor de uniformidad (Emin/Eprom) Mayor o igual a 0,5.
Las baterías que se utilicen como fuentes de alimentación para sistemas de emergencia deben ser de capacidad nominal de corriente adecuada para alimentar y mantener durante 1,5 horas como mínimo la carga total conectada, sin que la tensión aplicada a la carga caiga por debajo del 87,5 % de la tensión normal. Las baterías, tanto si son de tipo ácido como alcalino
Deben operar cuando halla descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal
En las áreas que incluyen en si ruta de evacuación deberán iluminarse en todos los puntos, incluyendo ángulos e intersecciones de corredores y pasillos, escaleras, rellanos y puertas de salida con no menos de 10 lux medidos en el piso
En cada tablero del Sistema de Detección y Extinción se debe contar con una luminaria de emergencia.
En los cuartos eléctricos enfrente de los tableros eléctricos se debe contar con una luminaria de emergencia
15.8.3 | ILUMINACION LETREROS SALIDA | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
El material de los letreros de salida debe estar fabricados en caja termoplástica moldeada por inyección, retardador de llamas (5VA), anti impacto.
Se requiere que las luminarias a entregar con el proyecto deben tener certificación UL.
Señalizador de salida Led de alta luminosidad, con botón de prueba e indicador de carga
Las señales a suministrar deberán permitir ser diseñadas para trabajo Permanente.
El voltaje de entrada 110-130 VAC 60hz.
El sistema propuesto debe estar alimentado con Batería tipo Níquel Cadmio.
El letrero a ofertar deberá contar con un tiempo de recarga no superior a 12 horas.
El letrero a suministrar deberá contar con indicador de carga
15.10 | SWITCHE DE TRASNFERENCIA PARA RACK | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
Switches de Transferencia automatica con capacidad de 15 Amperios.
Los oferentes deben incluir dentro del alcance de la oferta mínimo cuatro (4) Switches de Transferencia
Debe permitir administración remota mediante interfaces de Web, SNMP, o Telnet.
16 | EQUIPOS ACONDICIONAMIENTO DE AIRE | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
Entiende, acepta y cumple las especificaciones y requerimientos de equipos de acondicionamiento de aire.
16.1 | Sistema de acondicionamiento del Área Servidores
El sistema por suministrar e instalar será un sistema redundante (N+1) de precisión, con control de temperatura y humedad relativa
Las unidades a instalar de acondicionamiento de aire de precisión deberán contar con fuentes dobles
Las unidades deberan ser de Expansión Directa
Incluir dentro del alcance de la oferta el sistema de ATS si los equipso a ofertar no cuentan con fuente doble.
Si la configuración debe usar ATS, se debe presentar la solución detallada para evaluación por la Universidad
El oferente debe garantizar la modulación del o de los tablero(s) para los ATS en el cuarto electrico,
El oferente debe garantizar que la modulación de equipos de acondicionamiento garantice un pasillo alrededor del cerramiento de mínimo 1200mm.
Capacidad total de enfriamiento máximo 100kVA incluyenco la potencia nominal a instalar en equipos activos, perdidas, disipaciones etc; esa la capacidad máxima en potencia que se puede instalar dentro del área de servidores. Mas debe entregarse por cada oferente calculo termico.
Con las cargas definidas de esta manera el total de gabinetes para el centro de datos será de 12 gabinetes de servidores y 2 gabinetes de comunicaciones
Las unidades a instalar pueden ser de mínimo 300mm de ancho, 450mm y máximo 600mm
El compresor debe brindar capacidad variable y ahorro energético, se aceptaran tecnologías tipo SCROLL o Superiores
Cada equipo deberá incluir su correspondiente tarjeta de red para comunicación usando protocolo SNMP
El oferente deberá contemplar en la oferta que en el periodo de garantía los equipos deberán contar con mínimo dos Servicios de mantenimiento preventivo, en uno se deberá contemplar el cambio de filtros que se estipula con una frecuencia a realizarse en los siguientes seis (6) meses de estar el centro de datos en funcionamiento.
Dentro de los valores ofertados se deberán incluir dos años adicionales como extensión de garantía, durante estos dos años se debe cumplir las mismas condiciones de servicio fijadas en el año de garantía otorgado por el fabricante.
16.1.2 | Entiende, acepta y cumple la normatividad especificada.
2019-02-16 | SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO CUARTO ELECTRICO | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
Entiende, acepta y cumple las especificaciones de disipación.
Voltaje de alimentación bifásica 208VAC, 3 hilos
El agente avalado para el aire de confort es Refrigerante R410
Debe contar con Monitoreo Remoto (web) Ethernet 10/100 y soporte a IPv4 e IPv6
La configuración del sistema de aire acondicionado para el Cuarto Eléctrico es N
El oferente debe incluir dentro del alcance al menos dos (2) días entrenamientos de ocho (8) horas cada sesión o su equivalente en horas sobre el funcionamiento y operación de las unidades de aire acondicionado
El oferente deberá contemplar en la oferta que en el periodo de garantía los equipos deberán contar con mínimo dos Servicios de mantenimiento preventivo, en uno se deberá contemplar el cambio de filtros que se estipula con una frecuencia a realizarse en los siguientes seis (6) meses de estar el centro de datos en funcionamiento.
Dentro de los valores ofertados se deberán incluir dos años adicionales como extensión de garantía, durante estos dos años se debe cumplir las mismas condiciones de servicio fijadas en el año de garantía otorgado por el fabricante.
16.2.1 | acepta, entiende y cumple las especificaciones de descripcion de trabajo y estandares de referencia.
16.4 | acepta, entiende y cumple las especificaciones productos, tuberias y accesorios.
17 | SOFTWARE MONITOREO CENTRO DE DATOS | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
17.1 | SISTEMA MONITOREO AMBIENTAL
acepta, entiende y cumple las especificaciones de sistema de monitoreo ambiental
El SMA está compuesto por una unidad base y tarjetas o nodos de expansión opcionales.
El SMA es un sistema autónomo, corriendo su propio firmware y con sistema operativo.
El SMA deberá tener la capacidad de monitorear salidas de contacto seco y analógicas de dispositivos tales como sensores de temperatura, sensores de humedad, detectores de gas, detectores de humo, sistemas de extinción de incendios, productos de vigilancia (cámaras IP), sistemas de detección de fugas, sistemas de control de potencia, sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI), unidades de distribución de energía (UDE), generadores, energía comercial, unidades de aire acondicionado y los teclados de acceso.
Cada entrada SMA deberá tener asociados 2 niveles de alarma altos y 2 niveles de alarma bajos
El sistema de monitoreo deberá soportar sensores en protocolo SNMP, Modbus o BACnet
En cada gabinete de servidores o comunicaciones el oferente debe contemplar que se requieren entregar mínimo dos (2) Sensores los cuales sean temperatura y Temperatura – Humedad.
17.2 | DCIM (Data Center Infrastructure Management | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
acepta, entiende y cumple las especificaciones de sistema DCIM
Se contempla un DCIM que garantice el monitoreo de todos y cada uno de los equipos y elementos con tarjeta RED dentro del proyecto. Capacidad para el numero de nodos igual a los equipos a administrar con la solución, incluyendo UPS ´s, Aires Acondicionados, PDU ´s, Multitomas inteligentes, Switch estáticos, cámaras IP, contactos secos y demás equipos por medio del empleo de protocolo SNMP (minimo 50 nodos)
Si los AA tienen protocolo no cuentan con tarjeta SNMP sino con tarjeta MODBUS, BACNET u otro protocolo, es responsabilidad del oferente adquirir los módulos conversores de estos protocolos (MODBUS, BACNET, etc.) a SNMP
Se deberá incluir dentro de la oferta el suministro, configuración, integración y puesta a punto de un Software de Administración del Centro de Datos
18 | CCTV | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
Las cámaras seleccionadas serán mini domo de Axis
Las cámaras deben tener Vision Nocturca(Infrarojo)
minimo 1/27 " 2 Megapixeles.
Resolution mínima 1920x 1080
Power Supply PoE (802.3at/af)
Nivel de protección minimo IP52
Protección Contra Vandalismo mínimo IK08
Video coding format mínimo H.264 or H265 MJPEG
Focal Length 2.8 - min 10mm
18.2 | NVR | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
El sistema propuesto debe contemplar una capacidad de disco duro que permita mínimo grabación continua con una duración de mínimo 30 días a minimo 7 frames por segundo y 2 megapixeles
La solución debe contemplar un sistema NVR que posea el switche integrado para administración de mínimo 12 canales para vigilancia de alta definición.
La interface debe ser intuitiva y debe contar con todas las características que los usuarios finales necesitan para las operaciones diarias de videovigilancia – grabación, reproducción / video en vivo.
Salidas de video USB mínimas 1 HDMI, 1 VGA, 1 USB
Compatible con Cámaras AXIS HD, FHD
Número de puertos Ethernet mínimo 1 puerto Gigabit
Arreglo de mínimo dos discos duros
Para la conexión de las camaras se debe incluir un Switche PoE de 24 puertos, compatible con todas las resoluiones HD y FHD
Compresión de vide mínimo H264 o H264/H265
18.3 | VIDEO WALL | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
Configuración especial de pantallas o monitores profesionales que se sincronizan para mostrar contenidos y simular una pantalla de gran tamaño. Debe estar conformado por Cuatro Monitores Wall Monitor tipo Industrial
Tamaño cada pantalla: 46" Resolución 1920X1080 (16:9) FULL HD
Brillo 700nit Contraste: 4000:1
Características: uso 24 horas/día, Bisel 5.5mm (borde a borde), soporte ACM Entradas: DVI-D, HDMIx2, Display Port 1.2, HDCP 2.2, Estéreo mini Jack, RS232C (Estéreo), RJ45, USB. Salidas: Display Port, Audio Mini Jack
Voltaje de alimentación pantallas AC 100-240VAC (+/-10%) 50/60 Hz
BTU (MAX) 450
Tipo D LED DID
Conectividad entradas RGB DVI-D, Display Port 1.2, Vide HDMI 2.0(2), HDCP HDCP 2.2., Audio Stereo mini Jack, USB Only F/W upgrade
Conectividad Salida RGB DP1.2(Loop-out), Vide N/A, Audio Stereo mini Jack
Control externo S 232C (in/out), RJ45
Sensor Externo Detachable type (IR)
El software del controlador de la matriz de pantallas de video debe ser interoperable y debe ser instalado y programado
La estructura de soporte se construirá con materiales metálicos livianos (aluminio, por ejemplo) que permitirá su integración con los elementos decorativos de la sala de supervisión.
19 | SISTEMA CONTROL DE ACCESO | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
acepta, entiende y cumple las especificaciones de las puertas a controlar.
La lectora debe tener opción de trabajar con protocolos como: 13.56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, NFC
El lector debe albergar una pantalla LCD en color de 2 pulgadas con colores intensos y visibilidad que muestra una configuración intuitiva que es fácil de entender y Auto explicativo
Se debe contar con doble verificación, las opciones son: • Lector de Tarjeta – Huella Dactilar doble verificación seleccionada, • Lector de Tarjeta – Clave de Acceso
20 | SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIO | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
acepta, entiende y cumple las especificaciones de sistema de deteccion y extinsion de incendios
El oferente deberá configurar, diseñar, suministrar, instalar toda la infraestructura necesaria para el sistema de detección y extinción de incendios del Data center de acuerdo con estándares internacionales y a las mejores tecnologías actuales.
El oferente debe incluir en la propuesta las dimensiones de cada equipo, cantidades de materiales, equipos y especificaciones técnicas del sistema, debe anexar catálogos del fabricante
El oferente debe asegurar y otorgar la garantía directa de fábrica de todos los equipos suministrados de extinción como de detección por lo menos por un periodo de 12 meses siguientes a la entrega del sistema. Y Doce meses adicionales.
Se requiere que se instale dos tableros de control Firelite o superior especificación con capacidad de ordenar la activación del sistema de alarmas audiovisuales (cornetas con luz de alarma), verificar el tiempo de conteo (máximo 60 segundos).
El tablero de control debe contar con puerto de red RJ45 y debe permitir monitorearse vía SNMP, para ser integrado al sistema de monitoreo central del edificio. Este requerimiento es de obligatorio cumplimiento
La extinción en caso de incendio debe hacerse y diseñarse solamente con agente limpio NOVEC 1230,
El sistema de detección y extinción de incendios debe contar con un sistema de desactivación manual (aborto).
El área del Data center debe protegerse con dispositivos de detección temprana (detectores de humo de ionización y/o fotoeléctricos y estación manual), la ubicación de estos debe ser indicada por el oferente y debe estar de acuerdo a las normas establecidas para esta clase de soluciones
El sistema debe contar con una estación manual de doble acción para descarga
El sistema debe contar con pulsadores para aborto del sistema
El oferente debe realizar los cálculos termodinámicos de los sistemas para definir los diámetros de tubería conforme a la norma NFPA 2001, mediante la herramienta de software especializado, así garantizara la correcta evacuación del agente limpio
La solución deberá incluir la cantidad de detectores de humo necesarios para cumplir con las normas NFPA 2001, NFPA 70, NFPA 72
Para el cerramiento de pasillo caliente por lo que se debe disponer de sensores fotoeléctricos
21 | MARCACION ENTREGABLES | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
acepta, entiende y cumple las especificaciones de marcación y entregables.
Esta marcación debe cumplir estrictamente con la norma ANSI/TIA-606-C, utilizando marquillas autoadhesivas profesionales, auto-laminables y cuya impresión se pueda hacer con impresoras portables para los diferentes componentes en campo o imprimirse en sistemas tipo láser o ink-jet.
Las etiquetas y elementos de identificación utilizados en el sistema deben ser certificados por el fabricante de la conectividad con una garantía mínima de 10 años.
La marcación se debe llevar a cabo utilizando estos parámetros definidos dentro de la Norma ANSI/TIA- 606-C, con el modelo de clases, teniendo en cuenta que son cuatro clases (clase 1, clase 2, clase 3, y clase 4).
Las etiquetas deben ser elaboradas por el mismo fabricante de la conectividad.
22 | EJECUCION MANO DE OBRA | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
acepta, entiende y cumple las especificaciones de ejecución.
23 | CONDICIONES DE SERVICIO | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE
Todos los oferentes deberán explicar detallada y claramente las condiciones de prestación para el Servicio Técnico Local de todos y cada uno de los equipos de potencia, aires acondicionados de precisión, aires de confort, sistemas de tableros, sistema de regletas PDU y demás sistemas a suministrar e implementar en el Centro de Datos.
En la tabla Definición de Tiempos de Respuesta de Obligatorio Cumplimiento para el Centro de Datos, se definen los tiempos tiempos máximos admitidos por la Universidad al momento de requerir un servicio técnico aparte de los servicios de mantenimientos programados. Se debe definir los tiempos que ofrece cada oferente.
Se debe presentar los equípos de misión critica como UPS, Aires Acondicionados, Sistema de Detección y Extinción, Sistema DCIM con dos años de garantía adicionales a la del fabricante. (trss años total)
acepta, entiende y cumple las especificaciones de condiciones de servicio.
ACLARACIONES GENERALES DEL CRITERIO DE VERIFICACION TECNICA
Toda información que no sea verificable, ya que no anexaron ficha técnica o no entregaron documento escrito que describa o detalle un procedimiento como se requeria en el RFP se da como NO CUMPLE, debido a que no es verificable.
Los oferentes deben entregar aceptación PUNTO A PUNTO dando por entendido, aceptado y cumplido, cada uno de los ítems mencionados, asi como la aceptacion del anexo 2, 4 y 5 de referencia tecnica. que hacen parte integral de este documento.
El Proponente deberá indicar si cumple la especificación y el folio que certifica dicho cumplimiento; para este caso de cumplir la especificación, sin salvedad alguna, el Proponente deberá rellenar el espacio de la columna “Cumple” con la palabra “SI” e indicar el número de hoja en el espacio de la columna “Folio”. En caso de no cumplir la especificación expuesta tal cual se solicita, deberá rellenar el espacio de la columna “Cumple” con la palabra “NO”.
No se aceptarán observaciones o salvedades. Cualquier anotación diferente a las indicadas significará que el Proponente no cumple con la especificación, concluyéndose que su respuesta es “NO”.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.