## listado de verificacion tecnica
ANEXO 4 LISTADO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS
OFERENTES |  | ARUS S.A.
Referencia anexo 2 | DESCRIPCION | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio SUBSANACION MAYO 21 DE 2019
1 | Introducción
1.1 | Los oferentes deben ceñirse a las normas y estándares técnicos nacionales e internacionales, expresados en este documento. Los materiales, equipos y trabajos que el oferente suministre deben estar de acuerdo con las especificaciones, estándares, planos y los documentos aprobados previamente por el cliente. Los equipos eléctricos y materiales deben cumplir con todos los códigos técnicos, reglamento de seguridad, leyes vigentes en Colombia, RETIE y código eléctrico nacional en su última edición en el momento de la instalación y ejecución del proyecto. | 894 | SI |  | Anexo 2 Pagina 894 RFP Universidad | CUMPLE
2
| Entiende, acepta y cumple con descripcion del proyecto y data centers existentes especificados. | 899 | SI |  | Anexo 2 Pagina 899 RFP Universidad | CUMPLE
3 | Alcance de la Contatacion
| Entiende, acepta y cumple con las condiciones generales del alcance del proyecto especificadas. | 905 | SI |  | Anexo 2 Pagina 899-905 RFP Universidad | CUMPLE
4 | OBRA CIVIL | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
4.2.1 | Muros cortafuego en lamina DRYWALL tipo Gyplac RF | 1076 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1076 | CUMPLE
| El oferente garantiza dar cumplimiento a las condiciones de instalación y fijación en el muro cortafuego | 1700 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1700 | CUMPLE
| El oferente garantiza cumplir las condiciones de implementación y materiales para implementación de un muro con resistencia al fuego de 60 minutos | 1700 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1700 | CUMPLE
4.2.2 | Mortero cortafuego, sellado de juntas con un elastómero cortafuego de alta flexibilidad. Se debe especificar tipo de mortero a usar por el oferente. | 1082 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1082 | CUMPLE
4.2.3 | Todas las áreas del Centro de Datos están acabadas con pintura Gama uso exteriores Koraza 10, con mínimo 3 capas de pintura en total | 1084 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1084 | CUMPLE
4.2.4 | Piso antiestatico, requerido es tipo Tarkett Referencia iQ Toro SC en rollo de color gris, debera ser instalado por personal certificado para esta aplicación | 1092 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1092 | CUMPLE
| El piso falso se comprende del piso y la instalación de un fleje o cinta en cobre del mismo fabricante, se implementara en una cuadratura de 60 x 60cm, a lo largo de toda el área de servidores. | 1088 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1088 | CUMPLE
4.2.5 | Puertas Cortafuego. Las dimensiones de las puertas de acceso: cuatro (4) puertas de una sola hoja, 1100 mm de ancho libre y de 2100 mm de altura libre, de material no combustible clasificado mínimo F60. Una puerta de doble hoja de 810mm de ancho libre por cada hoja y una altura de 2100mm. | 1094 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1094 | CUMPLE
| Las puertas deberán contar con barra antipánico para uso en puertas cortafuegos y con resistencia mínima al fuego de 60 minutos | 1094 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1095 | CUMPLE
| La puerta debe contar con certificación UL | 1094 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1094 | CUMPLE
| Aislamiento de lana de roca densidad minima aceptada 145/180 Kg/m3. | 1094 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1094 | CUMPLE
| Chapa pintada en polvo epoxy termo endurecible ANTIBACTERIAL (nitrato de plata). | 1094 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1095 | CUMPLE
4.2.6 | El sistema de Cierra Puertas propuesto debe poseer certificación UL | 1098 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1099 | CUMPLE
| El sistema de cierra puertas debe ser apto para uso con puertas cuyo Peso este en un rango entre 15kG - 150kG | 1098 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1099 | CUMPLE
| El sistema debe cumplir con las Certificaciones EN-CE-UL UL228, CUL, UL10C 3 horas, ANSI 156.3 Supera 2 millones de ciclos/ Grado 1 / ANSI 156.3 | 1098 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1099 | CUMPLE
4.2.7 | El sistema de electroimanes debe tener una capacidad mínima de 1000 libras | 1098 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1099 | CUMPLE
| Los sistemas de electroimanes a suministrar deben ser construidos 100% acero para poder garantizar las libras reales en tamaño pequeños, adicionalmente debe contar con un recubrimiento (zincado) que permita una durabilidad y una estabilidad en el tiempo. | 1098 | SI |  | No hay evidencia de la información. Debe subsanar | NO CUMPLE | CUMPLE. Carpeta Adjunta correo 2 Anexo No.4 Brouchure 4.2.7 Electroimán Secolarm de 1200 libras
4.2.8 | Para realizar fijación en los muros cortafuegos se debe garantizar el uso del anclaje HLD-2 para la fijación de cualquier objeto en los muros cortafuegos. Garantizando las condiciones de instalación explicitas en el documento técnico. | 1100 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1100 | CUMPLE
| Para la implementación de los muros cortafuegos se debe garantizar la especificación de contrucción fijada por la Universidad antes de iniciar labores | 528 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 921 | CUMPLE
4.2.9 | Para la escalera de acceso a la azotea de condensadoras, se deben regir en la fabricación a los planos anexos | 1522 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1522 | CUMPLE
| Se contempla dentro de las labores el desmonte de la escalera actual | 1700 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1700 | CUMPLE
| Se contempla dentro de las labores la construcción de un sistema de zapatas para fijación de la misma. | 1700 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1700 | CUMPLE
| Se contempla que las escaleras deban ser demarcadas con cinta antideslizante y con especificaciones de pintura acorde al documento técnico | 1700 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1700 | CUMPLE
| La estructura debe contar con mínimo dos capas de pintura anticorrosiva que incluya Cromato de Zinc Óxido de Hierro y dos capas de pintura para uso exterior de alta resistencia a la intemperie tipo poliuretano en color opaco. | 1700 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1700 | CUMPLE
| Se contempla una puerta de ascenso para la azotea, la cual debe contar con chapa de seguridad antivandalismo, y se deberan implementar sistemas de demarcación externa en acrílico fijado de manera rígida en la estructura de la escalera de mínimo 40 cm x 60 cm | 1700 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1700 | CUMPLE
| La puerta de acceso a las escaleras de ascenso al area de condensadoras contempla el suministro de cerraduras de seguridad. | 1700 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1700 | CUMPLE
| A la salida de la terraza de condensadoras se contempla un techo en tejas en policarbonato tipo UPVC de alto rendimiento extruido con protección UV | 1700 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1700 | CUMPLE
4.2.10 | Entiende, acepta y cumple con descripción de la Baranda De Protección Perimetral Azotea De Condensadoras | 1701 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1701 | CUMPLE
4.2.11 | Entiende, acepta y cumple con descripcion para el suministro e instalación del Reforzamiento Estructural Cielo Del Area Servidores, con su respectivo revestimiento de las vigas IP recubiertas con drywall cortafuego de acuerdo a las especificaciones tecnicas del fabricante. | 1701 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1701 | CUMPLE
4.2.12 | Entiende, acepta y cumple con descripción para el suministro e instalación de la Ventana Área Servidores, la cual debe cuplir con 90 minutos de contención al fuego. | 1701 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1701 | CUMPLE
| La ventana a suministrar debe cumplir Clase EI de resistencia al fuego para proteccion de las personas en el pasillo. | 1701 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1701 | CUMPLE
| El marco de la ventana sera suministrado en acero inoxidable | 1701 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1701 | CUMPLE
4.2.13 | Entiende, acepta y cumple con el metodo de Impermeabilización propuesto para la Losa Condensadoras | 1701 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1701 | CUMPLE
4.2.14 | Se suministraran e instalaran dos tomas IP65 en la azotea de condensadoras para actividades de mantenimiento | 1701 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1701 | CUMPLE
4.2.15 | Se suministraran e implementara un punto hidráulico para mantenimiento de los equipos en la azotea de condensadoras | 1701 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1701 | CUMPLE
4.2.16 | Se implementaran en la azotea de condensadoras puntos de drenaje de acuerdo a la especificación que suministre el área de Ingeniería Civil B40de la Universidad | 1701 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1701 | CUMPLE
4.2.17 | Se debe entregar demarcada las diferentes áreas que conforman el centro de datos, con cinta fotoluminiscente de mínimo 10 cm de ancho, de acuerdo a la especificación definida en los terminos de referencia | 1701 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1701 | CUMPLE
4.2.18 | El área de condensadoras se debe demarcar el perimetro de los equipos en el espacio, la cemarcación debe hacerse con franjas continuas de mínimo 10cm de ancho con pintura epoxica de alta duración. | 1701 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1701 | CUMPLE
4.2.19 | Las areas a demarcar son cuarto eléctrico, área de servidores, área de monitoreo y azotea de condensadoras. | 1701 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1701 | CUMPLE
5 | Aclaraciones del proceso | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
5.1 | Entiende, acepta y cumple con aclaraciones y estadares especificados. | 1664 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1670 | CUMPLE
5.2 | Entiende, acepta y cumple con las locaciones y especificaciones constructivas | 1673 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1673 | CUMPLE
5.3 | Entiende, acepta y cumple las responsabilidades del oferente especificadas. | 1677 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1677 | CUMPLE
5.4 | Entiende, acepta y cumple las aclaraciones para la ejecucion especificadas. | 1682 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1682 | CUMPLE
5.5 | Entiende, acepta y cumple aclaraciones de interventoria especificadas. | 1682 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1682 | CUMPLE
6 | SELLOS CORTAFUEGOS | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
6.1 | Se suministrara antes de la instalación la descripción constructiva dando cumplimiento a la normatividad UL para sellos cortafuegos en muros de concreto | 1701 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1701 | CUMPLE
| Los materiales a suministrar deben estar probados de acuerdo a la siguiente normtividad UL 1479; ASTM E 814; ASTM E 84 | 1702 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1702 | CUMPLE
| El personal a efectuar la instalación de los sellos cortafuego debe ser certificado por el fabricante | 1702 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1702 | CUMPLE
6.2 | Se suministrara antes de la instalación la descripción constructiva dando cumplimiento a la normatividad UL para sellos cortafuegos en muros de Drywall | 1702 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1702 | CUMPLE
| Los materiales a suministrar deben estar probados de acuerdo a la siguiente normtividad UL 1479; ASTM E 814; ASTM E 84 | 1692 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1696-1694 | CUMPLE
6.3 | Entiende, acepta y cumple con las condiciones y materiales requeridos para efectuar el acabado cortafuego de los Muros en las diferentes Areas Tecnicas que conforman el Centro De Datos | 942 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja921 | CUMPLE
| El oferente debe entregar la certificación, garantizando a la Universidad que efectuara el acompañamiento y entregara los Approval Document que permiten garantizar las condiciones de instalación para los sellos cortafuegos a implementar en el proyecto | 1702 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1702 | CUMPLE
| El oferente debe entregar las fichas técnicas de los diferentes tipos de materiales a implementar en los diferentes sellos planteados para el proyecto. | 1118 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1118 - 1131 | CUMPLE
7 | MATERIALES Y EQUIPOS | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| Entiende, acepta y cumple con las especificaciones sobre las tuberías especificadas de acuerdo a la aplicación. | 945 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 945 - 952 | CUMPLE
8 | SOPORTES Y COLGANTES PARA TUBERIA | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| Entiende, acepta y cumple conlas especificaciones sobre tipo de soportes y colgantes de tuberias especificados. | 952 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 945 - 952 | CUMPLE
9 | SUBSISTEMA DE CABLEADO | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| La UNIVERSIDAD DEL CAUCA define que su cableado en fibra para el centro de datos, debe garantizar velocidades de transmisión de 40Gbps y 100Gbps. | 1132 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1132 | CUMPLE
| Entiende, acepta y cumple con las aclaraciones del subsistema de cableado y que se debe presentar una solución monomarca para eliminar los efectos de la compatibilidad electromagnética. | 979 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 979 | CUMPLE
| Las marquillas a usar para la marcación del cableado serán elaboradas en poliéster de capa superior de 2 mil películas laminadas a una película de poliolefina de 8,0 mil | 1134 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1134 | CUMPLE
9.1 | Cableado Horizontal | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| El cableado horizontal será en cable de cobre en par trenzado sin apantallar (Unshielded Twisted Pair - UTP) de acuerdo con TIA/EIA-568-B.1 | 1136 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1136 | CUMPLE
| El cableado debe soportar aplicaciones PoE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at e IEEE 802.3bt | 1136 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1136 | CUMPLE
| Este cable será de 4 pares de cobre calibre 23 AWG con aislante y debera conar con un divisor plastico central. | 1136 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1136 | CUMPLE
| La chaqueta del cable deberá ser continua, sin porosidades, de bajo humo y con especificación de su tasa de inflamabilidad de la cubierta IEC 60332-1, IEC 60754-1 y -2, IEC 61034-2 tipo LSZH Low Smoke Zero Halogen con características de baja emisión de humos y emanaciones | 1136 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1136 | CUMPLE
| El cable UTP deberá contar con una separación de cualquier tipo (bisector o cruceta) entre los pares | 1136 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1136 | CUMPLE
| La clasificación de flamabilidad de la chaqueta debe ser HDPE (LSZH-1): IEC 60332-1, 60754-2, 61034-2 | 1136 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1136 | CUMPLE
| El cableado debe estar diseñado para minimizar el efecto del alien crosstalk (PSANEXT y PSAACRF), presentado en transmisiones de 10Gbps con un ancho de banda de 500 Mhz permitiendo además tener un diámetro del cable menor. | 1136 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1136 | CUMPLE
| El sistema de cableado debera marcarse cada 2 m en los tramos de bandejas y en ambos terminales. Con un sistema de alta adherencia y autolaminado | 1138 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1138 | CUMPLE
9.2 | Patch Panel | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| Patch Panel rectos de 24 puertos para los gabinetes de servidores y para el sistema de monitoreo ambiental | 1144 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1144 | CUMPLE
| Los patch panel deberán contar con su sistema de soporte para fijar los cables UTP con el objetivo de evitar el deterioro del ponchado de los mismos, organizarlos y mantener un correcto radio de curvatura. | 1144 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1144 | CUMPLE
| Deberá cumplir los requisitos de IEEE 802.3af e IEEE 802.3at para Aplicaciones PoE. | 1144 | SI |  | No hay evidencia de la información. Debe subsanar | NO CUMPLE | CUMPLE. Carpeta Adjunta correo 2 Anexo No.4 Brouchure 9.2 Conector para Patch Panel
2019-03-09 | Patch Cord | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| Debe cumplir o superar las especificaciones de las normas ANSI/TIA-568-C.2 e ISO11801 Class E para 1GBASE-T en todas las frecuencias hasta 500Mhz | 1148 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1148 | CUMPLE
| Debe ser cable UTP flexible de 4 pares trenzados, los cuatro pares deben estar rodeados por una cinta de matriz, separados por un divisor plástico continuo tipo cruceta todo cubierto por una chaqueta con flamabilidad CM o LSZH. | 1148 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1148 | CUMPLE
| Debe cumplir con IEEE 802.3af, IEEE 802.3at e IEEE 802.bt para aplicaciones PoE/PoE+/PoE++. | 1148 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1148 | CUMPLE
| Debe cumplir con ANSI/TIA-1096-A; sus contactos deben tener un recubrimiento para un desempeño superior | 1148 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1148 | CUMPLE
| Debe poseer un administrador integral de los pares que optimice el desempeño, la consistencia y la confiabilidad reduciendo el destrenzado dentro del plug | 1148 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1148 | CUMPLE
| Los patch cords deberán ser originales de fábrica de la misma marca que el cableado horizontal, deberán venir en su bolsa original de empaque tal como salen de la fábrica. No se aceptarán patch cord fabricados localmente | 1148 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1148 | CUMPLE
2019-04-09 | Jacks | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| Las salidas de telecomunicaciones deberán ser conectores hembra de 8 pines RJ-45, que cumpla con los requerimientos de transmisión y desempeño del canal de comunicación establecidos en el estándar TIA/EIA-568-B.2 para categoría 6A. | 1140 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1140 | CUMPLE
| Las salidas de telecomunicaciones deberán soportar por lo menos 200 ciclos de terminación (ponchado) y tener un ciclo de vida mayor o igual a 750 inserciones del conector tipo RJ-45. | 1140 | SI |  | No hay evidencia de la información. Debe subsanar | NO CUMPLE | CUMPLE. Carpeta Adjunta correo 2 Anexo No.4 Brouchure 9.4 Conector para Patch Panel
| Los face plate deben ser en acero inoxidable y poseer la capacidad de alojar las salidas requeridas en el punto de datos | 1140 | SI |  | No hay evidencia de la información. Debe subsanar | NO CUMPLE | CUMPLE. Carpeta Adjunta correo 2 Anexo No.4 Brouchure 9.4 Face Plate
2019-05-09 | FIBRA OPTICA Monomodo / Multimodo | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
9.5.1 | Fibra optica Monomodo
| En total 240 hilos de fibra óptica proveniente de diferentes edificios de la Universidad deben ser fusionados en los gabinetes de comunicaciones | 1702 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1702 | CUMPLE
9.5.1.1 | Conectorizacion y administracion de las fibras | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| Toda la administración de las respectivas fibras se hará por medio de bandejas, pigtails y enfrentadores de la misma marca del cableado. Así se garantiza la completa compatibilidad del sistema. | 1702 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1702 | CUMPLE
9.5.1.2 | Identificacion y marcacion de la fibra | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| Para la facilidad en la identificación, administración, cambios y mantenimiento las fibras deben poseer un sistema de marquillas no metálicas, que identifique a cada una de ellas en los puntos de llegada a cada cuarto de telecomunicaciones, igualmente en los pasos por cada una de las cajas de registro y halado a instalar. | 1702 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1702 | CUMPLE
9.5.1.3 | Fusion de fibra Optica | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| Se debe contemplar en el presupuesto del proyecto la fusión e instalación de las fibras ópticas que interconectan los otros centros de datos, en bandejas de alta densidad con capacidad para alojar las 240 fibras que ingresaran de interconexión. Y deberá garantizar que se deja la respectiva holgura para instalación de fibras futuras si llegara a ser necesario. | 1702 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1702 | CUMPLE
| Pigtail de fibra óptica monomodo OS2 tipo LC/UPC simplex a pigtail, sin forro. | 1152 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1152 | CUMPLE
| Debe ser compatible con ISO/IEC 11801 y exceder las especificaciones del estándar ANSI/TIA-568.3C | 1152 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1152 | CUMPLE
| Las pérdidas por inserción deben ser máximo de 0.35 db o inferiores | 1152 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1158 | CUMPLE
| Perdidas de retorno mínimas 55db | 1152 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1158 | CUMPLE
| Debe traer bota para fibras tight buffered de 900µm. | 1152 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1152 | CUMPLE
| Deben traer en un extremo conector prepulido en fabrica para disminuir el tiempo de instalación y puesta en marcha del sistema | 1152 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1152 | CUMPLE
| La longitud del pigtail debe ser de 1 metro. | 1152 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1152 | CUMPLE
| Debe cumplir con las directrices de RoHS. | 1152 | SI |  | No hay evidencia de la información. Debe subsanar | NO CUMPLE | CUMPLE. Carpeta Adjunta correo 2 Anexo No.4 Brouchure 9.5.1.3 RoHS Fibra Optica
| El método de conectorización debe ser por fusión del hilo de fibra óptica. | 1152 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1152 | CUMPLE
| Estos deben ser elaborados por el mismo fabricante del cableado de fibra óptica. | 1152 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1152 | CUMPLE
9.5.1.4 | Distribuidores de Fibra | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| Para la terminación del cableado de backbone en fibra, se podrán utilizar cualquiera de 2 tipos de distribuidores de fibra: el primero podrá ser un módulo para ser instalado en el Patch Panel (especificado anteriormente en este numeral). Para el Centro de Cableado se podrán usar bandejas para montar en 19” que permitan alojar hasta un máximo de 48 fibras con conectores tipo SFF y que ocupe máximo una unidad de rack –1U. El conector debe pertenecer a la familia SFF (Small Form factor). | 1154 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1154 | CUMPLE
9.5.1.5 | Patch Cords de fibra óptica | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| El oferente deberá suministrar los correspondientes cables de fibra óptica para hacer la interconexión entre la bandeja o panel de fibra y el puerto de fibra del equipo activo. El cable con el cual está construido el patch cord de fibra óptica será máximo de 1.6 mm de diámetro | 1158 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1158 | CUMPLE
| Deben cumplir y exceder los requerimientos de desempeño de las normas TIA/EIA-568-B.3 e ISO/IEC 11801 OM4. | 1158 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1158 | CUMPLE
| La pérdida de inserción por conexión debe ser de 0.1db típica y 0.3db máxima. | 1158 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1158 | CUMPLE
| 100% probados e inspeccionados para un desempeño óptimo. | 1158 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1158 | CUMPLE
| El cable debe tener un retardante de fuego de alta calidad y un recubrimiento tipo Tight Buffer en cada hilo de fibra. | 1158 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1158 | CUMPLE
| Deben estar disponibles en diversas longitudes según se requiera y configuración de sus conectores LC dúplex. | 1158 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1158 | CUMPLE
| El forro del cable debe tener clasificación LSZH (IEC60332-1-2, IEC 60332-24) | 1158 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1158 | CUMPLE
| Los patch cords deben ser de 2 fibras OM4 con conectores en ambos extremos y tener un diámetro externo de 1.6mm. | 1158 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1158 | CUMPLE
| Estos deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad. | 1158 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1158 | CUMPLE
| Los patch cords entregados deben corresponder en cantidades a las especificadas en el anexo B, contemplando patchcords monomodo y multimodo. | 1152 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 979 Aceptación capitulo 9 Subsistema Cableado | CUMPLE
9.5.2 | Cable de Fibra óptica multimodo | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| Suministro, instalación, puesta en funcionamiento de 2 enlaces de datos en fibra óptica multimodo 50/125μm OM4 tipo preconectorizado (cada enlace deberá posee 12 hilos) para cada gabinete de servidores e interconexión entre gabinetes de comunicaciones | 1702 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1702 | CUMPLE
| La fibra óptica deberá soportar velocidades de 10 Gbps para longitudes de hasta 550 m @ 850nm cumpliendo con IEEE 802.3ae y estar preparado para conexiones de 40Gbps. | 1162 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1162 | CUMPLE
| Debe cumplir o superar las especificaciones de la norma IEEE 802.3ae para 10 Gigabit Ethernet. | 1162 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1162 | CUMPLE
| Debe soportar mínimo los siguientes protocolos de red: 10 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Fibre Channel. | 1162 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1162 | CUMPLE
| La Longitud de Onda de la fibra debe cumplir 850/1300 nm. | 1162 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1162 | CUMPLE
| La pérdida por inserción máxima por conector (mated pair) será de 0.5dB y la pérdida de retorno mínima de 30dB. | 1162 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1162 | CUMPLE
| La fibra óptica deberá soportar velocidades de 10 Gbps para longitudes de hasta 550 mts @ 850nm | 1162 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1162 | CUMPLE
| Deben estar probadas de acuerdo a ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-C.3, TIA-604-5 (FOCIS-5), TIA/EIA-568- C.1, GR-409-CORE, ICEA S-83-596 y ser RoHS compliant. | 1162 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1162 | CUMPLE
| El forro del cable de la fibra debe tener clasificación baja emisión de humos libre de halógenos (LSZH). | 1162 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1162 | CUMPLE
| Para uso interior, construcción dieléctrica y que permita su instalación siguiendo métodos y elementos típicos de fibras tipo preconectorizadas. | 1162 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1162 | CUMPLE
| Serán certificadas por UL, para garantizar que los elementos ofrecidos han sido avalados por este laboratorio. Los elementos estarán identificados individualmente con el correspondiente logo de la prueba de laboratorio (UL), de forma permanente. | 1162 | SI |  | No hay evidencia de la información. Debe subsanar | NO CUMPLE | CUMPLE.Carpeta Adjunta correo 2 Anexo No.4 Brouchure 9.5.2 UL Fibra Optica
| Debe ser cable tipo troncal (trunk) preconectorizado. | 1162 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1162 | CUMPLE
| Los conectores MPO en ambos extremos deben permitir el cambio de polaridad y el género en el sitio de instalación de forma sencilla. | 1162 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1162 | CUMPLE
| La longitud debe ser entre 10 y 30 metros de acuerdo a lo requerido para instalación dentro del cuarto de cómputo. | 1162 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1162 | CUMPLE
| El cable troncal debe ser elaborado por el mismo fabricante de los elementos que conforman el canal de comunicaciones en fibra óptica. | 1162 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1162 | CUMPLE
9.5.2.1 | Bandejas para Fibra Optica | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| Bandejas para montar en 19” que permitan alojar hasta un máximo de 48 fibras con conectores tipo SFF y que ocupe máximo una unidad de rack –1U. | 1160 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1160 | CUMPLE
| Deben tener la capacidad de alojar cassettes de fibra óptica pre-conectorizados MPO a LC dúplex y paneles adaptadores de fibra para puertos MPO. | 1160 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1160 - 1201 | CUMPLE
| Deben permitir la conexión total de las salidas de Fibra Óptica, perfectamente identificados en el cassette, y con todos los requerimientos para facilitar la administración y manejo de la red, de acuerdo con la norma ANSI TIA/EIA-606-C. | 1160 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1160 - 1201 | CUMPLE
9.6 | planos de taller | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| El oferente deberá preparar y presentar tres copias de los planos de taller para su aprobación por parte del CONTRATANTE. | 1703 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1703 | CUMPLE
9.7 | Documentacion as-bulid | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| Una vez finalizado el proyecto, el Oferente deberá preparar la documentación "As Built", que muestra las condiciones reales del lugar y la instalación como quedó construida, y proporcionar copias de dicha documentación. | 1703 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1703 | CUMPLE
9.8 | Generalides | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| Entiende, acepta y cumple con las generalidades de la documentacion | 1684 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1684 | CUMPLE
9.9 | documentacion requerida para subsistema de datos | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| Entiende, acepta y cumple con la documentacion requerida para el subsistema de datos | 1685 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1685 | CUMPLE
9.10 | planos de registros | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| Entiende, acepta y cumple con lo requerido en la seccion de planos de registro | 1686 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1686 | CUMPLE
9.11 | resultados | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| Entiende, acepta y cumple con la documentación detallada en todas las pruebas requeridas | 1686 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1687 | CUMPLE
9.12 | certificaciones | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| Entiende, acepta y cumple con el requisito de obligatorio cumplimiento para este proceso de licitación que el oferente esté certificado para el diseño y la implementación de sistemas de cableado estructurado del fabricante propuesto para las soluciones de Cableado estructurado, canalizaciones, racks y organizadores. | 1687 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1687 | CUMPLE
9.13 | documentacion as-build y manual de mantenimiento | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| Entiende, acepta y cumple con la documentacion as-build y manual de mantenimiento | 1687 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1687 | CUMPLE
9.14 | certificaciones | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| Entiende, acepta y cumple con la entrega digital e impresa de las certificacion de canal para el cableado en cobre y fibra | 1687 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1687 | CUMPLE
| Tanto el oferente como los instaladores deben cumplir con la certificación por parte del fabricante de que son una compañía avalada para trabajar con la marca. | 1687 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1687 | CUMPLE
| El oferente deberá proporcionar copias de los certificados de personal calificado por el Fabricante. | 1168 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1168 | CUMPLE
9.15 | Garantia del Cableado | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| El oferente debe ofrecer en su propuesta – y entregar al finalizar la instalación - una garantía extendida de Producto y Aplicaciones del Sistema ofrecida por un período no menor a veinte (20) años otorgado por el fabricante al Contratante. | 1174 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1174 | CUMPLE
9.16 | Canalizaciones | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
9.16.1 | Bandeja Tipo Malla
| La bandeja deberá contar con todos los accesorios que se estimen necesarios para su correcta instalación dentro del área. | 1176 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1176 | CUMPLE
| La bandeja deberá ser fabricada a partir de acero tubular de 3/8" de ancho y 1-1/2" de alto con espesor de pared de .065". | 1176 | SI |  | No hay evidencia de la información. Debe subsanar | NO CUMPLE | CUMPLE. Carpeta Adjunta correo 2 Anexo No.4 Brouchure 9.16.1 Guía Técnica Bandeja tipo Malla
| La bandeja (largueros laterales) deberán ser de 9'-11½" de largo. Los miembros en cruz se soldarán entre largueros en centros de 12", comenzando a 5-3/4" de uno de los extremos, para que haya 10 miembros en cruz por cada bandeja. Habrá 10-1/2" de espacio libre entre cada elemento transversal. | 1176 | SI |  | No hay evidencia de la información. Debe subsanar | NO CUMPLE | CUMPLE. Carpeta Adjunta correo 2 Anexo No.4 Brouchure 9.16.1 Guía Técnica Bandeja tipo Malla
| Las bandas fijadoras de cables utilizadas para juntar grupos de cables a los miembros en cruz de la bandeja deberán ser reutilizables, con un cierre de estilo gancho y bucle, por lo menos de ¾" de ancho, y que sea hecho a la medida de grupos de cables que sean de 2", 3" y 4" de diámetro. | 1176 | SI |  | No hay evidencia de la información. Debe subsanar | NO CUMPLE | CUMPLE. Carpeta Adjunta correo 2 Anexo No.4 Brouchure 9.16.1 Guía Técnica Bandeja tipo Malla
| Los espaciadores de cableado deben ayudar al enrutamiento de fibra óptica y de cable de cobre. Deben ser elaborados de un material que cumpla con UL94-V0. Sus dimensiones serán: 1.54" x 5.20" x 1.19" (H x W x D). Deben poder alojar mazos de cable o cables de hasta 1.25” de diámetro. | 1176 | SI |  | No hay evidencia de la información. Debe subsanar | NO CUMPLE | CUMPLE. Carpeta Adjunta correo 2 Anexo No.4 Brouchure 9.16.1 Guía Técnica Bandeja tipo Malla
| Los soportes auxiliares utilizados para soportar los cables, que deberían estar separados físicamente de los cables en la bandeja, se harán a partir de una barra de acero de 1/8" x 1". | 1176 | SI |  | No hay evidencia de la información. Debe subsanar | NO CUMPLE | CUMPLE. Carpeta Adjunta correo 2 Anexo No.4 Brouchure 9.16.1 Guía Técnica Bandeja tipo Malla
9.16.2 | Instalacion de la Bandeja | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| Entiende, acepta y cumple con la instalacion de la bandeja dedicada a Telecomunicaciones y la bandeja electrica. | 1703 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1703 | CUMPLE
9.16.3 | Separadores y organizadores de cable | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| Entiende, acepta y cumple con la instalacion de separadores y sus caracteristicas | 1703 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1703 | CUMPLE
9.16.4 | Canalizacion para fibra al interior del datacenter. | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| Deberá estar compuesta por ducto cerrado con tapa de igual color al ducto, en material de PVC rígido. | 1178 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1178 | CUMPLE
| Deberá contar con accesorios en material ABS como curvas horizontales, bajantes verticales, tes cruces, uniones, etc. | 1178 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1180 | CUMPLE
| Deberá estar disponible en colores amarillo, naranja y negro. Color acordado con la universidad. | 1178 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1178 | CUMPLE
| El tamaño de la canalización deberá ser 4” x 4”. | 1178 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1178 | CUMPLE
| Deberá cumplir con flamabilidad UL 94V-0. | 1178 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1178 | CUMPLE
| Las bandejas para la fibra deben recoger las mismas a mínimo 1 metro antes del ingreso al muro perimetral del area de servidores | 1178 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 979 | CUMPLE
| Deberá ser apta para transporte de cableado de fibra óptica de acuerdo a UL 2024A. | 1178 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1178 | CUMPLE
| Deberá contar con protección de radio de curvatura mínimo 2” para evitar daño al cableado de fibra óptica. | 1178 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1178 | CUMPLE
| Podrá contar con accesorios de soporte tanto a varilla roscada nueva a techo, existente o soportes directamente instalados sobre la canalización tipo malla para cobre. | 1178 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1703 | CUMPLE
| El tamaño de la canalización deberá seleccionarse para contar con máximo un 35% de llenado inicial. | 1178 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 979 | CUMPLE
| Deberá contar con accesorios de salida del cableado desde el ducto hacia los gabinetes de servidores y éste podrá ser a través de tubos corrugados. Para gabinetes de alta densidad de cableado podrá utilizarse la salida e tubo corrugado o podrá utilizarse salida tipo te vertical directamente conectada al ducto. | 1178 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 979 | CUMPLE
9.16.5 | Bandejas Tipo Malla para red Regulada | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| La bandeja debe contar con proceso de Zincado electrolítico, dando cumplimiento a la normatividad ASTM B 633 Norma NF/EN 12-329. | 1182 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 979 | CUMPLE
| Las varillas roscadas que se aceptaran para la fijación de todos los subsistemas en el proyecto se definen como VARILLA ROSCADA ASTM A-193 GRADO B7 X MT | 1182 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 979 | CUMPLE
| Se deben usar conectores y soportes certificados por CSA. Vinculación los puentes se construirán con cable # 6 AWG conductor. Los conectores usados deben contar con alguna certificación u homologación de las enunciadas UL, CSA y deben cumplir con estándares internacionales como NEBS Nivel 3, GR 63 CORE, GR1089-CORE. | 1182 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 979 | CUMPLE
9.16.6 | Instalacion de conductores en las canalizaciones | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| Entiende, acepta y cumple con la instalación de las canalizaciones y el sistema de aterrizamiento propuesto | 1703 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1703 | CUMPLE
9.16.7 | Instalacion de cables | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| Entiende, acepta y cumple con la instalacion del sistema de cableado UTP | 1703 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1703 | CUMPLE
9.17 | instalacion de bandejas en rack para fibra optica | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| Deben ser bandejas fabricadas en acero, deslizables, modulares, que permitan el acomodo de cables troncales, conectores, patch cords y cassettes o paneles adaptadores LC de 12 dúplex. | 1201 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 979 | CUMPLE
| Todas las bandejas de Fibra óptica deben traer sus respectivos accesorios para administrar tanto la holgura de cada fibra, como para prever el manejo del radio de curvatura de la fibra. | 1201 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 979 | CUMPLE
| Deben permitir la conexión total de las salidas de fibra óptica, perfectamente identificados la bandeja y con todos los requerimientos para facilitar la administración y manejo de la red, de acuerdo con la norma ANSI/TIA-606-C. | 1201 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 979 | CUMPLE
| Deben tener la capacidad de alojar hasta 4/12 cassettes MTP para 1RU/4RU respectivamente y hasta 12 paneles adaptadores LC para 4RU. | 1201 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 979 | CUMPLE
| Deben poder alojar hasta 96 hilos (48 enlaces) en una unidad de rack por medio de conectorización LC o hasta 288 hilos (144 enlaces) en 4 unidades de rack. | 1201 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 979 | CUMPLE
| Estos deben ser elaborados por el mismo fabricante del cableado de fibra óptica. | 1201 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 979 | CUMPLE
| Deben poder alojar cassettes preconectorizados MPO – LC dúplex OM4 y estos a su vez, deben poder alojar 12 hilos de fibra óptica. | 1201 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 979 | CUMPLE
| Deberá proveerse 2 bandeja de 4RU sin cableado, con paneles adaptadores OS2 LC 12 dúplex, instalada en un gabinete de 800mm de ancho, previendo la instalación futura de enlaces backbone de fibra óptica. Deberán proveerse los pigtails, bandeja portafusión y patch cords LC dúplex OS2 necesarios para 240 hilos. | 1201 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 979 | CUMPLE
| Deben instalarse paneles adaptadores ciegos en todos los espacios donde no se instalen paneles adaptadores con conectores LC o cassettes. | 1201 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 979 | CUMPLE
10 | GABINETES | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| Para el proyecto se designó el uso de rack de 42U de Altura | 648 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 814 | CUMPLE
| Clasificación de carga estática: 3000 libras y capacidad de carga rodante: 2500 libras | 648 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1199 | CUMPLE
| Blancking panel para suplir el 60% de la ocupación de los gabinetes de 42U, que se estima libre en ellos. Para los gabinetes donde se ubicaran los servidores BLADE deben contemplar mayor número de espacios que deben cubrirse ya que estos no superan las 10U de ocupación. | 648 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 983 | CUMPLE
| Los gabinetes deben cumplir con los estándares internacionales EIA-310-E, TIA / EIA-942, UL 2416, IEC 20297 Part 2: Seismic tests for cabinets and racks. | 648 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1199 | CUMPLE
| Los gabinetes deben suministrados deben ser uniformes en color negro | 648 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1199 | CUMPLE
| Cada gabinete debe incluir dos organizadores verticales, y dos Rack PDU para alimentación de los equipos | 648 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 818 | CUMPLE
| Al interior deben poseer rieles para tuercas enjauladas y dedos administradores para el cableado vertical | 648 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 818 | CUMPLE
| Debe tener puerta delantera pre-perforada mínimo al 69%, bisagra sencilla, puerta trasera pre-perforada dividida en dos por la mitad, puertas laterales desmontables y todas las puertas deben tener chapas y llaves para mantener la seguridad. | 648 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1199 | CUMPLE
| Debe tener piso abierto para facilidad en el enrutamiento de cables desde abajo y tener múltiples opciones pre-troqueladas en la tapa superior para el enrutamiento de los cables que llegan desde arriba del gabinete. | 648 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 650 | CUMPLE
| Kit de instalación para fijación antisísmica de los mismos a la losa, preferiblemente de la misma marca del fabricante | 648 | SI |  | No hay evidencia de la información. Debe subsanar | NO CUMPLE | CUMPLE. Carpeta Adjunta correo 2 Anexo No.4 Brouchure 10. Gabinetes - Kit de Fijación
| Los rieles de montaje de equipos en el gabinete deben ser ajustables y los espacios de rack deben estar identificados. | 648 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 652 | CUMPLE
| Paneles laterales abisagrados divididos verticalmente | 648 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 652 | CUMPLE
| Ruedas resistentes y patas niveladoras | 648 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 654 | CUMPLE
| Debe tener la opción de instalación de accesorios para unir los gabinetes cuando se acomodan uno al lado del otro. | 648 | SI |  | No hay evidencia de la información. Debe subsanar | NO CUMPLE | CUMPLE. Carpeta Adjunta correo 2 Anexo No.4 Brouchure 10 Accesorios Gabinetes
| Debe tener un sistema optimizado para el manejo del calor que producen los equipos de red por medio de espacios amplios y accesorios que conduzcan el aire hacia el exterior del gabinete | 648 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 652 | CUMPLE
| Deben poder alojar rack PDUs verticales monitoreables para alimentacion redundante A + B. | 648 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 655 | CUMPLE
| Se deberá incluir tapas ciegas tipo tool-less que ocupen un espacio de mínimo 1RU o 2RU en todas las unidades de rack vacías. De tal manera de mejorar la eficiencia térmica del centro de datos. No se requerirá de herramientas para instalación y deberán ser de fácil despliegue. El color deberá ser oscuro, ancho estándar de 19 pulgadas y de montaje vertical. | 648 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 818 | CUMPLE
| El gabinete debe ser elaborado por un fabricante de reconocimiento internacional. | 648 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 814 | CUMPLE
| Cada gabinete debe incluir dos organizadores verticales | 1703 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 818 - 1703 | CUMPLE
10.1 | GABINETES DE SERVIDORES | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| Las dimensiones solicitadas para los gabinetes no deberán ser superiores a: 2026mm de alto x 600mm de ancho y con una profundidad entre 1070mm y 1100 mm. | 644 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 814 | CUMPLE
10.2 | GABINETE DE COMUNICACIONES | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| Las dimensiones solicitadas para los gabinetes no deberán ser superiores a: 2026mm de alto x 750 mm a 800 mm de ancho y con una profundidad entre 1070mm y 1100 mm. | 646 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 814 | CUMPLE
10.3 | SISTEMAS DE FIJACION | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| Entiende, acepta y cumple con las condiciones de instalación establecidas en el documento para el sistemas de fijación sísmico | 1704 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1704 | CUMPLE
10.4 | ORGANIZADORES VERTICALES | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| La estructura del organizador vertical debe estar construida con aluminio y pintada en color negro por proceso electrostático para evitar la corrosión | 1186 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1186 | CUMPLE
| Las guías de cable deben estar fabricados con plástico de alta resistencia y cumplir con los requerimientos de UL 94V-O de resistencia a la flama | 1188 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1188 | CUMPLE
| La separación entre las guías de cables debe coincidir con las RMU propias del rack | 1188 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1188 | CUMPLE
| El organizador vertical deberá ser de dedos | 1188 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1188 | CUMPLE
| Los espacios deben estar protegidos en su perímetro con molduras plásticas para protección del cable | 1188 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1188 | CUMPLE
| El organizador vertical deberá ser de la misma altura del rack. | 1188 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1188 | CUMPLE
10.5 | PUESTA A TIERRA DE GABINETES | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| Los gabinetes de los equipos deberán estar conectados a tierra de conformidad con los requisitos de ANSI/EIA/TIA-942 especificados | 1210 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 983 | CUMPLE
| Para garantizar la continuidad eléctrica entre elementos de rack deberán utilizarse arandelas de puesta a tierra de perforación de pintura, series RGW | 1210 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 818 - 983 | CUMPLE
| Todos los racks deberán utilizar una tira de conexión larga, unida a la parte trasera del riel lateral con los tornillos proporcionados para asegurar el contacto de metal a metal | 1210 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 818 - 983 | CUMPLE
| Se deben contemplar dos puertos de descarga por gabinete de comunicaciones y servidores | 1210 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 818 - 983 | CUMPLE
| Puente de Red de Empalme Común (Common Bonding Network Jumper) para unir la tira de conexión a tierra del rack a la red de empalme común. | 1210 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 818 - 983 | CUMPLE
| Dentro del alcance se deben entregar 4 manillas de descarga | 1208 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 818 - 983 | CUMPLE
11 | SISTEMA DE TIERRAS DE COMUNICACIONES | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| Barra de Bus de Puesta a Tierra Principal de Telecom (Telecom Main Grounding Busbar), deberá ser proporcionada a 300mm por encima de la altura del piso antiestático terminado | 1214 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 818 - 986 - 1214 | CUMPLE
| Cable de conexión a tierra para aterrizaje de rack al sistema de tierra de telecomunicaciones debe ser UL listada y CSA. Monomarca | 1214 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 818 - 986 - 1214 | CUMPLE
| Cable de conexión a tierra para aterrizaje de equipo activo al sistema de tierra de telecomunicaciones debe ser UL listada y CSA. Monomarca | 1214 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 818 - 986 - 1214 | CUMPLE
| Sistema de marcación e identificación del aterrizaje a tierra. Monomarca | 1214 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 818 - 986 - 1214 | CUMPLE
| Los cableados deberán ser aprobados por UL y CSA Certified. Los cables deberán ser de un verde distintivo o verde/amarillo en color, y todas las fundas deberán ser aprobadas por UL VW-1 llama nominal. | 1214 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 818 - 986 - 1214 | CUMPLE
11.1 | Requerimientos de Desempeño para el Sistema de Conexión | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| Todas las terminales serán de compresión irreversible y deberán cumplir con NEBS Nivel 3 según pruebas realizadas por Telcordia. | 1214 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 818 - 986 - 1214 | CUMPLE
| El sistema de conexión/puesta a tierra deberá cumplir con J-STD-607-A y ANSI/TIA-942 | 1212 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 818 - 986 - 1214 | CUMPLE
12 | CERRAMIENTO DE PASILLO (CALIENTE) | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| Las puertas de la contención deberán ser deslizables y deberán tener la capacidad de mantenerse abiertas o cerrase solas de acuerdo a la necesidad | 660 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 818 - 660 | CUMPLE
| El sistema de contención deberá ser independiente (auto-soportado) y deberá ser compatible con las marcas más reconocidas de gabinetes | 660 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 818 - 660 | CUMPLE
| En el caso de una contención con techo, este deberá tener previstas para colocar dentro de la contención sistemas de supresión de incendio, sensores, luminaria de emergencia o cámaras | 660 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 818 - 660 | CUMPLE
| La puerta debe de ser de aluminio anodizado. El panel de visión claro debe ser por lo menos 2/3” de la superficie total de cada puerta para permitir que la luz entre a la contención | 660 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 818 - 660 | CUMPLE
| Deberá poseer un sistema de empaques ignífugos para protección de la vida humana | 660 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 818 - 660 | CUMPLE
| Los paneles deben de estar hechos de un material policarbonato ignífugo teniendo una extensión máxima de llama de 50 y un máximo desarrollo de humo de 450 según ASTM E84 y UL723. | 660 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 818 - 660 | CUMPLE
| El sistema debe contar con dos puertas y contar con un pasillo caliente efectivo de 900mm | 660 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 818 - 660 | CUMPLE
| Los fabricantes propuestos son Panduit, Schneider, Chatsworth, se aceptan otros fabricantes de iguales o superiores características a los propuestos | 660 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 818 - 660 | CUMPLE
| Deberá estar disponibles en versiones de contención de pasillo frío y caliente, colores blanco o negro y ser compatible con la mayoría de las marcas y tamaños de gabinetes existentes en el mercado. | 660 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 818 - 660 | CUMPLE
13 | MIGRACION DE EQUIPOS ACTIVOS | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| Los oferentes deberán describir dentro de su oferta de manera detallada como adelantara las labores del traslado, como instaurará una cadena de custodia de los equipos desde que salgan de la sede hasta que lleguen al nuevo edificio de las TIC | 850 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 852 | CUMPLE
| Inventariar los equipos, componentes y enlaces que actualmente conforman la infraestructura de TI alojado en el actual cuarto de servidores | 850 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 852 | CUMPLE
| Mantenimiento preventivo al hardware de los equipos de TI que están dentro del alcance del traslado | 850 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 852 | CUMPLE
| Trasladar de forma segura los equipos de TI que hacen parte del actual cuarto de servidores al nuevo Centro de Datos | 850 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 852 | CUMPLE
| Instalar, conectar de forma correcta los equipos de TI, acorde a la configuración a la fecha del núcleo de la red para el nuevo Centro de Datos | 850 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 852 | CUMPLE
| Apoyar a la puesta en marcha de los equipos de forma sucesiva a la instalación en el nuevo Centro de Datos | 850 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 852 | CUMPLE
14 | EQUIPOS ACTIVOS Y DE COMUNICACIONES | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
ITEM | DESCRIPCION
14.1 | switches para gabinetes de servidores
Cisco Nexus 2000
| Puertos 48x100M/1G BASE-T/10GNBASE-T Host port interfaces 6xQSFP+40GE | 1540 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 846 - 792 a 809 - 1538 a 1554 | CUMPLE
| N2348TQ-BUN Estándar airflow pack N2K-C2348TQ, 2DC PS. 3 Fan Cantidad 4 | 1541 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 846 - 792 a 809 - 1538 a 1554 | CUMPLE
| Minimo Faric Speed de 450Gbps full Dupex | 1545 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 846 - 792 a 809 - 1538 a 1554 | CUMPLE
| Fiber Channel over Ethernet para mínimo 30m | 1540 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 846 - 792 a 809 - 1538 a 1554 | CUMPLE
| Rendimiento de hardware minimo 14440 Gbps or 2160mpps | 1545 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 846 - 792 a 809 - 1538 a 1554 | CUMPLE
| Soporte para Jumbo frames (9216bytes) en todos los puertos | 1549 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 846 - 792 a 809 - 1538 a 1554 | CUMPLE
| Debe soportar 802.1q VLANS en todas sus interfaces | 1549 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 846 - 792 a 809 - 1538 a 1554 | CUMPLE
| Debe soportar 802.1p CoS | 1549 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 846 - 792 a 809 - 1538 a 1554 | CUMPLE
| Soportar Networ time Protocol | 1618 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 846 - 792 a 809 - 1538 a 1554 | CUMPLE
| Administación basa en Telnet y SSH | 1632 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 846 - 792 a 809 - 1538 a 1554 | CUMPLE
| SNMP v2 y v3 | 1549 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 846 - 792 a 809 - 1538 a 1554 | CUMPLE
| Soportar Virtual Channel | 1549 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 846 - 792 a 809 - 1538 a 1554 | CUMPLE
| Soportr Private VLANs | 1549 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 846 - 792 a 809 - 1538 a 1554 | CUMPLE
| Debe soportar puertos SPAN | 1550 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 846 - 792 a 809 - 1538 a 1554 | CUMPLE
LICENCIAMIENTO
| NEXUS 2000 con NX OS | 1572 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 846 - 792 a 809 - 1538 a 1554 | CUMPLE
| Garantía y Soporte mínimo 3 años | 846 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 846 - 792 a 809 - 1538 a 1554 | CUMPLE
14.2 | SWITCHE DE CORE
| Cisco Nexus 9318LC-EX Switch | 1526 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 846 - 778 a 781 - 1524 a 1537 | CUMPLE
| 3.6 Tbps of bandwidth in a 1 RU form factor | 1527 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 846 - 778 a 781 - 1524 a 1537 | CUMPLE
| 24 fixed 40/50-Gbps + PORTS | 1527 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 846 - 778 a 781 - 1524 a 1537 | CUMPLE
| 6 FIXED 40/200-G bps QSFP28 for uplink connectivity | 1526 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 846 - 778 a 781 - 1524 a 1537 | CUMPLE
| Latency of less than 1 microecond | 1558 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 846 - 778 a 781 - 1524 a 1537 | CUMPLE
| Port-side exhaust and port-side intake airflow configurations | 1530 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 846 - 778 a 781 - 1524 a 1537 | CUMPLE
| 1+1 redundant hot-swappable 80 Plus Platinum-certified power supplies | 1558 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 846 - 778 a 781 - 1524 a 1537 | CUMPLE
| Hot swappable 3+1 redundant fan trays | 1530 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 846 - 778 a 781 - 1524 a 1537 | CUMPLE
| Garantía y Soporte mínimo 3 años | 846 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 846 | CUMPLE
LICENCIAMIENTO
| N93-LIC PAK= N9300 License PAK Expansión | 846 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 846 - 778 a 781 - 1524 a 1537 | CUMPLE
| N93-LAN1K9=LAN Enterprice License forNEXUS 9300 Platform | 846 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 846 - 778 a 781 - 1524 a 1537 | CUMPLE
| Garantía y Soporte mínimo 3 años | 846 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 846 | CUMPLE
| N9K-DCNM-PAK=N9000 DCNM for LAN AdvanceEdt.for NEXUS 9300 switche | 846 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 846 - 778 a 781 - 1524 a 1537 | CUMPLE
14.3 | cables y transceivers | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| (18 ) QSFP40G BiDi Short-reach Transceiver | 846 | SI |  | No hay evidencia de la información. Debe subsanar | NO CUMPLE | CUMPLE. Carpeta Adjunta correo 2 Anexo No.4 Brouchure 14.3 Lista de Materiales de Equipos Activos
| (1 ) 40GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 3m | 846 | SI |  | No hay evidencia de la información. Debe subsanar | NO CUMPLE | CUMPLE. Carpeta Adjunta correo 2 Anexo No.4 Brouchure 14.3 Lista de Materiales de Equipos Activos
| (4) 40GBASE Active Optical QSFP to 4SFP breakout Cable, 3m | 846 | SI |  | No hay evidencia de la información. Debe subsanar | NO CUMPLE | CUMPLE. Carpeta Adjunta correo 2 Anexo No.4 Brouchure 14.3 Lista de Materiales de Equipos Activos
15 | RED REGULADA | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| Entiende, acepta y cumple las especificaciones y requerimientos de red regulada. | 1704 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 1037 | CUMPLE
15.1 | Tableros Electricos De Distribucion Tipo Rack | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| El sistema tableros de distribución de energía en formato rack debe ser completamente escalable y debe estar fabricado bajo estandares internacionales | 580 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 580 - 814 - 815 | CUMPLE
| La unidad debe ser flexible con mínimo 72 posiciones, la potencia de diseño debe ser igual a la potencia del UPS a suministrar. | 580 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 580 - 814 - 815 | CUMPLE
| Debe estar diseñado en formato rack con acceso frontal y/o posterior | 580 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 580 - 814 - 815 | CUMPLE
| Debe permitir administración basada en estándares vía Web, SNMP y Telnet | 580 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 580 - 814 - 815 | CUMPLE
15.2.1 | Panel de Distribución Energía Regulada | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| Cada panel de distribución empleará barras de distribución de cobre y será capaz de aceptar interruptores termos magnéticos de 1 polo, 2 polos y 3 polos | 592 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 580 - 814 - 815 | CUMPLE
15.2.2 | cumplimiento de normas y estandares de referencia | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| El diseño, fabricación, pruebas e instalación de las unidades de distribución de potencia y sus componentes, deberá cumplir con lo que establece la última edición de los códigos, estándares y normas que se indican a continuación | 1704 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1704 | CUMPLE
| Estándar UL-891. | 1704 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1704 | CUMPLE
| Estándar UL-60950. | 1704 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1704 | CUMPLE
| ANSI/IEEE C62.41. | 1704 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1704 | CUMPLE
| OSHPD | 1704 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1704 | CUMPLE
| NEMA TP1. | 1704 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1704 | CUMPLE
| NFPA 70 (Código Eléctrico Nacional). | 1704 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1704 | CUMPLE
15.2.3 | CAPACIDADES | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| La capacidad de potencia de las unidades para alimentar los equipos en las diferentes áreas, como la sala principal y otras áreas del Data Center, está definida en 100kVA. | 1704 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1704 | CUMPLE
15.3 | TABLEROS DE DISTRIBUCION CUARTO ELECTRICO | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| El tablero tendrá puertas con llavín de seguridad y bisagras dobles y su diseño debe permitir la ventilación natural en el interior del mismo, por lo que deben contar con rejillas que faciliten aún más la ventilación natural en el interior. | 1216 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 1036 - Tomo 2 Hoja 1216 | CUMPLE
| Las puertas deben ser reforzadas | 1216 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 1036 - Tomo 2 Hoja 1216 | CUMPLE
| El tablero no deberá exceder los 2000mm para poder acceder por la puerta y por el cielo falso | 1216 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 1036 - Tomo 2 Hoja 1216 | CUMPLE
| El voltaje de entrada de las unidades de distribución de energía será de 208 /120 VAC ± 2%, tres fases, cinco hilos, 60 Hz | 1216 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 1036 - Tomo 2 Hoja 1216 | CUMPLE
| El voltaje de salida de las unidades de distribución de energía será de 208 /120 VAC ± 2%, tres fases, cuatro hilos, 60 Hz | 1216 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 1036 - Tomo 2 Hoja 1216 | CUMPLE
| Todos los circuitos a instalar en los tableros deberá garantizarse que se dejara una capacidad de crecimiento futuro de 30% adicional. | 1216 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 1036 - Tomo 2 Hoja 1216 | CUMPLE
| Los tableros a suministrar deberán ser construidos con chapa de acero SAE 1010 de calibre N°: 14/16 | 1216 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 1036 - Tomo 2 Hoja 1216 | CUMPLE
| Los tableros deberan ser pintados con pintura horneable de poliéster de aplicación electroestática en polvo color RAL 1013. | 1216 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 1036 - Tomo 2 Hoja 1216 | CUMPLE
| El grado de Protección deberá ser IP-41 como mínimo. | 1216 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 1036 - Tomo 2 Hoja 1216 | CUMPLE
| La manilla debe ser de poliamida para uso interior en gabinetes autosoportados con protección IP65 mínimo, con llave, las bisagras deberán ser desmontables | 1216 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 1036 - Tomo 2 Hoja 1216 | CUMPLE
| Debe traer protección en las aperturas para los filos de la misma la cual debe realizarse con materiales con baja emisión de humos y con propiedades intumescentes | 1216 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 1036 - Tomo 2 Hoja 1216 | CUMPLE
| Debe instalarse Cepillos Pasacables o Guía cables de tipo tira o regleta en todos los ingresos de cableado que se definen por la parte superior del mismo. | 1216 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 1036 - Tomo 2 Hoja 1216 | CUMPLE
| Los tableros deben contar con puntos definidos por el fabricante para fijación con varilla estructural grado B7 antisísmica mínimo 4 puntos por tablero dependiendo del tamaño | 1216 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 1036 - Tomo 2 Hoja 1216 | CUMPLE
| Estos tableros tendrán voltaje de entrada de 208 /120 VAC ± 2%, tres fases, cinco hilos, 60 Hz. | 1216 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 1036 - Tomo 2 Hoja 1216 | CUMPLE
| Cada unidad de distribución de potencia será alimentada desde un sistema trifásico y deberá tener integrado un transformador seco enfriado al aire, el voltaje salida 208/120 voltios | 1216 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 1036 - Tomo 2 Hoja 1216 | CUMPLE
| Capacidad mínima del transformador de aislamiento a suministrar será de 125kVA | 1216 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 1036 - Tomo 2 Hoja 1216 | CUMPLE
| El factor K no podrá ser menor a 13. | 1216 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 1036 - Tomo 2 Hoja 1216 | CUMPLE
| Los transformadores de aislamiento deben entregarse con su respectivas pruebas de laboratorio por efectuadas por el fabricante. | 1216 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 1036 - Tomo 2 Hoja 1216 | CUMPLE
| Los transformadores secos de aislamiento integrados debean cumplir con Estándar NEMA TP-2 | 1216 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 1036 - Tomo 2 Hoja 1216 | CUMPLE
| El neutro del transformador será del 200%, debido a las corrientes harmónicas que provienen de las cargas no lineales del sistema | 1216 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 1036 - Tomo 2 Hoja 1216 | CUMPLE
| Cada transformador tendrá dispositivos de protección por sobre temperatura ajustables, para monitorear la temperatura en cada bobina. | 1216 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 1036 - Tomo 2 Hoja 1216 | CUMPLE
| El panel de distribución de energía normal será diseñado con la cantidad de posiciones necesarias, para los dispositivos de protección de las cargas a alimentar, más un 30% adicional de posiciones libres, que permita alimentar cargas futuras. | 1216 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 1036 - Tomo 2 Hoja 1216 | CUMPLE
| Todos los interruptores a implementar en el tablero deberán estar aprobados por UL | 1216 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 1036 - Tomo 2 Hoja 1216 | CUMPLE
| Deberá suministrarse el agente de gestión SNMP V2 con puerto comunicación RJ45 10/100 BASET como mínimo, que permita gestionar remotamente las condiciones de alarmas y mediciones, que lleven a cabo el sistema de monitoreo y medición de las unidades de distribución de energía | 1216 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 1036 - Tomo 2 Hoja 1216 | CUMPLE
| El agente deberá soportar los protocolos HTTP V1 (web), SMS. De igual forma debe permitir la configuración remota del agente a través de protocolos TCP/IP. | 1216 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 1036 - Tomo 2 Hoja 1216 | CUMPLE
| El supresor de transcientes a implementar en cada tablero deberá ser del tipo modular | 1216 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 1036 - Tomo 2 Hoja 1216 | CUMPLE
| El supresor de sobrevoltajes transitorios, deberá proporcionar una protección de los siguientes modos: L-L, L-N, L-G Y N-G. | 1216 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 1036 - Tomo 2 Hoja 1216 | CUMPLE
| Deben de tener un contador y almacenamiento de eventos | 1216 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 1036 - Tomo 2 Hoja 1216 | CUMPLE
15.4 | TABLERO PARA ATS SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| Las aperturas deben traer protección en los filos de la misma la cual debe realizarse con materiales con baja emisión de humos y con propiedades intumescentes, además deben instalarse Cepillos Pasacables o Guía cables de tipo tira o regleta | 614 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 614 | CUMPLE
| Estos tableros tendrán voltaje de entrada de 208 /120 VAC ± 2%, tres fases, cinco hilos, 60 Hz. | 614 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 614 | CUMPLE
| Los tableros deberan ser pintados con pintura horneable de poliéster de aplicación electroestática en polvo color RAL 1013. | 614 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 614 | CUMPLE
| Los tableros deben contar con puntos definidos por el fabricante para fijación con varilla estructural grado B7 antisísmica mínimo 4 puntos por tablero dependiendo del tamaño | 614 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 614 | CUMPLE
15.6.1 | RACK PDU SERVIDORES | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| Deberá ser de montaje vertical y ocupar 0 UR. | 664 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 664 | CUMPLE
| Capacidad de salida mínima de 6kVA Gabinete de Servidores | 664 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 664 | CUMPLE
| Voltaje de entrada: 208V trifásico | 664 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 664 | CUMPLE
| Tensión nominal de salida: 208V; Potencia mínima requerida 6kVA, corriente de consumo 30 ó 32 Amperios | 664 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 664 | CUMPLE
| Conectores de salida: como mínimo 30 C13, 6 C19 soporte 30 A | 664 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 664 | CUMPLE
| Conexión de entrada a NEMA L15-30P con cordón flexible de al menos 1.5 metros. | 664 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 664 | CUMPLE
| Deberá contar con un “display” local LCD para visualización de parámetros. Deberá brindar la medición y monitoreo en tiempo real | 664 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 664 | CUMPLE
| Deberá contar con capacidad de gestión mediante una interfaz Ethernet y que esta sea remotamente monitoreable, con parametros principales como V, A, Kv, KW etc | 664 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 664 | CUMPLE
| Deberá contar con una interfaz Web GUI multidispositivo que permita la gestión a través de PC, Tablet o smartphone. | 664 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 664 | CUMPLE
| Debe soportar a SNMPv2 y/o SNMPv3. | 664 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 664 | CUMPLE
| Las PDU a suministrar deberán contar con certificación UL o IEC 60950-1(ed.2),con homologación bajo la norma colombiana. | 664 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 664 | CUMPLE
| Deberá brindar la medición y monitoreo en tiempo real de la corriente, el voltaje, energía (kW/h) y la potencia TOTAL consumida del rPDU. Deberá además contar con al menos dos puertos para conexión de sensores para el monitoreo de variables ambientales como temperatura y humedad | 664 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 664 | CUMPLE
| Suministrar cables de poder para los equipos activos en longitudes variadas como es 30, 50 y 80cm (minimo 140) | 664 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 664 | CUMPLE
| Se deben suministrar en el proyecto veinte (20) PDU de 6kVA | 664 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 664 | CUMPLE
15.6.2 | RACK PDU COMUNICACIONES | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| Deberá ser de montaje vertical y ocupar 0 UR. | 668 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 668 | CUMPLE
| Capacidad de salida mínima de 5kVA Gabinetes Comunicaciones | 668 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 668 | CUMPLE
| Voltaje de entrada: 208V trifásico | 668 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 668 | CUMPLE
| Tensión nominal de salida: 120/208V; capacidad mínima en amperios: 20A. | 668 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 668 | CUMPLE
| Debe soportar hasta 60 ℃ de temperatura exterior sin derrateo | 668 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 668 | CUMPLE
| Conectores de salida: omo mínimo 18 conectores IEC C13, 6 conectores IEC C19 y 6 conectores NEMA 5-20R. soporte 30 A | 668 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 668 | CUMPLE
| Conexión de entrada a NEMA L15-30P con cordón flexible de al menos 1.5 metros. | 668 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 668 | CUMPLE
| Deberá contar con un “display” local LCD para visualización de parámetros. Deberá brindar la medición y monitoreo en tiempo real | 668 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 668 | CUMPLE
| Deberá contar con una interfaz Web GUI multidispositivo que permita la gestión a través de PC, Tablet o smartphone. | 668 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 668 | CUMPLE
| Deberá contar con capacidad de gestión mediante una interfaz Ethernet y que esta sea remotamente monitoreable, con parametros principales como V, A, kV, kW etc | 668 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 668 | CUMPLE
| Soporte a SNMPv2 y/o SNMPv3. | 668 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 668 | CUMPLE
| Se deben suministrar en el proyecto cuatro (4) PDU de 5kVA. | 668 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 668 | CUMPLE
| el color del chasis debera ser acordado con la universidad. | 668 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 668 | CUMPLE
| Las PDU a suministrar deberán contar con certificación RETIE (válido solo para Colombia) y certificación UL | 668 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 668 | CUMPLE
2019-07-15 | UPS | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| La UPS debe ser tipo doble conversión, modular y escalable en potencia y en baterías, | 556 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 556 | CUMPLE
| Debe contar con IGBT a la entrada (rectificador) y a la salida (inversor) | 556 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 556 | CUMPLE
| El voltaje de entrada de la UPS será 208 VAC, trifásico. | 556 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 556 | CUMPLE
| El voltaje de la salida de la UPS será 120/208 VAC, trifásico | 556 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 556 | CUMPLE
| La potencia de salida inicial será de 70kVA/kW con un módulo redundante N+1 escalable, la potencia máxima de crecimiento del UPS a 100kVA/kW con factor de potencia de salida igual a 1 | 556 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 556 | CUMPLE
| El oferente debe garantizar que la potencia mínima del UPS será 90kW efectivos para la altitud de la Ciudad de Popayán | 556 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 556 | CUMPLE
| La UPS debe poseer un módulo adicional para obtener redundancia interna N+1. | 556 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 556 | CUMPLE
| El banco de baterías deberá permitir crecimiento y garantizar el tiempo de autonomía cuando el UPS deba crecer a su capacidad máxima. | 556 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 556 | CUMPLE
| Las baterías deben ser extraíbles en caliente y/o deberán contar con un switche DC que permita cambiar las baterías, | 556 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 556 | CUMPLE
| La propuesta de la UPS debe incluir una garantía de la solución completa por dos (2) años adicionales a los 12 meses de garantía propia del fabricante | 556 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 556 | CUMPLE
| Las UPS deberán contar con certificación internacional como la normatividad IEC 62040-3 o la normatividad UL 1778. | 556 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 556 | CUMPLE
| Deberá incluir una barra de tierra aislada para el sistema de puesta a tierra aislada. | 556 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 556 | CUMPLE
| La UPS no debe superar el 8% de derrateo por altitud a la altura sobre el nivel del mar de la ciudad de Popayán. | 563 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 423 | CUMPLE
| Solo se aceptan equipos cuya eficiencia sea mayor al 92,5% al 35% de la carga del UPS | 562 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 413 - 414 | CUMPLE
| El Sistema de UPS deberá operar como un verdadero Sistema en Línea de Doble Conversión Permanente, no debe operar en función ECO. | 556 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 556 | CUMPLE
| Bypass: Si el sistema UPS debe ser puesto fuera de servicio por mantenimiento o reparación, el Interruptor estático de transferencia asegurará una transferencia de la carga desde el inversor hasta la fuente de bypass | 556 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 556 | CUMPLE
15.8.1 | ILUMINACION NORMAL | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| Las luminarias deberán ser Tecnología LED integrada | 455-1 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 455-1 | CUMPLE
| Deberán contar con una carcasa cuadrada con un diseño ultra fino de 600mm x 600mm | 455-1 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 455-1 | CUMPLE
| Deberán ser aptas para colgar | 455-1 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 455-1 | CUMPLE
| La vida promedio debe ser mínimo 35.000 horas a un flujo luminoso del 70%. | 455-1 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 455-1 | CUMPLE
| El índice de Reproducción de Color (IRC) debe ser mínimo 80%. | 455-1 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 455-1 | CUMPLE
| Debe poseer driver electrónico remoto, voltaje universal 100V a 240V | 455-1 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 455-1 | CUMPLE
| Las luminarias deberán contar con mínimo dos temperaturas de color para elegir: 3.000 y 4.000 K | 455-1 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 455-1 | CUMPLE
| El diseño de iluminación normal, una luminancia media de mínimo 550 lux, con un factor de uniformidad (Emin/Eprom) Mayor o igual a 0,5. La iluminación debe ser medida en el centro de pasillos a 1.00 m de altura | 446 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 452 | CUMPLE
| El factor de mantenimiento que se debe contemplar en el diseño de la iluminación del área de Servidores se fija en 0.8. | 1705 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 452 | CUMPLE
| Se debe contemplarla instalación de detectores de movimiento | 1705 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1705 | CUMPLE
| Se debe instalar salidas con tomas dobles 125V 15A en las dos áreas para alimentar las luminarias mediante clavija nema 5-15. | 1705 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1705 | CUMPLE
| Suministrar modulación del sistema de iluminación | 446 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 452 | CUMPLE
| Se debe incluir dentro del alcance de la modulación para iluminación normal las areas de servidores, cuarto eléctrico y el área de conensadoras. | 1705 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1705 | CUMPLE
15.8.2 | ILUMINACION EMERGENCIA | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| Para las luminarias de emergencia se debe garantizar mínimo 90 minutos de iluminación con respaldo de baterías internas. | 455-5 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1037 | CUMPLE
| Para la iluminación de emergencia la luminancia media aceptada debe ser superior a 10lux, con factor de mantenimiento 0,8. | 455-5 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1037 | CUMPLE
| Con un factor de uniformidad (Emin/Eprom) Mayor o igual a 0,5. | 455-5 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1037 | CUMPLE
| Las baterías que se utilicen como fuentes de alimentación para sistemas de emergencia deben ser de capacidad nominal de corriente adecuada para alimentar y mantener durante 1,5 horas como mínimo la carga total conectada, sin que la tensión aplicada a la carga caiga por debajo del 87,5 % de la tensión normal. Las baterías, tanto si son de tipo ácido como alcalino | 455-5 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1037 | CUMPLE
| Deben operar cuando halla descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal | 1705 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1705 | CUMPLE
| En las áreas que incluyen en si ruta de evacuación deberán iluminarse en todos los puntos, incluyendo ángulos e intersecciones de corredores y pasillos, escaleras, rellanos y puertas de salida con no menos de 10 lux medidos en el piso | 1705 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1705 | CUMPLE
| En cada tablero del Sistema de Detección y Extinción se debe contar con una luminaria de emergencia. | 1705 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1705 | CUMPLE
| En los cuartos eléctricos enfrente de los tableros eléctricos se debe contar con una luminaria de emergencia | 1705 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1705 | CUMPLE
15.8.3 | ILUMINACION LETREROS SALIDA | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| El material de los letreros de salida debe estar fabricados en caja termoplástica moldeada por inyección, retardador de llamas (5VA), anti impacto. | 455-7 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1037 | CUMPLE
| Se requiere que las luminarias a entregar con el proyecto deben tener certificación UL. | 455-7 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1037 | CUMPLE
| Señalizador de salida Led de alta luminosidad, con botón de prueba e indicador de carga | 455-7 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1037 | CUMPLE
| Las señales a suministrar deberán permitir ser diseñadas para trabajo Permanente. | 455-7 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1037 | CUMPLE
| El voltaje de entrada 110-130 VAC 60hz. | 455-7 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1037 | CUMPLE
| El sistema propuesto debe estar alimentado con Batería tipo Níquel Cadmio. | 455-7 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1037 | CUMPLE
| El letrero a ofertar deberá contar con un tiempo de recarga no superior a 12 horas. | 455-7 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1037 | CUMPLE
| El letrero a suministrar deberá contar con indicador de carga | 455-7 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1037 | CUMPLE
15.10 | SWITCHE DE TRASNFERENCIA PARA RACK | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| Switches de Transferencia automatica con capacidad de 15 Amperios. | 678 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 678 | CUMPLE
| Los oferentes deben incluir dentro del alcance de la oferta mínimo cuatro (4) Switches de Transferencia | 678 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 678 | CUMPLE
| Debe permitir administración remota mediante interfaces de Web, SNMP, o Telnet. | 678 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 678 | CUMPLE
16 | EQUIPOS ACONDICIONAMIENTO DE AIRE | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| Entiende, acepta y cumple las especificaciones y requerimientos de equipos de acondicionamiento de aire. | 1705 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1705 | CUMPLE
16.1 | Sistema de acondicionamiento del Área Servidores | 482 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 482 | CUMPLE
| El sistema por suministrar e instalar será un sistema redundante (N+1) de precisión, con control de temperatura y humedad relativa | 482 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 482 | CUMPLE
| Las unidades a instalar de acondicionamiento de aire de precisión deberán contar con fuentes dobles | 408 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 482 | CUMPLE
| Las unidades deberan ser de Expansión Directa |  | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 602 | CUMPLE
| Incluir dentro del alcance de la oferta el sistema de ATS si los equipso a ofertar no cuentan con fuente doble. | 614 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 614 | CUMPLE
| Si la configuración debe usar ATS, se debe presentar la solución detallada para evaluación por la Universidad | 408 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 366 - 408 | CUMPLE
| El oferente debe garantizar la modulación del o de los tablero(s) para los ATS en el cuarto electrico, | 366 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 366 | CUMPLE
| El oferente debe garantizar que la modulación de equipos de acondicionamiento garantice un pasillo alrededor del cerramiento de mínimo 1200mm. | 362 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 362 | CUMPLE
| Capacidad total de enfriamiento máximo 100kVA incluyenco la potencia nominal a instalar en equipos activos, perdidas, disipaciones etc; esa la capacidad máxima en potencia que se puede instalar dentro del área de servidores. Mas debe entregarse por cada oferente calculo termico. | 482 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 482 a 495 | CUMPLE
| Con las cargas definidas de esta manera el total de gabinetes para el centro de datos será de 12 gabinetes de servidores y 2 gabinetes de comunicaciones | 482 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 482 a 495 | CUMPLE
| Las unidades a instalar pueden ser de mínimo 300mm de ancho, 450mm y máximo 600mm | 596 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 596 a 603 | CUMPLE
| El compresor debe brindar capacidad variable y ahorro energético, se aceptaran tecnologías tipo SCROLL o Superiores | 596 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 596 a 603 | CUMPLE
| Cada equipo deberá incluir su correspondiente tarjeta de red para comunicación usando protocolo SNMP | 596 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 596 a 603 | CUMPLE
| El oferente deberá contemplar en la oferta que en el periodo de garantía los equipos deberán contar con mínimo dos Servicios de mantenimiento preventivo, en uno se deberá contemplar el cambio de filtros que se estipula con una frecuencia a realizarse en los siguientes seis (6) meses de estar el centro de datos en funcionamiento. | 517 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 517 | CUMPLE
| Dentro de los valores ofertados se deberán incluir dos años adicionales como extensión de garantía, durante estos dos años se debe cumplir las mismas condiciones de servicio fijadas en el año de garantía otorgado por el fabricante. | 517 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 517 | CUMPLE
16.1.2 | Entiende, acepta y cumple la normatividad especificada. | 1705 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1705 | CUMPLE
2019-02-16 | SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO CUARTO ELECTRICO | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| Entiende, acepta y cumple las especificaciones de disipación. | 1046 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1046 | CUMPLE
| Voltaje de alimentación bifásica 208VAC, 3 hilos | 630 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 630 | CUMPLE
| El agente avalado para el aire de confort es Refrigerante R410 | 630 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 630 | CUMPLE
| Debe contar con Monitoreo Remoto (web) Ethernet 10/100 y soporte a IPv4 e IPv6 | 630 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 630 | CUMPLE
| La configuración del sistema de aire acondicionado para el Cuarto Eléctrico es N | 630 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 630 | CUMPLE
| El oferente debe incluir dentro del alcance al menos dos (2) días entrenamientos de ocho (8) horas cada sesión o su equivalente en horas sobre el funcionamiento y operación de las unidades de aire acondicionado | 1046 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 1046 | CUMPLE
| El oferente deberá contemplar en la oferta que en el periodo de garantía los equipos deberán contar con mínimo dos Servicios de mantenimiento preventivo, en uno se deberá contemplar el cambio de filtros que se estipula con una frecuencia a realizarse en los siguientes seis (6) meses de estar el centro de datos en funcionamiento. | 1046 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 1046 | CUMPLE
| Dentro de los valores ofertados se deberán incluir dos años adicionales como extensión de garantía, durante estos dos años se debe cumplir las mismas condiciones de servicio fijadas en el año de garantía otorgado por el fabricante. | 1046 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 1046 | CUMPLE
16.2.1 | acepta, entiende y cumple las especificaciones de descripcion de trabajo y estandares de referencia. | 1046 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 1046 | CUMPLE
16.4 | acepta, entiende y cumple las especificaciones productos, tuberias y accesorios. | 1046 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 1046 | CUMPLE
17 | SOFTWARE MONITOREO CENTRO DE DATOS | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
17.1 | SISTEMA MONITOREO AMBIENTAL
| acepta, entiende y cumple las especificaciones de sistema de monitoreo ambiental | 1706 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1706 | CUMPLE
| El SMA está compuesto por una unidad base y tarjetas o nodos de expansión opcionales. | 698 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 698 | CUMPLE
| El SMA es un sistema autónomo, corriendo su propio firmware y con sistema operativo. | 698 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 698 | CUMPLE
| El SMA deberá tener la capacidad de monitorear salidas de contacto seco y analógicas de dispositivos tales como sensores de temperatura, sensores de humedad, detectores de gas, detectores de humo, sistemas de extinción de incendios, productos de vigilancia (cámaras IP), sistemas de detección de fugas, sistemas de control de potencia, sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI), unidades de distribución de energía (UDE), generadores, energía comercial, unidades de aire acondicionado y los teclados de acceso. | 698 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 698 | CUMPLE
| Cada entrada SMA deberá tener asociados 2 niveles de alarma altos y 2 niveles de alarma bajos | 698 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 698 | CUMPLE
| El sistema de monitoreo deberá soportar sensores en protocolo SNMP, Modbus o BACnet | 698 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 698 | CUMPLE
| En cada gabinete de servidores o comunicaciones el oferente debe contemplar que se requieren entregar mínimo dos (2) Sensores los cuales sean temperatura y Temperatura – Humedad. | 1706 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1706 | CUMPLE
17.2 | DCIM (Data Center Infrastructure Management | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| acepta, entiende y cumple las especificaciones de sistema DCIM | 1706 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1706 | CUMPLE
| Se contempla un DCIM que garantice el monitoreo de todos y cada uno de los equipos y elementos con tarjeta RED dentro del proyecto. Capacidad para el numero de nodos igual a los equipos a administrar con la solución, incluyendo UPS ´s, Aires Acondicionados, PDU ´s, Multitomas inteligentes, Switch estáticos, cámaras IP, contactos secos y demás equipos por medio del empleo de protocolo SNMP (minimo 50 nodos) | 682 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 815 - 682 | CUMPLE
| Si los AA tienen protocolo no cuentan con tarjeta SNMP sino con tarjeta MODBUS, BACNET u otro protocolo, es responsabilidad del oferente adquirir los módulos conversores de estos protocolos (MODBUS, BACNET, etc.) a SNMP | 682 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 815 - 682 | CUMPLE
| Se deberá incluir dentro de la oferta el suministro, configuración, integración y puesta a punto de un Software de Administración del Centro de Datos | 1706 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1706 | CUMPLE
18 | CCTV | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| Las cámaras seleccionadas serán mini domo de Axis | 712 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 712 | CUMPLE
| Las cámaras deben tener Vision Nocturca(Infrarojo) | 712 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 712 | CUMPLE
| minimo 1/27 " 2 Megapixeles. | 712 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 713 | CUMPLE
| Resolution mínima 1920x 1080 | 712 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 712 | CUMPLE
| Power Supply PoE (802.3at/af) | 712 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 713 | CUMPLE
| Nivel de protección minimo IP52 | 712 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 712 | CUMPLE
| Protección Contra Vandalismo mínimo IK08 | 712 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 712 | CUMPLE
| Video coding format mínimo H.264 or H265 MJPEG | 712 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 713 | CUMPLE
| Focal Length 2.8 - min 10mm | 712 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 713 | CUMPLE
18.2 | NVR | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| El sistema propuesto debe contemplar una capacidad de disco duro que permita mínimo grabación continua con una duración de mínimo 30 días a minimo 7 frames por segundo y 2 megapixeles | 714 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 718 - 1059 | CUMPLE
| La solución debe contemplar un sistema NVR que posea el switche integrado para administración de mínimo 12 canales para vigilancia de alta definición. | 714 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 718 - 1059 | CUMPLE
| La interface debe ser intuitiva y debe contar con todas las características que los usuarios finales necesitan para las operaciones diarias de videovigilancia – grabación, reproducción / video en vivo. | 714 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 718 - 1059 | CUMPLE
| Salidas de video USB mínimas 1 HDMI, 1 VGA, 1 USB | 714 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 718 - 1059 | CUMPLE
| Compatible con Cámaras AXIS HD, FHD | 714 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 718 - 1059 | CUMPLE
| Número de puertos Ethernet mínimo 1 puerto Gigabit | 714 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 718 - 1059 | CUMPLE
| Arreglo de mínimo dos discos duros | 714 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 718 - 1059 | CUMPLE
| Para la conexión de las camaras se debe incluir un Switche PoE de 24 puertos, compatible con todas las resoluiones HD y FHD | 714 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 718 - 1059 | CUMPLE
| Compresión de vide mínimo H264 o H264/H265 | 714 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 718 - 1059 | CUMPLE
18.3 | VIDEO WALL | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| Configuración especial de pantallas o monitores profesionales que se sincronizan para mostrar contenidos y simular una pantalla de gran tamaño. Debe estar conformado por Cuatro Monitores Wall Monitor tipo Industrial | 722 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 722 - 1059 | CUMPLE
| Tamaño cada pantalla: 46" Resolución 1920X1080 (16:9) FULL HD | 722 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 722 - 1059 | CUMPLE
| Brillo 700nit Contraste: 4000:1 | 722 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 722 - 1059 | CUMPLE
| Características: uso 24 horas/día, Bisel 5.5mm (borde a borde), soporte ACM Entradas: DVI-D, HDMIx2, Display Port 1.2, HDCP 2.2, Estéreo mini Jack, RS232C (Estéreo), RJ45, USB. Salidas: Display Port, Audio Mini Jack | 722 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 722 - 1059 | CUMPLE
| Voltaje de alimentación pantallas AC 100-240VAC (+/-10%) 50/60 Hz | 722 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 722 - 1059 | CUMPLE
| BTU (MAX) 450 | 722 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 722 - 1059 | CUMPLE
| Tipo D LED DID | 722 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 722 - 1059 | CUMPLE
| Conectividad entradas RGB DVI-D, Display Port 1.2, Vide HDMI 2.0(2), HDCP HDCP 2.2., Audio Stereo mini Jack, USB Only F/W upgrade | 722 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 722 - 1059 | CUMPLE
| Conectividad Salida RGB DP1.2(Loop-out), Vide N/A, Audio Stereo mini Jack | 722 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 722 - 1059 | CUMPLE
| Control externo S 232C (in/out), RJ45 | 722 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 722 - 1059 | CUMPLE
| Sensor Externo Detachable type (IR) | 722 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 722 - 1059 | CUMPLE
| El software del controlador de la matriz de pantallas de video debe ser interoperable y debe ser instalado y programado | 722 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 722 - 1059 | CUMPLE
| La estructura de soporte se construirá con materiales metálicos livianos (aluminio, por ejemplo) que permitirá su integración con los elementos decorativos de la sala de supervisión. | 722 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 722 - 1059 | CUMPLE
19 | SISTEMA CONTROL DE ACCESO | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| acepta, entiende y cumple las especificaciones de las puertas a controlar. | 725 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 724 - 1059 | CUMPLE
| La lectora debe tener opción de trabajar con protocolos como: 13.56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, NFC | 725 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 724 - 1059 | CUMPLE
| El lector debe albergar una pantalla LCD en color de 2 pulgadas con colores intensos y visibilidad que muestra una configuración intuitiva que es fácil de entender y Auto explicativo | 725 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 724 - 1059 | CUMPLE
| Se debe contar con doble verificación, las opciones son: • Lector de Tarjeta – Huella Dactilar doble verificación seleccionada, • Lector de Tarjeta – Clave de Acceso | 725 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 724 - 1059 | CUMPLE
20 | SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIO | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| acepta, entiende y cumple las especificaciones de sistema de deteccion y extinsion de incendios | 1706 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1706 | CUMPLE
| El oferente deberá configurar, diseñar, suministrar, instalar toda la infraestructura necesaria para el sistema de detección y extinción de incendios del Data center de acuerdo con estándares internacionales y a las mejores tecnologías actuales. | 1706 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1706 | CUMPLE
| El oferente debe incluir en la propuesta las dimensiones de cada equipo, cantidades de materiales, equipos y especificaciones técnicas del sistema, debe anexar catálogos del fabricante | 726 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1706 | CUMPLE
| El oferente debe asegurar y otorgar la garantía directa de fábrica de todos los equipos suministrados de extinción como de detección por lo menos por un periodo de 12 meses siguientes a la entrega del sistema. Y Doce meses adicionales. | 1706 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1706 | CUMPLE
| Se requiere que se instale dos tableros de control Firelite o superior especificación con capacidad de ordenar la activación del sistema de alarmas audiovisuales (cornetas con luz de alarma), verificar el tiempo de conteo (máximo 60 segundos). | 1706 | SI |  | Anexo 2 Tomo 2 Hoja 1706 | CUMPLE
| El tablero de control debe contar con puerto de red RJ45 y debe permitir monitorearse vía SNMP, para ser integrado al sistema de monitoreo central del edificio. Este requerimiento es de obligatorio cumplimiento | 766 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 766 - 1065 | CUMPLE
| La extinción en caso de incendio debe hacerse y diseñarse solamente con agente limpio NOVEC 1230, | 726 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 726 - 1065 | CUMPLE
| El sistema de detección y extinción de incendios debe contar con un sistema de desactivación manual (aborto). | 770 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 770 - 1065 | CUMPLE
| El área del Data center debe protegerse con dispositivos de detección temprana (detectores de humo de ionización y/o fotoeléctricos y estación manual), la ubicación de estos debe ser indicada por el oferente y debe estar de acuerdo a las normas establecidas para esta clase de soluciones | 772 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 772 - 1065 | CUMPLE
| El sistema debe contar con una estación manual de doble acción para descarga | 760 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 760 - 1065 | CUMPLE
| El sistema debe contar con pulsadores para aborto del sistema | 720 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 720 - 1065 | CUMPLE
| El oferente debe realizar los cálculos termodinámicos de los sistemas para definir los diámetros de tubería conforme a la norma NFPA 2001, mediante la herramienta de software especializado, así garantizara la correcta evacuación del agente limpio | 726 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 726 - 1065 | CUMPLE
| La solución deberá incluir la cantidad de detectores de humo necesarios para cumplir con las normas NFPA 2001, NFPA 70, NFPA 72 | 726 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 726 - 1065 | CUMPLE
| Para el cerramiento de pasillo caliente por lo que se debe disponer de sensores fotoeléctricos | 772 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 772 - 1065 | CUMPLE
21 | MARCACION ENTREGABLES | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| acepta, entiende y cumple las especificaciones de marcación y entregables. | 170 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 1068 | CUMPLE
| Esta marcación debe cumplir estrictamente con la norma ANSI/TIA-606-C, utilizando marquillas autoadhesivas profesionales, auto-laminables y cuya impresión se pueda hacer con impresoras portables para los diferentes componentes en campo o imprimirse en sistemas tipo láser o ink-jet. | 1068 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 1068 | CUMPLE
| Las etiquetas y elementos de identificación utilizados en el sistema deben ser certificados por el fabricante de la conectividad con una garantía mínima de 10 años. | 1068 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 1068 | CUMPLE
| La marcación se debe llevar a cabo utilizando estos parámetros definidos dentro de la Norma ANSI/TIA- 606-C, con el modelo de clases, teniendo en cuenta que son cuatro clases (clase 1, clase 2, clase 3, y clase 4). | 1068 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 1068 | CUMPLE
| Las etiquetas deben ser elaboradas por el mismo fabricante de la conectividad. | 1068 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 1068 | CUMPLE
22 | EJECUCION MANO DE OBRA | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| acepta, entiende y cumple las especificaciones de ejecución. | 1070 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 1070 | CUMPLE
23 | CONDICIONES DE SERVICIO | N Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE | N Folio
| Todos los oferentes deberán explicar detallada y claramente las condiciones de prestación para el Servicio Técnico Local de todos y cada uno de los equipos de potencia, aires acondicionados de precisión, aires de confort, sistemas de tableros, sistema de regletas PDU y demás sistemas a suministrar e implementar en el Centro de Datos. | 552 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 552 - 1072 | CUMPLE
| En la tabla Definición de Tiempos de Respuesta de Obligatorio Cumplimiento para el Centro de Datos, se definen los tiempos tiempos máximos admitidos por la Universidad al momento de requerir un servicio técnico aparte de los servicios de mantenimientos programados. Se debe definir los tiempos que ofrece cada oferente. | 552 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 552 - 1072 | CUMPLE
| Se debe presentar los equípos de misión critica como UPS, Aires Acondicionados, Sistema de Detección y Extinción, Sistema DCIM con dos años de garantía adicionales a la del fabricante. (trss años total) | 552 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 552 - 1072 | CUMPLE
| acepta, entiende y cumple las especificaciones de condiciones de servicio. | 552 | SI |  | Anexo 2 Tomo 1 Hoja 552 - 1072 | CUMPLE
HÁBIL
ACLARACIONES GENERALES DEL CRITERIO DE VERIFICACION TECNICA
Toda información que no sea verificable, ya que no anexaron ficha técnica o no entregaron documento escrito que describa o detalle un procedimiento como se requeria en el RFP se da como NO CUMPLE, debido a que no es verificable.
Los oferentes deben entregar aceptación PUNTO A PUNTO dando por entendido, aceptado y cumplido, cada uno de los ítems mencionados, asi como la aceptacion del anexo 2, 4 y 5 de referencia tecnica. que hacen parte integral de este documento.
El Proponente deberá indicar si cumple la especificación y el folio que certifica dicho cumplimiento; para este caso de cumplir la especificación, sin salvedad alguna, el Proponente deberá rellenar el espacio de la columna “Cumple” con la palabra “SI” e indicar el número de hoja en el espacio de la columna “Folio”. En caso de no cumplir la especificación expuesta tal cual se solicita, deberá rellenar el espacio de la columna “Cumple” con la palabra “NO”.
No se aceptarán observaciones o salvedades. Cualquier anotación diferente a las indicadas significará que el Proponente no cumple con la especificación, concluyéndose que su respuesta es “NO”.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.