## PROPUESTA ECONOMICA
PROPUESTA ECONOMICA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA PLANTA PILOTO PROCESADORA DE SUBPRODUCTOS EN EL MUNICIPIO DE SILVIA, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL PRESUPUESTO DE OBRA.
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL
1 | PARA TRANSFORMADOR 250 kVA POR 380/220 V
1.1 | Suministro e Instalacion de cámara de inspeccion en concreto de 1.3x1.3x1.0. Incluye terminales tipo campana de 3" y lecho en grava- "construccion según especificaciones en planos" | UND | 1 |  | 0
1.2 | Suministro e instalacion de acometida en baja tension desde transformador de 250 kVA a tablero general con 8 conductores 3/0 awg Cu THHN(LS) (2x3F,2xN) y un conductor 2/0 para tierra. Recorrido por piso en 2 ductos pvc de 3" (canalizacion en otro item) | ML | 30 |  | 0
1.3 | Suministro e instalacion de banco de 3 ductos PVC conduit DB 3"- CANALIZACION PROFUNDIDAD 60 cm- relleno compactado/colclon de arena fondo canalizacion / cinta de seguridad | ML | 13 |  | 0
1.4 | Suministro e Instalacion de celda de distribucion en Baja Tension (380 V)tipo interior de 2.2x0.9x0.6m, que contiene totalizador general ajustable de 400A.- 25KA- Analizador de red., DPS clase 1, Barrajes de 500A, para fases, neutro y tierra, 1 interruptor termomagnetico 3 X 150 A + 1 interruptor termomagnetico 3 X 200 A, + 1 interruptor 3x225A + 2 interruptor termomagneticos 3 X 80 A/espacio para 4 reservas /3 medidores de energía electronicos activa reactiva medicion indirecta con transformadores de corriente.,conexion por modem, aprobados por el operador de red. | UND | 1 |  | 0
1.5 | Construccion zona subestacion / pedestal en concreto reforzado de 10 cm de 2 mts x 1,5 mts con cajas de conexion de cable por MT y BT de profundidad 1mt/ malla cerramiento subestacion en malla eslabonada altura 2,5 mts/ puerta con 2 naves de 1 mts, rampa de acceso desde via para acceso con montacarga de los equipos | UND | 1 |  | 0
| TOTAL PARA BT TRANSFORMADOR 250 kVA POR 380/220 V |  |  |  | 0
2 | PARA TRANSFORMADOR 30 kVA por 208/120 V
2.1 | Suministro e Instalacion de ducto galvanizado tipo pesado IMC de 2" x 3 m debidamente sujeto a poste con cinta bandit 5/8" para acometida en baja tension /INCLUYE CAPACETE 2" | UND | 2 |  | 0
2.2 | Suministro e Instalacion de cámara de inspeccion en concreto de 1.0x1.0x1.0. Incluye terminales tipo campana de 2" y lecho en grava-"construccion según especificaciones en planos" | UND | 2 |  | 0
2.3 | Suministro e Instalacion de banco de 2 ductos PVC de 2". Incluye excavación, relleno compacto , colclon de arena fondo canalizacion y cinta de señalización /profundidad 60 cm | ML | 21 |  | 0
2.4 | Suministro e instalacion de acometida en baja tension desde transformador de 30 kVA a tablero general con 4 conductores #1/0 awg Cu THHN (LS) y un conductor #6 para tierra. Recorrido por piso en 2 ducto pvc de 2"no incluye canalizacion ) | ML | 56 |  | 0
2.5 | Suministro e Instalacion de tablero 3F-5H de 18 circuitos con espacio para totalizador, puerta y chapa/ con interruptor termomagnetico en caja moldeada 3 x 100 A / conectores de ponchar para cable #1/0 | UND | 1 |  | 0
2.6 | Suministro e Instalacion Dispositivo de protección contra sobretensiones DPS Clase B In>50Kamp con acometida de conexión y protección/ trifasico /en caja metalica de 40 x 40 cm / conexion al tablero TD1 con tubo EMT 1"/ cableado en #4 | UND | 1 |  | 0
| TOTAL PARA BT TRANSFORMADOR 30 kVA por 208/120 V |  |  |  | 0
3 | BANCO DE CONDENSADORES
3.1 | Suministro e Instalación tablero con Banco de condensadores de 94 KVAR con rele para corrección factor de potencia automatica/el control debe evitar que se inyecte enrgia reactiv la red | UND | 1 |  | 0
3.2 | Suministro e instalacion de alimentador en baja tension desde tablero general a Banco de condensadores en 3 conductores # 3/0 THHN(LS) Cu 3F y un conductor 2/0 para tierra. | ML | 5 |  | 0
| TOTAL BANCO DE CONDENSADORES |  |  |  | 0
4 | ACOMETIDAS EQUIPOS A 380 V PLANTA PROCESADORA
4.1 | Suministro e instalacion de acometidas en Cu 5#8 awg THHN (LS) para equipos ESPECIALES descritos en "CUADRO DE CARGAS MOTORES EQUIPOS 380 V" en plano/marquillado /por bandeja y tuberia EMT 1" (sin tubería) | ML | 531 |  | 0
4.2 | Suministro e instalacion de acometida en Cu 5#4 awg THHN (LS) por bandeja portacable para equipos ESPECIALES descritos en "CUADRO DE CARGAS MOTORES EQUIPOS 380 V"/marquillado | ML | 33 |  | 0
4.3 | Suministro e instalacion de acometida en Cu 5#1/0 awg THHN (LS) por bandeja portacable para equipos ESPECIALES descritos en "CUADRO DE CARGAS MOTORES EQUIPOS 380 V"/marquillado | ML | 15 |  | 0
4.4 | Suministro e instalacion de acometida en Cu 5#3/0 awg THHN (LS) por bandeja portacablepara equipos ESPECIALES descritos en "CUADRO DE CARGAS MOTORES EQUIPOS 380 V"/marquillado | ML | 18 |  | 0
4.5 | Suministro e instalacion de bandeja portacable tipo escalera con DIVISION, con tapa de 40 cm x 240 cm con uniones soportada en pared y cercha | ML | 63 |  | 0
4.6 | Suministro e instalacion de ACCESORIOS ( curvas o derivaciones )para bandeja portacable tipo escalera con tapa de 40 cm x 240 cm soportada en pared y cercha | UND | 10 |  | 0
4.7 | Suministro e instalacion de soportes metalicos para bandeja de 40 cm en riel chanel galvanizado y varilla roscada galvanizada / o soporte en bandera en riel chanel para pared | UND | 63 |  | 0
4.8 | Suministro e instalacion de cable desnudo Cu #6 para aterrizar bandeja con conectores de cobre | ML | 68 |  | 0
4.9 | Suministro e instalacion de tuberia metalica EMT 1"y flexible 1", caja RADWEL 1" con conectores para conexion entre bandeja portacables y tablero de equipos en 1" | ML | 60 |  | 0
| TOTAL ACOMETIDAS EQUIPOS A 380 V PLANTA PROCESADORA |  |  |  | 0
5 | SISTEMA DE APANTALLAMIENTO
5.1 | Suministro e Instalacion de sistema de proteccion perimetral contra descargas atmosfericas. Incluye pararrayos tipo franklin, bajantes, puestas a tierra. (Ver planos) | UND | 1 |  | 0
| TOTAL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA RAYOS |  |  |  | 0
6 | ALUMBRADO GENERAL Y TOMAS
6.1 | Suministro e Instalación salida de iluminacion para lamparas tipo led o fluorescentes SOLO CABLEADO Incluye: ,conductores No. 12 THHN/THWN, (cables LS =LOW SMOKE)color verde para linea a tierra,/ conectores roscados/ con tomacorriete doble para conexion lampara | UND | 55 |  | 0
6.2 | Suministro e Instalación Interruptores Manuales para control de encendido,SOLO CABLEADO . Cable de cobre No.14 lLS TC retornos prom=8m. Interrruptores S=13 S2=1 S3=5 | GL | 1 |  | 0
6.3 | Suministro e Instalación Salida para tomacorrientes dobles con polo a tierra SOLO CABLEADO Y APARATO." con accesorios, conductores 3 No.12 Cu (F,N,T) THHN/THWN, (cables LS =LOW SMOKE),conectores roscados/tomacorriente doble con polo a tierra | UND | 15 |  | 0
6.4 | Suministro e Instalación Salida para tomacorrientes dobles con polo a tierra GFCI SOLO CABLEADO Y APARATO." con accesorios, conductores 3 No.12 Cu (F,N,T) THHN/THWN, (cables LS =LOW SMOKE),conectores roscados/tomacorriente doble con polo a tierra GFCI | UND | 2 |  | 0
6.5 | Suministro e Instalación Salida para tomacorriente especial/SOLO CABLEADO Y APARATO conductores 3 No.10 Cu (F,N,T) THHN/THWN (cables LS =LOW SMOKE),conectores roscados / TOMA DE SEGURIDAD 30 A/ 3 PATAS | UND | 1 |  | 0
6.6 | Salida LAMPARA DE EMERGENCIA Y LETRERO LUMINOSO "SALIDA" / SOLO CABLEADO Incluye: ,conductores No. 12 THHN/THWN, (cables LS =LOW SMOKE)color verde para linea a tierra,/ conectores roscados/ con tomacorriete doble para conexion lampara | UND | 4 |  | 0
6.7 | Suministro e Instalación Lámpara LED IFSAB 2T8 LED 2 X 18W Aleta blanca / para descolgar/instalada con guaya metalica galvanizada 1/8"(4 lineas), 8 conectores perros para guaya, cable encauchetado 3 x 12 + clavija aerea 3 patas/ ILUMINACIONES TECNICAS | UND | 14 |  | 0
6.8 | Suministro e Instalación Lámpara IT100A-Q/ LENS - LED 2X31W de Colgar. / para descolgar/instalada con guaya metalica galvanizada 1/8"(2 lineas), 4 conectores perros para guaya, cable encauchetado 3 x 12 + clavija aerea 3 patas /ILUMINACIONES TECNICAS | UND | 27 |  | 0
6.9 | Suministro e Instalación Aplique tipo Tortuga ITA112 LED 8,5W/ILUMINACIONES TECNICAS | UND | 12 |  | 0
6.1 | Suministro e instalacion Luminaria de emergencia ALENA 600 , con sistema pulsador para verificación de la descarga ,tensiones de operación 120/277V 60 HZ .90 minutos de autonomía de operación, provista de dos focos direccionales de alta eficiencia, cada uno compuesto por un bombillo halógeno de 5 w y batería de Plomo-Cadmio, libre de mantenimiento. | UND | 4 |  | 0
6.11 | Suministro e instalacion Letrero luminoso de Salida emergencia, con sistema pulsador para verificación de la descarga, tensiones de operación 120/277V 60 HZ, libre de mantenimiento.- color verde | UND | 4 |  | 0
| TOTAL ALUMBRADO GENERAL Y TOMAS |  |  |  | 0
| VALOR TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 0
| ADMINISTRACION |  |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  |  |  | 0
| UTILIDAD |  |  |  | 0
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  | 19% | 0
| CERTIFICACIÓN RETIE INCLUIDO IVA |  |  |  | 0
| VALOR TOTAL DE LA OBRA |  |  |  | 0
Nombre y firma proponente